## Výkaz výměr - CELKEM vč. DPH
Příloha č. 4
ZD „Plynová kotelna pro Městskou plaveckou halu Louny“
Výkaz výměr
Akce: | Plynová kotelna pro Městskou plaveckou halu Louny
Vypracoval: | _______________________________________________________________
Dodavatel. | _______________________________________________________________
R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů
1. | Stavební úpravy | 0
2. | Požárně-bezpečností řešení | 0
3. | Technologie vytápění | 0
4. | Rozvod NTL. plynu | 0
5. | Elektro, MaR | 0
6. | Projektová dokumentace pro realizaci stavby, skutečné provedení
skutečné provedení, doklady
7. | VRN | 0
8. | Součet | 0
9. | DPH | 0
10. | CELKEM včetně DPH | 0

## Rozpočet
Příloha č. 4
ZD „Plynová kotelna pro Městskou plaveckou halu Louny“
Výkaz výměr - rozpočet
|  |  | počet | Cena | Cena
|  | MJ | MJ | za MJ | celkem
1. Stavební úpravy
1 | Demontáž stávajících dveří včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0
2 | Vybouráni otvoru pro nové požární dveře | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontáž stávající nášlapné vrstvy v původní baterkárně | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontáž stávajícího umyvadla, osazení na nové místo | kpl | 1 |  | 0
včetně přeložky vody a kanalizace
5 | MTZ+dodávky požárních dveří EW 15 DP3, včetně zárubní | kpl | 1 |  | 0
6 | Dozdění otvoru po stávajících dveřích | kpl | 1 |  | 0
7 | Sádrokaronový podhled v plynové kotelně | m2 | 20 |  | 0
8 | Vybílení stávajících zdí | m2 | 120 |  | 0
9 | Oprava podlahy v kotelně včetně nové podlahové vpusti + dlažba | m2 | 20 |  | 0
10 | Oprava podlahy ve strojovně, ochranný nátěr | m2 | 40 |  | 0
11 | Otvory v obvodové konstrukci | kpl | 7 |  | 0
12 | Zděnný domek pro měření a regulaci tlaku plynu | kpl | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
2. Požárně-bezpečnostní řešení
13 | Požární ucpávky pro potrubí, kabely | kpl | 8 |  | 0
14 | Přenosný hasící přístor CO2 - 55B | kpl | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
3. Technologie vytápění
15 | mikrokogenerační jednotka pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické | kpl | 2 |  | 0
energie spalováním zemního plynu, elektrický výkon 30kW, tepelný výkon
62kW, včetně rozvaděče, protihlukového krytu, směšovacího uzlu společně
s čerpadlem, VZT potrubím pro odvod chladícího vzduchu ven z místnosti
s tvarovkou pro jeho zimní využití, tlumičem spalin, potrubí pro odvod spalin
16 | Plynový kondenzační kotel výkon 187 kW při teplotě 80/60°C | kpl | 2 |  | 0
včetně pojistné skupiny
17 | Regulace pro dva kotle do kaskády, ovládání jednoho topného okruhu, | kpl | 1 |  | 0
ohřev teplé vody a ovládání cirkulačního čerpadla
18 | Kotlové oběhové čerpadlo Q=8m3/hod, H=1,5m, 230V | ks | 2 |  | 0
19 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků Q=22m3/hod + tep.izol | kpl | 1 |  | 0
včetně uzavírací klapky DN200 se servopohonem 230V
20 | Tlaková expanzní nádoba objem 800 litrů PN6 | kpl | 1 |  | 0
21 | Skupina pro přímé napojení na rozvod pitné vody - oddělovací člen DN20 | kpl | 1 |  | 0
22 | Zařízení pro automatické dopouštění vody do topného systému | kpl | 1 |  | 0
23 | Úpravna vody s objemovým řízením Q=1m3/hod, hadice, m.blok | kpl | 1 |  | 0
24 | Kombinovaný rozdělovač-sběrač pro Q=22m3/hod + tepelná izolace | kpl | 1 |  | 0
25 | Třícestný směšovací ventil DN32 kvs=16 + servopohon 230V + adaptér | kpl | 1 |  | 0
26 | Oběhové čerpadlo Q=3,9m3/hod, H=4m, 230V | kpl | 1 |  | 0
27 | Třícestný směšovací ventil DN40 kvs=44 + servopohon 230V + adaptér | kpl | 1 |  | 0
28 | Oběhové čerpadlo Q=10,3m3/hod, H=4m, 230V | kpl | 1 |  | 0
29 | Elektornické čerpadlo Q=2,8m3/hod, H=4m, 230V | kpl | 1 |  | 0
30 | Třícestný směšovací ventil DN32 kvs=16 + servopohon 230V + adaptér | kpl | 1 |  | 0
31 | Oběhové čerpadlo Q=2,2m3/hod, H=4m, 230V | kpl | 1 |  | 0
32 | Třícestný směšovací ventil DN32 kvs=16 + servopohon 230V + adaptér | kpl | 1 |  | 0
33 | Nerezový deskový výměník pro hřev teplé vody Q=80kW + tep. Izolace | kpl | 1 |  | 0
34 | Oběhové čerpadlo Q=2,2m3/hod, H=2m, 230V | kpl | 1 |  | 0
35 | Nerezová akumulační nádrž 1m3 na teplou vody + tep. Izolace | kpl | 1 |  | 0
36 | Tlaková expanzní nádoba objem 60 litrů PN10 + držák + armatury flowjet | kpl | 1 |  | 0
37 | Oběhové cirkulační čerpadlo teplé vody Q=2m3/hod, H=4m, 230V | kpl | 1 |  | 0
38 | Akumulační nádrž na topnou vodu stojatá objem 5m3 + tepelné izolace | kpl | 1 |  | 0
včetně oplechování
39 | Odvod spalin do komínu průměru 250mm včetně izolace | kpl | 1 |  | 0
40 | Třísložkový fasádní nerezový komín průměr 250mm výšky 15m | kpl | 1 |  | 0
41 | Potrubí průměru 200 pro přívod vzduchu ke kotlům | kpl | 2 |  | 0
42 | Mezipřírubová uzavírací klapka UK65 | ks | 6 |  | 0
43 | Mezipřírubová uzavírací klapka UK80 | ks | 6 |  | 0
44 | Mezipřírubová uzavírací klapka UK80 + servopohon 230V | ks | 1 |  | 0
45 | Mezipřírubová zpětná klapka ZK65 | ks | 3 |  | 0
46 | Přírubový filtr do potrubí F65 | ks | 1 |  | 0
47 | Příruba DN40 PN16 + přírubový spoj | kpl | 6 |  | 0
48 | Příruba DN50 PN16 + přírubový spoj | kpl | 5 |  | 0
49 | Příruba DN65 PN16 + přírubový spoj | kpl | 24 |  | 0
50 | Příruba DN80 PN16 + přírubový spoj | kpl | 16 |  | 0
51 | Kulový uzavírací ventil KK15 | ks | 1 |  | 0
52 | Kulový uzavírací ventil KK20 | ks | 2 |  | 0
53 | Kulový uzavírací ventil KK25 | ks | 4 |  | 0
54 | Kulový uzavírací ventil KK32 | ks | 6 |  | 0
55 | Kulový uzavírací ventil KK40 | ks | 20 |  | 0
56 | Kulový uzavírací ventil KK50 | ks | 10 |  | 0
57 | Zpětný ventil ZV32 | ks | 2 |  | 0
58 | Zpětný ventil ZV40 | ks | 3 |  | 0
59 | Zpětný ventil ZV50 | ks | 1 |  | 0
60 | Filtr do potrubí F32 | ks | 3 |  | 0
61 | Filtr do potrubí F40 | ks | 4 |  | 0
62 | Filtr do potrubí F50 | ks | 3 |  | 0
63 | Vyvažovací ventil VV40 | ks | 3 |  | 0
64 | Vyvažovací ventil VV50 | ks | 2 |  | 0
65 | Vyvažovací ventil VV65 | ks | 1 |  | 0
66 | Vypouštěcí ventil VK10 | ks | 4 |  | 0
67 | Vypouštěcí ventil VK15 | ks | 16 |  | 0
68 | Automatický odvzdušňovací ventil ON | ks | 14 |  | 0
69 | Pojistný ventil PV 3/4" KB otv.přetlak 6bar | ks | 2 |  | 0
70 | Teploměr jímka | kpl | 12 |  | 0
71 | Manometr + příslušenství | kpl | 3 |  | 0
72 | Ocelové potrubí DN20 + základní nátěr + tepelná izolace | m | 12 |  | 0
73 | Ocelové potrubí DN25 + základní nátěr + tepelná izolace | m | 20 |  | 0
74 | Ocelové potrubí DN40 + základní nátěr + tepelná izolace | m | 36 |  | 0
75 | Ocelové potrubí DN50 + základní nátěr + tepelná izolace | m | 20 |  | 0
76 | Ocelové potrubí DN65 + základní nátěr + tepelná izolace | m | 8 |  | 0
77 | Ocelové potrubí DN80 + základní nátěr + tepelná izolace | m | 70 |  | 0
78 | Potrubí PPR16 průměr32 včetěn tepelné návlakové izolace | m | 30 |  | 0
79 | Potrubí PPR16 průměr50 včetěn tepelné návlakové izolace | m | 50 |  | 0
80 | Potrubí PPR16 průměr65 včetěn tepelné návlakové izolace | m | 50 |  | 0
81 | Ocelové doplňkové konstrukce | kg | 230 |  | 0
82 | Uvedení kogeneračních jednotek do provozu | kpl | 2 |  | 0
83 | Uvedení kotlů do provozu | kpl | 2 |  | 0
84 | Tlaková a topná zkouška | hod | 72 |  | 0
85 | Výchozí revize komínu | kpl | 1 |  | 0
86 | Napojení na stávající rozvody topné vody, TV, SV | kpl | 10 |  | 0
87 | Demontáž stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0
88 | Montáž technologie vytápění | kpl | 1 |  | 0
89 | Zhotovení montážního otvodu pro osazení akumulační nádrže | kpl | 1 |  | 0
90 | Rezerva pro úpravu regulace pro VZT | kpl | 2 |  | 0
91 | Doprava, jeřáby, pomocné kunstrukce | kpl | 1 |  | 0
92 | Výměna hlavního uzávěru studené vody Š125 | kpl | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
4. Rozvod NTL. plynu
93 | Zemní práce pro potrubí vně objektu | m | 1 |  | 0
94 | Ocelové potrubí DN65 s izolací bralen | m | 3 |  | 0
95 | Plynárenské šoupě DN40 | ks | 1 |  | 0
96 | Filtr pro plyn DN40 | ks | 1 |  | 0
97 | Mezipřírubová klapka DN40 | ks | 2 |  | 0
98 | Mezipřírubová klapka DN65 | ks | 2 |  | 0
99 | Havarijní ventil pro plyn DN65 | ks | 1 |  | 0
100 | STL. regulátor Regal 2VSX | ks | 1 |  | 0
101 | Příruba DN40 PN16 + přírubový spoj | kpl | 8 |  | 0
102 | Příruba DN50 PN16 + přírubový spoj | kpl | 2 |  | 0
103 | Příruba DN65 PN16 + přírubový spoj | kpl | 4 |  | 0
104 | Manometr pro plyn včetně příslušenství | kpl | 3 |  | 0
105 | Teploměr + jímka | kpl | 1 |  | 0
106 | Kulový ventil KK10 | ks | 1 |  | 0
107 | Kulový ventil KK15 | ks | 4 |  | 0
108 | Vzorkovací ventil pro plyn 15 | ks | 2 |  | 0
109 | Kulový ventil KK40 | ks | 2 |  | 0
110 | Ocelové potrubí DN15 včetně nátěru a uchycení | m | 6 |  | 0
111 | Ocelové potrubí DN20 včetně nátěru a uchycení | m | 24 |  | 0
112 | Ocelové potrubí DN40 včetně nátěru a uchycení | m | 8 |  | 0
113 | Ocelové potrubí DN65 včetně nátěru a uchycení | m | 10 |  | 0
114 | Ocelové potrubí DN100 včetně nátěru a uchycení | m | 3 |  | 0
115 | Chráničky pro potrubí | m | 3 |  | 0
116 | Montáž rozvodu plynu | kpl | 1 |  | 0
117 | Tlaková zkouška + revize | kpl | 1 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0

## Elektro
Příloha č. 4
ZD „Plynová kotelna pro Městskou plaveckou halu Louny“
Výkaz výměr - elektro
DOZBROJENÍ NADŘAZENÉHO ROZVADĚČE R..
č. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE | cena jedn. | cena
1 | RSA 16 | svorka bílá 16 mm |  | 6 |  |  | 0
2 | RSA 16 KP | koncová přepážka |  | 1 |  |  | 0
3 | RSA 6 | svorka bílá 6 mm |  | 3 |  |  | 0
4 | RSA 6 KP | koncová přepážka |  | 1 |  |  | 0
5 | štítek 1 | popisový štítek svorkovnice |  | 1 |  |  | 0
6 | štítek 2 | popisový štítek svorky |  | 9 |  |  | 0
7 | LPN 32B/3 | jistič |  | 1 |  |  | 0
8 | LPN 63C/3 | jistič |  | 2 |  |  | 0
9 | CYA 10 černý | vodič |  | 6 |  |  | 0
10 | CYA 10 modrý světlý | vodič |  | 2 |  |  | 0
11 | CYA 10 žluto-zelený | vodič |  | 2 |  |  | 0
12 | CYA 6 černý | vodič |  | 1 |  |  | 0
13 | CYA 6 modrý světlý | vodič |  | 1 |  |  | 0
14 | CYA 6 žluto-zelený | vodič |  | 1 |  |  | 0
15 | drátování rozvaděče | drátování rozvaděče |  | 1 |  |  | 0
16 | popisky | popisy přístrojů |  | 3 |  |  | 0
17 | revize, atest | revize, atest |  | 1 |  |  | 0
ROZVADĚČ RMa2
č. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE | cena jedn. | cena
1 | DIN lišta | nosná lišta TS |  | 2 |  |  | 0
2 | RSA 1,5 | svorka bílá 1,5 mm |  | 40 |  |  | 0
3 | RSA 1,5 KP | koncová přepážka |  | 1 |  |  | 0
4 | RSA 4 | svorka bílá 4 mm |  | 15 |  |  | 0
5 | RSA 4 KP | koncová přepážka |  | 1 |  |  | 0
6 | RSA L-15 | koncová svěrka |  | 4 |  |  | 0
7 | RSPA 4 | nosič trubičkové pojistky |  | 3 |  |  | 0
8 | štítek 1 | popisový štítek svorkovnice |  | 2 |  |  | 0
9 | štítek 2 | popisový štítek svorky |  | 55 |  |  | 0
10 | 0,08A | pojistka trubičková 0,08A |  | 1 |  |  | 0
11 | 0,1A | pojistka trubičková 0,2A |  | 1 |  |  | 0
12 | 1A | pojistka trubičková 1A |  | 1 |  |  | 0
13 | VS116K | pomocné relé na DIN lištu |  | 15 |  |  | 0
14 | VS308K | pomocné relé na DIN lištu |  | 6 |  |  | 0
15 | ASN 32/1 | spínač |  | 1 |  |  | 0
16 | LPN 0,4C/1 | jistič |  | 4 |  |  | 0
17 | LPN 0,5C/1 | jistič |  | 5 |  |  | 0
18 | LPN 2B/1 | jistič |  | 1 |  |  | 0
19 | LPN 10B/1 | jistič |  | 5 |  |  | 0
20 | LPN 16C/1 | jistič |  | 1 |  |  | 0
21 | LPN 16C/3 | jistič |  | 1 |  |  | 0
22 | MSK 1-0-2 | spínač na DIN |  | 6 |  |  | 0
23 | N7 | přípojnice N |  | 1 |  |  | 0
24 | PE7 | přípojnice PE |  | 1 |  |  | 0
25 | S-LPN11 | pomocný kontakt |  | 9 |  |  | 0
26 | DA275 - DF10 | svodič přepětí - třída D |  | 1 |  |  | 0
27 | FLP - NPE | svodič přepětí - třída B+C |  | 1 |  |  | 0
28 | FLP B+C - GE | svodič přepětí - třída B+C |  | 1 |  |  | 0
29 | WS 5720 | rozvaděč 500x700x200 | s mont. deskou | 1 |  |  | 0
30 | 4007003904002 žlutá | Alert 8.1 HT | por. signal. | 1 |  |  | 0
31 | CYA 1 žlutý | vodič |  | 15 |  |  | 0
32 | CYA 1,5 černý | vodič |  | 10 |  |  | 0
33 | CYA 1,5 modrý světlý | vodič |  | 5 |  |  | 0
34 | CYA 1,5 žluto-zelený | vodič |  | 2 |  |  | 0
35 | CYA 2,5 černý | vodič |  | 5 |  |  | 0
36 | CYA 2,5 modrý světlý | vodič |  | 2 |  |  | 0
37 | CYA 2,5 žluto-zelený | vodič |  | 1 |  |  | 0
38 | CYA 6 černý | vodič |  | 3 |  |  | 0
39 | CYA 6 modrý světlý | vodič |  | 1 |  |  | 0
40 | CYA 6 žluto-zelený | vodič |  | 1 |  |  | 0
41 | drátování rozvaděče | drátování rozvaděče |  | 1 |  |  | 0
42 | popisky | návlečky, popisy přístrojů |  | 25 |  |  | 0
43 | šroub PE | zemnící šroub, matice, podložky |  | 1 |  |  | 0
44 | štítek 4 | štítek RMa2 50x120 mm |  | 1 |  |  | 0
45 | revize, atest | revize, atest |  | 1 |  |  | 0
PŘÍSTROJE MIMO ROZVADĚČE
č. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE | cena jedn. | cena
1 | vypínač 1 | na omítku, IP44 |  | 1 |  |  | 0
2 | zásuvka 230V 50Hz IP44 |  |  | 1 |  |  | 0
3 | zásuvka 400V 50Hz IP67 |  |  | 1 |  |  | 0
4 | snímač tlaku 1 bar | vč. návarku |  | 1 |  |  | 0
5 | Atlantic 8W | nouzové svítidlo |  | 1 |  |  | 0
6 | Vipet-I-PS-WR 2x58W | vč. zářivek a startérů S2 | IP66 komp. | 6 |  |  | 0
7 | termostat do jímky 30-90°C | vč. jímky a návarku | přetopení syst. | 1 |  |  | 0
8 | termostat do jímky 30-90°C | vč. jímky a návarku | přetopení TUV | 1 |  |  | 0
9 | termostat prostorový 0-40°C |  |  | 1 |  |  | 0
10 | detektor plynu | vč. 2 čidel plynu |  | 1 |  |  | 0
11 | sonda zaplavení prostoru | vč. nosiče |  | 1 |  |  | 0
12 | STOP tlačítko IP44 |  |  | 1 |  |  | 0
13 | pomocný materiál | šrouby, vruty, hmoždniky |  | 1 |  |  | 0
14 | deblok. spínač 1f | IP44 |  | 6 |  |  | 0
15 | signalizace poruchy s kvit. | do vrátnice |  | 1 |  |  | 0
KABELOVÉ TRASY
č. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE | cena jedn. | cena
1 | LX kabelová lišta |  | délka 2,5 m | 10 |  |  | 0
2 | SONAP | příchytky |  | 120 |  |  | 0
3 | CMSM | 2Ox1,5 |  | 20 |  |  | 0
4 | CMSM | 3Jx1,5 |  | 20 |  |  | 0
5 | CMSM | 4Jx1 |  | 20 |  |  | 0
6 | CYA 6 žluto-zelený | pospojování |  | 115 |  |  | 0
7 | CYA 16 žluto-zelený | pospojování |  | 35 |  |  | 0
8 | CYKY | 12Ox1,5 |  | 45 |  |  | 0
9 | CYKY | 2Ox1,5 |  | 50 |  |  | 0
10 | CYKY | 3Jx1,5 |  | 95 |  |  | 0
11 | CYKY | 3Jx2,5 |  | 5 |  |  | 0
12 | CYKY | 5Jx2,5 |  | 35 |  |  | 0
13 | CYKY | 5Jx10 |  | 70 |  |  | 0
14 | JQTQ | 2Ox0,8 |  | 210 |  |  | 0
15 | JYTY | 12x0,8 |  | 80 |  |  | 0
16 | SYKFY | 2x2x0,5 |  | 50 |  |  | 0
17 | kabelový rošt 50x150 mm | drátěný vč. přísluš. | délka 2,5 m | 15 |  |  | 0
18 | pomocný materiál | šrouby, podložky, matice atd. |  | 1 |  |  | 0
MONTÁŽE
č. | TYP PŘÍSTROJE | POPIS PŘÍSTROJE | POZNÁMKA | [ks/m] | VÝROBCE | cena jedn. | cena
1 | doprava materiálu |  |  | 1 |  |  | 0
2 | upevnění rozvaděče | RMa2 |  | 1 |  |  | 0
3 | upevnění regulátorů |  | nástěnné prov. | 2 |  |  | 0
4 | osazení čidel |  |  | 7 |  |  | 0
5 | osazení svítidel |  |  | 7 |  |  | 0
6 | osazení vypínače |  |  | 1 |  |  | 0
7 | osazení stop tlačítka |  |  | 1 |  |  | 0
8 | osazení zásuvky |  |  | 2 |  |  | 0
9 | montáž nových kabel. tras | příchytky SONAP |  | 105 |  |  | 0
10 | montáž ochr. pospojování |  |  | 1 |  |  | 0
11 | pokládka kabelů |  |  | 850 |  |  | 0
12 | připojení kabelů |  |  | 138 |  |  | 0
13 | vysekání prostupů stěnami |  |  | 6 |  |  | 0
14 | zazdění prostupů |  |  | 6 |  |  | 0
15 | oživení a uvedení do prov. |  |  | 1 |  |  | 0
16 | výchozí revize |  |  | 1 |  |  | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0