## Sheet1
Komponenty pro bezpečnostní systém v experimentálních halách HiLASE
Požadavek na funkcionalitu - minimální technické specifikace
HW požadavky | Požadavek | Nabízený předmět (popis, počet a způsob zajištění požadavku)
Safety PLC (PLC hlava) v modulárním provedení s možností připojit decentralizovanou jednotku vstupů/výstupů splňující SIL CL 3 podle normy EN/IEC 62061 | min. 1 ks
Safety digitální vstup (DI) na 24V DC | min. 80 ks
Safety digitální výstup (DO) na 24V DC | min. 40 ks
Safety reléový výstup (bezpotenciálový)s proudovou zatížitelností minimálně 2A | min. 10 ks
Dostatečně dimenzované napájení spočítané na maximální proudový odběr výstupních karet | Ano
Systém elektronického blokování dveří se spínačem polohy splňující SIL CL 3 podle normy EN/IEC 62061 nebo PL e podle EN ISO 13849-1. S blokovací schopností minimálně 900 N. | min. 8 ks
Čtečky karet splňující minimálně SIL CL 2 podle normy EN/IEC 62061 nebo PL d podle EN ISO 13849-1 | min. 8 ks
Karty pro čtečky karet | min. 32 ks
SW požadavky
Software pro HW konfiguraci a programování safety PLC podle normy EN/IEC 61131-3 | Ano
Požadavky na mechanické komponenty a doplňky
Nezbytné konektory pro systém elektronického blokování dveří nebo čtečky karet. | Ano
Nezbytné napájecí zdroje pro decentralizovaný safety modul, vstupní a výstupní karty. | Ano
Požadavek na technickou podporu
Ověření funkčnosti systému pro bezpečnost osob v experimentální hale HiLASE sestaveného z dodaných HW a SW komponentů. Ověření funkčnosti všech použitých digitálních vstupů, digitálních výstupů, releových výstupů, čteček karet, karet a systému elektronického blokování dveří se spínačem polohy z hlediska HW a SW. Výstupem ověření funkčnosti bude technická zpráva. | Ano
Předání
V ceně nabídky je doprava | Ano
Záruka
Záruka na veškerý HW, SW a mechanických komponent | 24 měsíců