Technická specifikace RH+RE

Napěťová soustava - přívod 	3/PEN AC 400/230V 50Hz / TN-C

Napěťová soustava – vývody	3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S

1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-C-S

Přívod:	Spodem

Vývody:	Vrchem, spodem

Počet rozvodnic:	1 ks

| Pol. | Ks/m | Název |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Rozvaděč oceloplechový skříňový s podstavcem 100mm, rozměry : 2000x1000x300mmm s požární odolností EW 30, plné dveře, IP43, 4 pozice pro přímé elektroměry, 4 kříže pro elektroměry(elektroměrové vany), krycí plechy přístrojů |
| 2 | 1 | 3-pólový jistič 63A, char.B+ podpěťová spoušť |
| 3 | 1 | Svodič bleskových proudů, typ 1+2, pro TN-C síť |
| 4 | 2 | 3-pólový jistič 50A, char.B, 10kA |
| 4a | 1 | 3-pólový jistič 40A, char.B, 10kA |
| 5 | 1 | 3-pólový jistič 32A, char.B 10kA |
| 6 | 1 | 3-pólový jistič 25A, char.B 10kA |
| 7 | 14 | 1-pólový jistič 16A, char.B |
| 8 | 1 | 1-pólový jistič 10A, char.B |
| 9 | 1 | 1-pólový jistič 2A, char.B |
| 10 | 1 | 4-pólový proudový chránič 25A-30mA char.AC |
| 11 | 1 | 3-pólový otočný vypínač 63A |
| 12 | 1 | Jistič s nadproudovou ochranou 2pólový, 10A, char.B, 30mA, char.AC |
| 13 | 5 | Svorky do 35mm |
| 14 | 15 | Svorky do 16mm |
| 15 | 15 | Svorky do 2,5mm |
| 16 | 2 | Můstek N |
| 17 | 1 | Můstek PE |
| 18 | 1 | Kapsa na dokumentaci |
| 19 | 2 | Průchodka Pg 29 |
| 20 | 2 | Průchodka Pg 21 |
| 21 | 14 | Průchodka Pg 16 |
| 22 | 2 | Průchodka Pg 13,5 |

Drobný a pomocný materiál doplní výrobce podle potřeby.

Technická specifikace RK

Napěťová soustava - přívod 	3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S

Napěťová soustava – vývody	3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S

1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-C-S

Přívod:	Vrchem

Vývody:	Vrchem

Počet rozvodnic:	1 ks

| Pol. | Ks/m | Název |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Rozvodnice plastová zapuštěná pod omítku s požární odolností EW 30, rozměry 792x572x140, 96modulová, IP30 |
| 2 | 1 | 3-pólový vypínač 63A |
| 3 | 1 | Svodič bleskových proudů, typ 2, pro TN-C-S |
| 4 | 1 | 3-pólový jistič 50A, char.B s podpěťovou spouští |
| 5 | 7 | 3-pólový jistič 16A, char.B |
| 6 | 1 | 3-pólový jistič 20A, char.B |
| 7 | 1 | 3-pólový jistič 25A, char.B |
| 8 | 16 | 1-pólový jistič 16A, char.B |
| 9 | 1 | Podpěťová spoušť jističe |
| 10 | 2 | 1-pólový jistič 2A, char.B |
| 11 | 3 | 4-pólový proudový chránič 40A, 30mA, char.AC |
| 12 | 1 | Jistič s nadproudovou ochranou 2pólový, 10A, char.B, 30mA, char.AC |
| 13 | 3 | Můstek N |
| 14 | 1 | Můstek PE |
| 15 | 1 | Kapsa na dokumentaci |
| 16 | 4 | Svorky do 2,5mm |

Drobný a pomocný materiál doplní výrobce podle potřeby.

Technická specifikace RB

Napěťová soustava - přívod 	3/PEN AC 400/230V 50Hz / TN-C

Napěťová soustava – vývody	3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S

1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-C-S

Přívod:	Vrchem

Vývody:	Vrchem,spodem

Počet rozvodnic:	1 ks

| Pol. | Ks/m | Název |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Rozvodnice plastová nástěnná, 28modulů, dveře plné, rozměry 300x500x140mm, IP65 |
| 2 | 1 | 3-pólový vypínač 63A |
| 3 | 1 | Svodič bleskových proudů, typ 2, pro TN-C-S sítě |
| 4 | 2 | 3-pólový jistič 16A, char.B |
| 5 | 6 | 1-pólový jistič 16A, char.B |
| 6 | 1 | 4-pólový proudový chránič 4 pólový 40A-30mA char.AC |
| 7 | 1 | Jistič s nadproudovou ochranou 2pólový, 10A, char.B, 30mA, char.AC |
| 8 | 1 | Můstek N |
| 9 | 1 | Můstek PE |

Drobný a pomocný materiál doplní výrobce podle potřeby.