CENTROTERM spol.s r.o.

vytápěcí soustavy - měření tepla - autorizovaná projekce

STAVBA:		CR, PS C009-Rek. technologie ohřevu TeV a potrubí TeV

a ÚT do č.p. 879

STAV. OBJEKT:		SO 01 – Teplovod

INVESTOR:		          Elektrárny Opatovice, a.s. – Opatovice nad Labem

Stupeň PD:						Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH :

- ÚVOD

- SOUČASNÝ STAV TEPLOVODŮ

- POPIS REKONSTRUKCE TEPLOVODŮ

- VÝPIS PI POTRUBÍ A TRUBNÍCH DÍLŮ

- ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace je technické řešení rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla a teplé vody z horkovodní PS C 009 do bytového domu č.p. 879 Pardubická ul. Chrudim o celkové délce hlavní trasy 48,7 m. Hlavním důvodem plánované rekonstrukce sekundárních rozvodů je jejich velmi špatný technický stav po padesátiletém provozu. Teplovodní potrubí ÚT a potrubí teplé vody (dále TeV)  vč. její cirkulace je povrchově zkorodované a zvláště ocelové pozinkované potrubí TeV a její cirkulace je zarostlé inkrusty což způsobuje zvýšené tlakové ztráty a zhoršenou kvalitu dodávané teplé vody. Kvalita stávající tepelné izolace potrubí, díky svému stáří, způsobuje zvýšené tepelné ztráty v rozvodech ÚT a ZT.

V této dokumentaci je technicky i rozpočtově také řešena  sdělovací technika (komunikační kabel, mikrotrubičky). Ve fázi rozpracovanosti byla koncepce HV přípojky konzultována s kompetentními zástupci investora. Jako technický podklad pro vypracování prováděcí projektové dokumentace byly použity tyto podklady:

- zadávací a technické podmínky vypracované EOP

- situace zájmové oblasti

- částečné geodetické zaměření teplovodní přípojky pro Úřad práce Chrudim

- osobní prohlídka staveniště zpracovatelem projektové dokumentace

Vzhledem k tomu, že archivní projektová dokumentace teplovodního energokanálu v úseku z PS C009 do domu č.p. 879 není dostupná byla polohopisná a výškopisná trasa energokanálu stanovena na základě změřených údajů na výstupu z PS a vstupu do bytového domu č.p. 879.

- SOUČASNÝ STAV TEPLOVODŮ

Na výkrese D1.4a/2.01 je nakreslena situce stávajících teplovodních rozvodů. Z PS C009 je do č.p. 879 veden enrgokanálový železobetonový žlab o světlosti 1320 x 480 mm přes směrové lomy L1 a L2 u TB 4010. V tomto podzemním neprůlezném kanálu jsou uložena čtyři potrubní vedení. Jedná se o dvě ocelové trubky DN100 pro vytápění a dvě ocelové trubky DN80 + DN65 pro otevřenou expanzní nádobu umístěnou na střeše domu č.p. 879. Expanzní potrubí jsou již delší dobu mimo provoz a jsou na obou koncích energokanálu odříznutá. V bodě 01 je k potrubí ÚT připojený teplovodní bezkanálový rozvod z PI potrubí Isoplus 2x DN100 / 200, který od roku 1994 zásobuje teplem Úřad práce Chrudim. Za odbočkou 01 je PI potrubí opatřené zemními uzávěry v šachtě Š1. Z bodu 02 je vyvedena odbočka pro dům č.p. 55 (Ing. Jiří Wiesner). Jedná se o T odbočku 2x DN65 napojenou vrchem k hlavnímu potrubí a cca 360 mm pod terénem převedenou v ocelových chráničkách 2x DN200 do stávající železobetonové šachty Š2 (TB 9006). V této šachtě jsou dva šoupátkové uzávěry DN65, PN16 a dva ventily DN25, PN25 pro odvzdušnění potrubí. Ocelové chráničky jsou osazené do betonového bloku, který byl vybetonován od stěny šachty až nad zákrytové desky energokanálu. Ocelové potrubí 2x DN100 za odbočkou 02 vstupuje do technického podlaží domu č.p. 879, kde je opatřené hlavními šoupátkovými uzávěry DN125. Na přívodním potrubí je za uzávěrem osazen objektový ultrazvukový měřič tepla 2WR5, DN80, PN25, Qp=40. Za měřičem se nachází další šoupátkový uzávěr DN80, PN10. Vnitřní rozvod ÚT domu č.p. 879 je veden po obvodu budovy (tzv. souproudý rozvod).

V souběhu s energokanálem 1320 x 480 mm je veden energokanál o světlosti 600 x 480. V tomto podzemním neprůlezném kanále je uložen rozvod TeV 3“ a její cirkulace 6/4“ z ocelového pozinkovaného potrubí. V domě č.p. 879 jsou obě potrubí ukončená uzávěry. Vnitřní rozvody TeV a cirkulace TeV jsou z plastového potrubí PPR.

Oba železobetonové energokanály jsou zaklopeny železobetonovými stropními deskami IZE.

- POPIS REKONSTRUKCE TEPLOVODŮ

3.1) ČÁST STROJNĚTEPELNÁ

Po odkrytí energokanálu 1320 x 480 mm bude demontováno stávající potrubí ÚT a nefunkční expanzní potrubí. V rámci demontážních prací bude demontováno přípojné potrubí v bodě 01 a část stávajícího PI potrubí mezi kanálem a šachtou Š1. Dále bude demontována část ocelových chráničkek DN200, potrubí DN65 v chráničkách a šachtě Š2 vč. armatur. V č.p. 879 bude demontované potrubí ÚT a potrubí ZT dle výkresu D1.4a/2.09. Po dokončení demontážních prací potrubí a podpěr potrubí se provede vyčištění dna energokanálua. Stávající energokanál o světlosti 600x480 mm pro potrubí ZT bude ponechán. Do pískového podsypu v energokanálu 1320x480 mm se provede montáž předizolovaného potrubí (PI potrubí) ÚT a ZT. Nejprve budou smontovány PI rozvody ÚT a následně PI rozvody ZT. Vzhledem k tomu, že PI rozvody ZT mají větší rádius ve směrových lomech (d63/125 => 1000mm, d50 / 110 => 900 mm), je nutné vnitřní roh v lomu L1 a vnější roh v lomu L2 železobetonového kanálu z každé strany vybourat. Rozteče nového čtyřtrubního rozvodu jsou nakresleny ve vzorovém příčném řezu na výkrese D1.4a/2.07.

3.1.1) POTRUBÍ ÚT

Přívodní PI potrubí ÚT má jedenkrát zesílenou tepelnou izolaci DN100 / 225 mm (třída izolace – 2) a vratné potrubí má standardní tloušťku izolace DN100 / 200 mm (třída izolace – 1). PI potrubí s těmito tepelnými izolacemi bude osazeno v trase od PS C009 do domu č.p. 879.

V odbočce 01 budou osazeny paralelní odbočky DN100 x DN100, které budou mít odbočná potrubí se standardními tloušťkami izolace, tedy DN100 / 200 mm vzhledem k tomu, že stávající PI trubní vedení do Úřadu práce Chrudim má obě potrubí se standardními tloušťkami.

Odbočka 02 bude provedena navařením dvou PI trubkových ohybů DN65 / 140 mm do hlavní trasy 2x DN100. Ohyby budou v místech přivaření na hlavní PI rozvod opatřeny zpevňujícími límci 200 x 200 mm, tl. 4 mm. Na tyto ohyby budou přivařeny PI trubky 2x DN65 / 140 mm, které se protáhnou stávajícími ocelovými chráničkami 2x DN200. Před protažením přípojek budou chráničky vyčištěny. Do mezikruží konců chrániček, které budou v zemi, bude aplikována montážní pěna pro zamezení vniku hrubých nečistot. Pro vystředění PI potrubí se použijí smršťovací spojky. Spoj hlavního PI potrubí a PI ohybů bude po tlakové zkoušce zaizolován pracovníkem  na specielní izolatérské práce. V šachtě Š2 budou osazeny hlavní navařovací kulové uzávěry DN65, PN16 a v nejvyšších bodech se provede odvzdušnění pomocí kulových uzávěrů DN15, PN16. Odvzdušňovací uzávěry vč. potrubí bude až do míst odvzduš. nádob tepelně izolované (vč. odvzuš. nádob).

Za vstupem PI potrubí do č.p. 879 bude přemístěn stávající měřič tepla z přívodního potrubí do potrubí vratného. Těsně za vstupem potrubí do domu budou instalovány hlavní přivařovací kulové uzávěry DN100, PN16. Další přivařovací kulový uzávěr DN80, PN16 bude osazen do potrubí za přemístěný měřič tepla. Před a za měřičem tepla musí být zachovány uklidńující pásma dle výkresu D1.4a/2.09.

Délková roztažnost potrubí ÚT je umožněna do směrových lomů. Směrové lomy a odbočky PI potrubí budou opatřeny dilatačními polštáři. Umístění a tloušťky dilatačních polštářů jsou na výkrese D1.4a / 2.06, kde je rovněž kladečský plán PI potrubí a trubních dílú. Převážná část trasy sekundární přípojky je vedena pod vozidlovou komunikací. Cca 10 bm je rozvod veden v rostlém zatravněném terénu.

Z důvodu zajištění čistoty potrubí bude vypracován technologický postup na sváření. Kořeny budou svařeny výhradně pod ochrannou atmosférou argonu. Další vrstvu je možné provádět el. obloukem. Veškeré svary potrubí budou provedeny minimálně v kvalifikačním stupni č. 2 dle ČSN EN 12517.

Po provedené tlakové zkoušce přetlakem vody 9 bar budou spoje Pi potrubí zaizolovány. Potrubí ve vstupní šachtě v PS v šachtě Š2 a v bytovém domě č.p. 879  bude po dvojnásobném antikorozním nátěru tepelně izolované izolačními pouzdry s Al fólií ( λ = 0,034 W/m,K a max. t do 250°C ) o tloušťce rovnající se světlosti potrubí až do DN100.

3.1.2) PI POTRUBÍ ZT

Společně s PI potrubím ÚT bude do pískového podsypu uloženo PI potrubí ZT. Jedná se o plastové potrubí  PE Xa v roli PN6. Potrubí TeV má dimenzi d63 / 125, potrubí cirkulace TeV má dimenzi D50 / 110. V šachtě PS a v tech. podlaží domu č.p. 879 bude nové propojovací potrubí PPR přecházet na PI potrubí s přechody s vnějšími závity, kde budou z druhé strany přechody PPR s vnitřními závity. V prostoru šachty v PS je investiční rozhraní stavebního objektu 01 v místech vstupu PI potrubí za obvod. zdivo (přechodový kus s vněj. závitem). V bytovém domě č.p. 879 bude PPR potrubí PN16 připojené na závitové přechody a dále bude plastové potrubí pokračovat až k hlavnímu domovnímu rozvodu rovněž z PPR potrubí. Před připojením na domovní rozvod budou do potrubí vsazeny kulové uzávěry.

Po provedené tlakové zkoušce přetlakem vody 6 bar bude potrubí PPR v domě č.p. 879  tepelně izolované PE trubicemi ( λ = 0,046 W/m,K a max. t do 90°C ) o tlošťce 20 mm.

3.1.3) ČÁST STAVEBNÍ

Po vybourání stávající stavební konstrukce asfaltové vozovky, provedení zemních výkopových prací a odstranění stropních desek energokanálu bude předizolované potrubí uložené do pískového lože v energokanálu o min. výšce 100 mm. Po tlakové zkoušce, zapěnění a vodotěsném zaizolování spojů bude potrubí zasypáno pískem min. 100 mm nad povrch izolovaných trubek. Zrnitost písku je předepsána 3 – 8 mm. V úrovni pískového zásypu bude nad každou trubku položena výstražná fólie zelené barvy. Na tuto skladbu bude proveden zásyp prohozenou zeminou, která bude hutněna po vrstvách. Povrch zasypaného výkopu vč. skladeb stavebních konstrukcí bude uveden do původního stavu.

Dále budou provedeny tyto další nezbytně nutné stavební práce:

- Vybourání beton. bloku nad krycími deskami v odbočce 02		2 m3

- Vybourání stěn želbet. žlabu energokanálu 0,1x10x0,5 m v L1 a L2	0,5 m3

- Vyvrtání prostupu ϕ 80 mm v želbet stěně šachty Š2, TL. 200 mm	1 ks

- Zazdění prostupů energokan. do objektů 1,32x0,5x0,2			2 ks

- Zazdění prostupů energokan. do objektů 0,6x0,5x0,2			1 ks

- Rozebrání zámkové dlažby dl.=2,2m, š.=2m vč. podkladu			4,4 m2

- Uvedení zámkové dlažby do původního stavu				4,4 m2

- Rozebrání beto. dlažby 0,5x0,5m (před PS)					6 ks

- Uvedení beto. dlažby 0,5x0,5m (před PS) do původního stavu		6 ks

Aby nedošlo ke kolizi s podzemními inženýrskými sítěmi, dodavatel stavebních prací zajistí ruční kopání sond pro jejich přesnou identifikaci. Z bodu 02 do šachty Š2 se provede ruční kopání pro položení ochranné trubky Kopoflex d63, která povede z domu č.p. 879 (výhledové protažení sdělovací techniky).

3.1.4) VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM A SDĚLOVACÍ TECHNIKA

Výstražný systém

Pro možnost kontroly těsnosti spojů podzemního vedení předizol. potrubí ÚT budou vodiče potrubí a trubních dílů propojeny. Za obvodovým zdivem  PS a na vstupu PI potrubí do domu č.p. 879 se osadí po dvou propjovacích krabicích B1 (2x 2 ks). Vodiče každého PI potrubí budou v šachtě Š2 vzájemně propojeny. Po dokončené montáži PI potrubí ÚT se provede měření smyček nových rozvodů. Proměření výstražného systému provede oprávněný pracovník. O proměření bude vyhotoven protokol.

Sdělovací technika

V rámci montážních prací strojnětepelné části bude do prostoru potrubní trasy položen sdělovací kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8. Kabel bude položen v trase z PS do domu č.p. 879 nad výškovou úroveň předizolovaného potrubí.

Další kabel TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8 bude v bodě 01 naspojkován na stávající kabel téhož typu a zaveden do domu č.p. 879. Zde budou oba kabely zakončeny ve skříňce MIS 1b. V prostoru PS bude sdělovací kabel nad podlahou PS zakončen ve skříňce MIS 1b. Pro možnost výhledového zavedení sdělovací techniky z domu č.p. 879 do šachty Š2 bude v této trase položena chránička Kopoflex d63, která bude na obou koncích zaslepena.

V souběhu se sdělovacím kabelem TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8 bude položena mikrotrubička 2x 12/8. V prostoru PS bude vyvedena nad podlahu. Oba konce mikrotrubiček budou zaslepeny.

Po dokončené montáži bude zhotoveno proměření sdělovacích kabelů, o kterém bude vystaven protokol.

U mikrotrubiček bude provedena tlaková zkouška a kalibrace vč. vystavení kalibračního protokolu.

- VÝPIS PI POTRUBÍ A TRUBNÍCH DÍLŮ

SOUPIS PI OCELOVÉHO POTRUBÍ

| POZ. | POPIS | POČET |
| --- | --- | --- |
| 1 | PI POTRUBÍ – DN100/225, TŘ. IZOLACE 2, a´12 m | 5 ks |
| 2 | PI POTRUBÍ – DN100/200, TŘ. IZOLACE 1, a´12 m | 5 ks |
| 3 | PI POTRUBÍ – DN65/140, TŘ. IZOLACE 1, a´12 m | 1 ks |
| 4 | PI PAR. ODB. WTS P – T 2 – DN100/225 x 1 – DN100/200 | 1 ks |
| 5 | PI PAR. ODB. WTS P – T 1 – DN100/200 x 1 – DN100/200 | 1 ks |
| 6 | PI OHYB 90°, 1 x 1m, WTS E DN100/225 | 2 ks |
| 7 | PI OHYB 90°, 1 x 1m, WTS E DN100/200 | 2 ks |
| 8 | PI OHYB 90°, 1 x 2m, WTS E DN100/200 | 1 ks |
| 9 | PI OHYB 90°, 1 x 2m, WTS E DN100/200 | 1 ks |
| 10 | PI OHYB 90°, 1 x 1m, WTS E DN65/140 | 2 ks |
| 11 | DSJ SPOJKA – KOMPLET D225 | 7 ks |
| 12 | DSJ SPOJKA – KOMPLET D200 | 11 ks |
| 13 | DSJ SPOJKA – KOMPLET D140 | 2 ks |
| 13a | DSJ SPOJKA – D140 (pro vystředění PI potrubí v chráničce) | 6 ks |
| 14 | GUMOVÁ PRŮCHODKA D225 | 2 ks |
| 15 | GUMOVÁ PRŮCHODKA D200 | 2 ks |
| 16 | GUMOVÁ PRŮCHODKA D140 | 2 ks |
| 17 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ DN100/225 | 2 ks |
| 18 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ DN100/200 | 2 ks |
| 19 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ DN65/140 | 2 ks |
| 20 | DILATAČNÍ POLŠTÁŘ – VELIKOST 1 | 16 ks |
| 21 | DILATAČNÍ POLŠTÁŘ – VELIKOST 2 | 50 ks |
| 22 | PROPOJOVACÍ KRABICE – B1 | 4 ks |
| 23 | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE - ZELENÁ | 200 m |

SOUPIS PI PLASTOVÉHO POTRUBÍ SDR 11, PN6

| 1 | PI POTRUBÍ V ROLI – d63 / 125 | 60 m |
| --- | --- | --- |
| 2 | PI POTRUBÍ V ROLI – d50 / 110 | 60 m |
| 3 | GUMOVÁ PRŮCHODKA - d63 | 2 ks |
| 4 | GUMOVÁ PRŮCHODKA – d50 | 2 ks |
| 5 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ d63 / 125 PČECHOD S VNĚJ. ZÁVITEM A LIS. SPOJEM-63x2“ PŘESUVNÝ KROUŽEK d63 | 2 ks 2 ks 2 ks |
| 6 | KONCOVÉ TĚSNĚNÍ d50 / 110 PČECHOD S VNĚJ. ZÁVITEM A LIS. SPOJEM-50x11/2“ PŘESUVNÝ KROUŽEK D50 | 2 ks 2 ks 2 ks |

12 / 2019				Vypracoval. Vl. Kohoutek