Požadavky na Technické prostředí staveb (TPS)

vypracované v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb.,

o dokumentaci staveb, dle přílohy č. 8

D.1.2.1 – Silnoproud

číslo zakázky: 312/25

Investor:

Město Žacléř, IČO: 002 78 491

Rýchorské náměstí 181

542 01 Žacléř

Název zakázky:

Stavební úprava regenerace, oprava a údržba bytového domu

J. A. Komenského 165, Žacléř

a) – Obsah dokumentace:

Textová část:

- D.1.2.1 – požadavky na technické prostředí staveb (TPS)

- D.1.2.5.1.1 – technická zpráva

- D.1.2.5.1.2 – protokol o určení vnějších vlivů

- D.1.2.5.1.3 – kabelový seznam rozváděče – RP-1

- D.1.2.5.1.4 – kabelový seznam rozváděče – RP-2

- D.1.2.5.1.5 – kabelový seznam rozváděčů – R-SS, R-SS.1, R-SS.2

- D.1.2.5.1.6 – výpočet umělého osvětlení

Výkresová část:

- D.1.2.5.2.E1 – půdorys elektroinstalace osvětlení – 1.PP

- D.1.2.5.2.E2 – půdorys elektroinstalace osvětlení – 1.NP

- D.1.2.5.2.E3 – půdorys elektroinstalace silnoproud – 1.NP

- D.1.2.5.2.E4 – půdorys elektroinstalace osvětlení – 2+3.NP

- D.1.2.5.2.E5 – půdorys elektroinstalace osvětlení – 4.NP

- D.1.2.5.2.E6 – schéma zapojení rozváděče – RP-1

- D.1.2.5.2.E7 – schéma zapojení rozváděče – RP-2

- D.1.2.5.2.E8 – schéma zapojení rozváděče – R-SS

- D.1.2.5.2.E9 – schéma zapojení rozváděče – R-SS.1

- D.1.2.5.2.E10 – schéma zapojení rozváděče – R-SS.2

b.1) – Popis objektu, funkční využití:

Jedná se o stavební úprava regenerace, oprava a údržba bytového domu J. A. Komenského 165, Žacléř.

Objekt má celkem pět podlaží, z toho jedno podzemní a čtyři užitná nadzemní podlaží.

V objektu jsou v podzemním podlaží umístěny stávající skladové prostory bytových jednotek.

V prvním nadzemním podlaží objektu jsou umístěny komerční prostory, které budou nově

využity jako prodejna a servis lyží. Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží je umístěno

celkem devět stávajících bytových jednotek.

V objektu bude provedena nová elektroinstalace v komerčních prostorech, společných chodbách a schodišti, v prostorách 1.PP a ve 4.NP v prostorách půdy. Elektroinstalace v objektu je napojena z pojistkové rozpínací skříně na fasádě vlevo od vchodu do objektu. Odtud jsou napojeny elektroměrové rozváděče RE-1, RE-2, RE-3. Elektroinstalace pro byty včetně přívodních kabelů zůstává stávající.

b.2) – Požadavky na vnitřní prostředí a provozní podmínky:

Požadavky a podmínky budou určeny v protokolu o určení vnějších vlivů D.1.2.5.1.2, který je součástí této dokumentace.

b.3) – Druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry:

Stávající napojení objektu z pojistkové rozpojovací skříně bude zrušeno a bude nově posíleno – vodiče 1-YY 50 v trubce Kopoflex 50. Dle nové žádosti o připojení komerčních prostor v 1.NP bude osazen nový elektroměr na volnou pozici v rozváděč RE-2 (není součástí této dokumentace řeší ČEZd). Z nově instalovaného fakturačního měření budou paralelně napojeny rozváděče RP-1 a RP-2 pro komerční prostory.

b.4) - Instalovaný příkon řešených prostorů objektu:

Při rekonstrukci elektroinstalace v bytovém domě dojde k navýšení příkonu, které bude řešeno posílením přívodního vedení (HDV) a novou žádostí na ČEZd.

Instalovaný příkon bytové jednotky:

Bytové jednotky 9 x 11 kW (elektrifikace „T2+ T3“)        9 x 25 A / 3f       (99 kW)     – soudobost 0,47

Společná spotřeby 2 kW                                                1 x 16 A / 1f        (2 kW)       – soudobost 0,70

Celkový instalovaný příkon Pi	                                 101 kW – soudobost 0,47 = 47,47 kW = 72,13 A

Instalovaný příkon komerční prostory:

Osvětlení				                1,7 kW

Stroje na servis lyží 3f		                           30,0 kW

Ostatní spotřebiče do 3,5kW	                           10,5 kW

Celkový instalovaný příkon Pi	                           42,2 kW

Instalovaný příkon: Pi = 42,2 kW

Soudobost ß = 0,63; Účiník: 0,98

Soudobý příkon výpočtový: Ps = Pi x ß = 42,2 x 0,63 = 26,59 kW

Výpočtový proud: Iv = Ps / (Uo x 0,98 x 1,73) = 25590 / (400 x 0,98 x 1,732) = 38,88 A

b.5) - Fakturační měření:

Fakturační měření bude provedeno nové samostatně pro komerční prostory.

c.1) - Výchozí podklady, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace:

- Stavební půdorysy

- Předané požadavky ostatních profesí

- Požadavky investora

- Platné normy a předpisy v době zpracování PD

c.1) - Stavební a technologický program:

Při provádění prací je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození stávající funkční kabeláže a koordinovat postup prací s ostatními profesemi a se stavbou, zvlášť pak při souběhu nebo křížení instalací. Konečné umístění elektro zařízení, jejich druh a počet musí odsouhlasit investor.

Dodavatel zajistí veškerá nutná osvědčení a atesty, zejména pak typové a kusové zkoušky rozváděčů, prohlášení o shodě a atesty k použitým požárním ucpávkám. K instalovaným automatickým zařízením budou předány návody k obsluze a provedeno zaškolení obsluhy.

d) - Popis rozsahu dokumentace (včetně vymezení částí, které tato dokumentace neřeší):

Dokumentace řeší:

Kompletně novou elektroinstalaci v v komerčních prostorech, společných chodbách a schodišti, v prostorách 1.PP a ve 4.NP v prostorách půdy.

Dokumentace neřeší:

Hromosvody a zemnění

MaR

EPS

EZS

FVE

e) - Základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese:

Použitá legislativa a normy ČSN jsou uvedeny v části dokumentace D.1.2.5.1.1 Technická zpráva.

f) - Požadavky provozu stavby nebo zařízení:

Požadavky na provoz a zařízení vycházejí ze zadání investora a kooperujících projektantů a musí splňovat požadavky vycházející z protokolu vnějších vlivů a platnou legislativu a normy ČSN platné v době realizace akce.

g.1) - Požadavky na systémy TPS – silnoproudé rozvody a osvětlení:

K rozvodům silnoproudé elektrické instalace budou použity měděné kabely CYKY, H07V-U a H07V-K, které budou uložené pod omítkou ve vyfrézovaných drážkách ve zdi. Kabely budou v příslušných dimenzí a počtu vodičů dle připojených koncových zařízení. Musí být dodrženy doporučené zóny pro ukládání kabelového vedení a osazení přístrojů dle normy ČSN 33 2130 ed.4. z roku 2024

Osvětlení bude řešeno svítidly osazenými na stropě nebo přisazené na stěně. Světelná tělesa budou osazena moderními úspornými zdroji LED. Svítidla budou v provedení dle prostoru montáže vycházející z protokolu o určení vnějších vlivů. Spínače budou umístěny u dveří. Spínače budou v řazení č. 1,5,6,6+6 pohybová čidla PIR a tlačítka 1/0 pro ovládání ventilátorů a svítidel na chodbě a schodišti dle potřeby vycházející z půdorysů elektroinstalace.

Počet světelných vývodů je navržen v souladu s normou ČSN 33 2130 ed.4:2024.

Veškeré světelné obvody budou dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.3.4 a dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 5.2.9 osazeny samostatnými proudovými chrániči s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA.

g.2) - Požadavky na systémy TPS – ústředen elektronických komunikací:

Tento projekt neřeší.

g.3) - Požadavky na systémy TPS – hromosvody:

Tento projekt neřeší.

g.4) - Požadavky na systémy TPS – fotovoltaické systémy:

Tento projekt neřeší.

g.5) - Požadavky na systémy TPS – měření a regulace:

Tento projekt neřeší.

g.6) - Požadavky na systémy TPS – vzduchotechnika:

Tento projekt řeší pouze silnoproudé napájení a ovládání ventilátorů v 1.PP a komerčním prostoru.

g.7) - Požadavky na systémy TPS – odvod tepla a kouře:

Tento projekt neřeší.

g.8) - Požadavky na systémy TPS – požární a evakuační výtahy:

Tento projekt neřeší.

g.9) - Požadavky na systémy TPS – elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“):

Tento projekt neřeší.

g.10) - Požadavky na systémy TPS – zařízení dálkového přenosu):

Tento projekt neřeší.

g.11) - Požadavky na systémy TPS – požární klapky):

Tento projekt neřeší.

h) - Mikroklimatické a ostatní podmínky provozu systému:

Tento projekt řeší prostory vnitřní vyhřívané v části koupelny a sprch se zvýšenou vlhkostí. V 1.PP doporučena elektroinstalace v krytí IP44.

Ovětrání a výměna vzduchu bude řešena instalací zařízení VZT.

i) - Požadavky na vstupy do systémů TPS – specifikace (množství, kapacity, připojení na zdroje apod.):

Připojení na zdroje bude dle odstavců b.3 a b.4.

j) - Požadavky na systém – rozsah, parametry, zálohy, řízení; technické a výkonové parametry technických zařízení:

Žádné zařízení dle požadavků investora a kooperujících projektantů nevyžaduje zálohované napětí. Nouzové osvětlení má záložní zdroje integrovány ve svítidlech.

k) - Požadavky na energie a ostatní média pro systémy TPS:

Požadavky na energie jsou uvedeny v odstavci b.4.

l) - Při změnách stavby – dopady na prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení:

Dopady změn budou určeny v protokolu o určení vnějších vlivů D.1.2.5.1.2, který je součástí této dokumentace.

m) - Požadavky na účinnost využití zdrojů, energie, rozvodů:

Tento projekt využívá zdroje energie z distribuční sítě ČEZ.

n) - Požadavky na izometrické nebo axonometrické zobrazení, pokud se v dané profesi zpracovávají:

Tento projekt neřeší.

o) - Požadavky na koncové prvky, zařizovací předměty, atypické prvky:

Všechny instalační krabičky budou zapuštěné zároveň se zdí nebo obkladem.

Na hořlavé podklady je možno přímo montovat jen elektrické předměty k tomu určené, dle specifikace výrobce. Ostatní předměty se musí oddělit od hořlavého podkladu tepelně izolační podložkou dle ČSN  33 2312.

Jednofázové zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu viz též ČSN 33 2180. Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod, zásuvky ve vícenásobném rámečku se počítají dle počtu zásuvek v rámečku), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680 VA při jištění 16 A (2 300 VA při jištění 10 A). Průběžné zásuvky se doporučuje připojovat smyčkováním. Zásuvkové obvody 230/400 V do 32 A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Užití doplňkové ochrany tvořené proudovým chráničem s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA se neuplatňuje u zásuvek pro speciální druh zařízení například pro kancelářskou techniku většího rozsahu, chladící a mrazící zařízení potravin velkého objemu, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod – viz ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - takto zapojené zásuvky budou označeny, že nejsou napojeny přes proudový chránič. Zásuvky, vypínače a svítidla budou v provedení dle prostoru montáže vycházející z protokolu o určení vnějších a dle rozmístění v půdorysech silnoproudé elektroinstalace a půdorysech osvětlení.

p) - Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při provádění musí být dodržována ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ustanovení čl. 6.4.4 Stavební práce a jiné neelektrické práce

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (verze 2) O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

q) - Vliv na vnější prostředí: zejména požadavky na ochranu proti hluku a vibracím, technické seismicitě, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova apod:

Tento projekt neřeší.

r) - Vliv na vnitřní prostředí: zejména požadavky na ochranu proti hluku a vibracím (realizace – provoz), ostatní ochranné konstrukce, izolace a opatření apod.:

Tento projekt neřeší.

s) - Ochrana životního prostředí včetně výstupů ze systémů TPS:

Řešený projekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro elektroinstalace budou používány jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/20201 Sb., o odpadech ve znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou likvidovány oprávněnou firmou, a to jak komunální směsný odpad, tak i tříděný odpad (plasty, sklo, papír), tak i nebezpečný odpad.

Odpady

Během realizace je předpokládána produkce následujících odpadů charakterizovaných vyhláškou č. 08/2021 Sb. o katalogu odpadů.

Kat. číslo	Název odpadu

___________________________________

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly

15 01 02	Plastové obaly

15 01 04	Kovové obaly

17 01 01	Beton

17 01 02	Cihly

17 02 03	Plasty

20 02 02	Zemina a kameny

20 03 01	Směsný komunální odpad

Odstraňování odpadů bude dodavatel, jako původce odpadu, zajišťovat na vlastní náklady. Dodavatel zajistí odvoz a likvidaci odpadů v souladu se zákonem 541/20201 Sb. o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

t) - Požadavky na řízení systémů měření a regulace – vstupy a výstupy systémů, funkční schéma regulace:

Tento projekt měření a regulaci neřeší.

u) -Požadavky na souběh profesí – stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.; kvalitativní i kvantitativní určení požadavků a výsledek koordinace:

Při křížení kabelů s jinými energiemi musí být kabely uloženy do chrániček a instalace provedena dle

ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005.

- Při souběhu kabelů do 1kV vzdálenost od

- Sdělovacích kabelů 0,3m nebo 0,1m v chráničce

- Plynového potrubí do 0,005MPa 0,4m

- Vodovodu 0,4m

- Stoky a kanalizace 0,5m

- Silových kabelů do 1 kV 0,5m

- Při křížení kabelů do 1kV vzdálenost od

- Sdělovacích kabelů 0,3m nebo 0,1m v chráničce

- Plynového potrubí do 0,005MPa 0,4m

- Vodovodu 0,4m

- Stoky a kanalizace 0,3m

- Silových kabelů do 1 kV 0,05m

Realizátor musí dbát na to, aby nedocházelo k souběhům vedení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace.

v) - Požadavky na požární opatření:

V prostorách řešených touto dokumentací nebude instalována EPS.

Bude zde instalováno nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838. Budou použita svítidla splňující požadavky EN 60598-2-22.

w) - Specifikace zařízení – výpis strojů, kabeláže apod.:

Soupis kabeláže a zařízení bude specifikován v položkovém výkazu výměr.

x) - Požadavky na montáž – obecné i speciální požadavky; individuální zkoušky jednotlivých zařízení:

Elektrická instalace – musí být provedena dle platných právních i technických předpisů. Je třeba brát v úvahu veškerá bezpečnostní opatření dle platné legislativy, postupovat dle pokynů výrobce jednotlivých prvků této instalace. Montáž provede dodavatel, který má příslušné oprávnění TIČR a živnostenský list k těmto úkonům. U všech spotřebičů a rozvodů musí krytí spotřebičů a rozvodů vyhovovat podmínkám stanoveným v protokolu o určení vnějších vlivů.

Výstražné tabulky – elektrické zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými, kterými se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

y) - Požadavky na etapizaci prací a podmínky pro realizaci a předání díla:

Při provádění prací je třeba koordinovat postup prací s ostatními profesemi a se stavbou, zvlášť pak při souběhu nebo křížení instalací. Konečné umístění elektro zařízení, jejich druh a počet musí odsouhlasit investor.

Dodavatel zajistí veškerá nutná osvědčení a atesty, zejména pak typové a kusové zkoušky rozváděčů, prohlášení o shodě a atesty k použitým požárním ucpávkám. K instalovaným automatickým zařízením budou předány návody k obsluze a provedeno zaškolení obsluhy.

z) - Uvedení do provozu:

Revize – před předáním zařízení zákazníkovi je dodavatel povinen zajistit provedení výchozí revize elektrické instalace a ochrany před bleskem dle normy ČSN 33 2000-6 ed.2 z roku 2017 pracovníkem příslušné kvalifikace.

Další (periodické) revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách dle §3 odst.4 písm. a) nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

aa) - Návrh požadavků na obsluhu a údržbu:

V elektrické instalaci nesmí být prováděny žádné neodborné zásahy. Pokud by nastala situace nutnosti zásahu do elektrické instalace, je nutno touto činností pověřit osobu způsobilou k výkonu činnosti na elektrických zařízeních s odbornou způsobilostí v elektrotechnice ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022. Při obsluze tohoto zařízení je třeba nejprve důkladně prostudovat návod k obsluze a postupovat dle pokynů v něm uvedených.

Provozovatel zajistí vypracování provozního řádu sociálního zázemí a seznámení všech osob majících volný přístup do těchto prostor s tímto provozním řádem.

Zaměstnavatel určí pracovní pozice, pro jejichž výkon je nutné provést přípravu pro dosažení odborné způsobilosti pracovníků pro obsluhu elektrických zařízení. Při určování pracovních pozic je zároveň nutno určit stupeň odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022.

ab) - Bezpečnost pro realizaci a užívání – zásady bezpečného užívání:

Při obsluze tohoto zařízení je třeba nejprve důkladně prostudovat návod k obsluze a postupovat dle pokynů v něm uvedených.

ac) - Přístupnost a bezbariérové užívání, včetně stanovení podmínek pro evakuaci osob s omezenou schopností pohybu a orientace při vzniku požáru nebo jiné mimořádné situaci:

Tento projekt řeší nouzové osvětlení pro evakuaci osob v případě výpadku stabilního osvětlení.

ad) - Specifikace nutné dokumentace zhotovitele:

Zhotovitel si zajistí dílenskou dokumentaci pro výrobu rozváděčů a po dokončení díla vyhotoví pro investora dokumentaci skutečného provedení včetně schémat rozváděčů.

ae) - Seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení.

Použitá legislativa a normy ČSN jsou uvedeny v části dokumentace D.1.2.5.1.1 Technická zpráva.

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 30. dubna 2025.