Dokumentace pro provedení stavby

Tato projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb.,

o dokumentaci staveb, dle přílohy č. 8

D.1.2.5 Technika prostředí staveb – Silnoproud

číslo zakázky: 312/25

a.1) – Investor:

Město Žacléř, IČO: 002 78 491

Rýchorské náměstí 181

542 01 Žacléř

a.2) – Název zakázky:

Stavební úprava regenerace, oprava a údržba bytového domu

J. A. Komenského 165, Žacléř

a.3) – Projektant:

Vypracoval: Josef Mikyska, IČ: 609 08 726

Erbenova 2366,

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Kontroloval: Luděk Lejsek, IČ: 866 96 785

Žižkova 928,

508 01 Hořice

autorizace ČKAIT 0602886

a.4) – Obsah dokumentace:

Textová část:

- D.1.2.1 – požadavky na technické prostředí staveb (TPS)

- D.1.2.5.1.1 – technická zpráva

- D.1.2.5.1.2 – protokol o určení vnějších vlivů

- D.1.2.5.1.3 – kabelový seznam rozváděče – RP-1

- D.1.2.5.1.4 – kabelový seznam rozváděče – RP-2

- D.1.2.5.1.5 – kabelový seznam rozváděčů – R-SS, R-SS.1, R-SS.2

- D.1.2.5.1.6 – výpočet umělého osvětlení

Výkresová část:

- D.1.2.5.2.E1 – půdorys elektroinstalace osvětlení – 1.PP

- D.1.2.5.2.E2 – půdorys elektroinstalace osvětlení – 1.NP

- D.1.2.5.2.E3 – půdorys elektroinstalace silnoproud – 1.NP

- D.1.2.5.2.E4 – půdorys elektroinstalace osvětlení – 2+3.NP

- D.1.2.5.2.E5 – půdorys elektroinstalace osvětlení – 4.NP

- D.1.2.5.2.E6 – schéma zapojení rozváděče – RP-1

- D.1.2.5.2.E7 – schéma zapojení rozváděče – RP-2

- D.1.2.5.2.E8 – schéma zapojení rozváděče – R-SS

- D.1.2.5.2.E9 – schéma zapojení rozváděče – R-SS.1

- D.1.2.5.2.E10 – schéma zapojení rozváděče – R-SS.2

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 30. dubna 2025

Technická zpráva

D.1.2.5.1.1

číslo zakázky: 312/25

Obecně:

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma, proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a popřípadě místním seznámením. Žádné nároky na základě chybějících znalostí nebudou uznány.

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak pro tento účel považuje za nutné.

Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví dílo podle požadavků Objednatele.

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.

Je požadováno podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich výrobků), jež byly použity při sestavování nabídkové ceny.

Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při zhotovení díla jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Obsah technické zprávy:

a)  –    Základní údaje

b)  –    Popis objektu

c)  –    Prostředí – samostatný protokol vnějších vlivů D.1.2.5.1.2

d)  –    Zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému

e)  –    Řešení podmínek provozu

f)   –    Jmenovité hodnoty

g)  –    Rekapitulace příkonů, bilance, požárně bezpečnostní zařízení „PBZ“, popis připojení

h)  –    Popis napojení zařízení ostatních profesí

i)   –    Záložní napájení

j)   –    Technický popis řešení napájecích rozvodů

k)  –    Technický popis vnitřní elektroinstalace

l)   –     Změna stavby

m) –    Ochrana před bleskem a uzemnění

n)  –    Řešení souběhu souvisejících profesí

o)  –    Popis souvisejících požárních opatření – TOTAL STOP

p)  –    Specifikace zařízení

q)  –    Způsob montáže a vzájemná poloha instalací

r)   –    Řešení realizace a etapizace postupu prací

s)  –    Návrh uvedení do provozu

t)   –    Návrh pokynů pro obsluhu a údržbu

u)  –    Návrh BOZP pro realizaci a užívání

v)  –    Přístupnost a bezbariérové užívaní stavby

w) –    Seznam použitých právních předpisů a technických norem

x)  –    Položkový výkaz výměr

b.1) – Popis objektu:

Jedná se o stavební úprava regenerace, oprava a údržba bytového domu J. A. Komenského 165, Žacléř.

Objekt má celkem pět podlaží, z toho jedno podzemní a čtyři užitná nadzemní podlaží.

V objektu jsou v podzemním podlaží umístěny stávající skladové prostory bytových jednotek.

V prvním nadzemním podlaží objektu jsou umístěny komerční prostory, které budou nově

využity jako prodejna a servis lyží. Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží je umístěno

celkem devět stávajících bytových jednotek.

V objektu bude provedena nová elektroinstalace v komerčních prostorech, společných chodbách a schodišti, v prostorách 1.PP a ve 4.NP v prostorách půdy. Elektroinstalace v objektu je napojena z pojistkové rozpínací skříně na fasádě vlevo od vchodu do objektu. Odtud jsou napojeny elektroměrové rozváděče RE-1, RE-2, RE-3. Elektroinstalace pro byty včetně přívodních kabelů zůstává stávající.

b.2) – Podklady pro vypracování PD:

- Stavební půdorysy

- Předané požadavky ostatních profesí

- Požadavky investora

- Platné normy a předpisy v době zpracování PD

c) – Prostředí – vypracování protokolu určení vnějších vlivů:

Je vypracován samostatný protokol určení vnějších vlivů D.1.2.5.1.2

d) – Zajištění požadovaného výkonu:

Stávající napojení objektu z pojistkové rozpojovací skříně bude zrušeno a bude nově posíleno – 4x vodič 1-YY 50 v trubce Kopoflex 50. Dle nové žádosti o připojení komerčních prostor v 1.NP bude osazen nový elektroměr na volnou pozici v rozváděč RE-2 (není součástí této dokumentace řeší ČEZd). Z nově instalovaného fakturačního měření budou paralelně napojeny rozváděče RP-1 a RP-2 pro komerční prostory kabelem CYKY-J 5x10. Nový rozváděč R-SS bude napojen na stávající přívod CYKY 3x2,5 do stávajícího rozváděče R-SS. Podružné rozváděče R-SS.1 a R-SS.2 budou napojeny z rozváděče R-SS kabelem CYKY-J 3x2,5.

e) – Řešení podmínek provozu zařízení:

Řešení energetických požadavků (zima, léto).

V zimním období budou komerční prostory vytápěny novým plynovým kotlem, pro který bude zřízeno napojení dle platných norem, vyhlášek a montážních předpisů výrobců.

f.1) – Popis druhů sítí:

3 PEN AC 50 Hz 230/400 V / TN-C (do místa rozdělení v rozváděči RE-2)

3 PE-N AC 50 Hz 230/400 V / TN-S

f.2) – Popis druhů ochran:

Základní ochrana před úrazem – živých částí: - základní izolace živých částí

- přepážky, nebo kryty

Ochrana při poruše neživých částí – základní: - automatickým odpojením od zdroje

zvýšená: - doplňujícím pospojováním

- proudovým chráničem

- uzemněním

- dvojitá, nebo zesílená izolace

Ochrana před atmosférickým a spínaným přepětím:

Dle požadavků ČSN 33 2000-1 ed. 2 z roku 2009 v článku 131.6.2 je uvedeno: „Osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněný před poškozením v důsledku přepětí, které vzniká z atmosférických vlivů, nebo ze spínacích procesů.“

V objektu jsou a budou použity přepěťové ochrany (SPD) pro silnoproudá elektrická zařízení zajišťující koordinaci s impulsivním výdržným napětím odpovídajícím přepěťovým kategoriím podle ČSN EN 61643-11 ed.2.

Kategorie – SPD typ 1+2–v rozváděči RP-1 a RP-2.

Třetí stupeň ochrany bude umístěn v zásuvkových vývodech pro napájení počítačových a telekomunikačních zařízení a v obvodech, napájejících zařízení na přenos dat při respektování ochranné zóny přepěťového chrániče (vždy první zásuvka na okruhu, pokud je vzdálenost mezi první zásuvkou na okruhu a dalšími chráněnými zásuvkami větší než 3m, musí se opět osadit zásuvka s přepěťovou ochranou – přesná vzdálenost bude upřesněna dle výrobce přepěťové ochrany)

Ochrana před atmosférickým a spínaným přepětím, EMC:

Mohou být instalována pouze zařízení a výrobky, splňující požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.

S odkazem na ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 se v řešené instalaci přepokládá pravděpodobné celkové harmonické zkreslení proudu v rozmezí 15 % - THD - 33 %.

Je nezbytné dodržovat minimální vzdálenosti silnoproudých a slaboproudých rozvodů dle požadavků ČSN EN 50174-2 ed. 2, rovněž je nezbytné respektovat minimální izolaci vnějšího LPS.

g) – Rekapitulace příkonů a energetické bilance:

Instalovaný příkon bytové jednotky:

Bytové jednotky 9 x 11 kW (elektrifikace „T2+ T3“)        9 x 25 A / 3f       (99 kW)     – soudobost 0,47

Společná spotřeby 2 kW                                                1 x 16 A / 1f        (2 kW)       – soudobost 0,70

Celkový instalovaný příkon Pi	                                 101 kW – soudobost 0,47 = 47,47 kW = 72,13 A

Instalovaný příkon komerční prostory:

Osvětlení				                1,7 kW

Stroje na servis lyží 3f		                           30,0 kW

Ostatní spotřebiče do 3,5kW	                           10,5 kW

Celkový instalovaný příkon Pi	                           42,2 kW

Instalovaný příkon: Pi = 42,2 kW

Soudobost ß = 0,63; Účiník: 0,98

Soudobý příkon výpočtový: Ps = Pi x ß = 42,2 x 0,63 = 26,59 kW

Výpočtový proud: Iv = Ps / (Uo x 0,98 x 1,73) = 25590 / (400 x 0,98 x 1,732) = 38,88 A

h.1) – Popis napojení zařízení - VZT:

Zařízení – větrání sociálního zázemí v komerčním prostoru 1.NP

- Sklepní prostory budou větrány pomocí sady nástěnných ventilátorů pod stropem s integrovanou zpětnou klakou

- Profese elektro zajistí napájení a ovládání pro potrubní ventilátor umístěný dle půdorysů.

- El. příkon potrubního ventilátorů 9x 30 W /230 V

- Nástěnné ventilátory budou ovládány a spínány dle požadavků projektanta kooperující profese VZT a investora.

- Ovládání bude tlačítkem ve větrané místnosti, ventilátor bude s doběhem. Dále bude ventilátor spínán pomocí časového spínače pro zajištění automatického provětrání

- Napojení bude provedeno dle platných norem, vyhlášek a montážních předpisů výrobců.

h.2) – Popis napojení zařízení - VZT:

Zařízení – větrání sklepních prostor 1.PP

- Větrání bude podtlakové pomocí samostatného systémů dle dispozice objektu. Nad podhledem větraných místností sociálního zázemí budou instalovány odvodní potrubní ventilátory opatřené zpětnou klapkou.

- Profese elektro zajistí napájení a ovládání pro potrubní ventilátor umístěný dle půdorysů.

- El. příkon potrubního ventilátoru 60 W /230 V

- Potrubní ventilátor bude ovládán a spínán dle požadavků projektanta kooperující profese VZT a investora.

- Ovládání bude tlačítkem ve větrané místnosti, ventilátor bude s doběhem. Dále budou ventilátory spínány pomocí časového spínače pro zajištění automatického provětrání.

- Napojení bude provedeno dle platných norem, vyhlášek a montážních předpisů výrobců.

h.3) – Popis napojení zařízení – Plynový kotel:

- V předsíni 1.10 bude instalován plynový kotel.

- Profese elektro zajistí napájení kabelem CYKY-J 3x2,5.

- Napojení plynového kotle bude samostatně přes jistič s proudovým chráničem.

- Napojení bude provedeno dle platných norem, vyhlášek a montážních předpisů výrobců.

i) – Záložní napájení pro požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“):

Tento projekt řeší pouze nouzové osvětlení, kde svítidla budou vybavena autonomními zdroji.

Žádné zařízení požadující stabilní záložní napájení nebude instalováno.

j.1) – Technický popis řešení napájecích rozvodů – popis napojení objektu:

Stávající napojení objektu z pojistkové rozpojovací skříně bude zrušeno a bude nově posíleno – 4x vodič 1-YY 50 v trubce Kopoflex 50. Dle nové žádosti o připojení komerčních prostor v 1.NP bude osazen nový elektroměr na volnou pozici v rozváděč RE-2 (není součástí této dokumentace řeší ČEZd). Z nově instalovaného fakturačního měření budou paralelně napojeny rozváděče RP-1 a RP-2 pro komerční prostory kabelem CYKY-J 5x10. Nový rozváděč R-SS bude napojen na stávající přívod CYKY 3x2,5 do stávajícího rozváděče R-SS. Podružné rozváděče R-SS.1 a R-SS.2 budou napojeny z rozváděče R-SS kabelem CYKY-J 3x2,5.

j.2) – Technický popis řešení napájecích rozvodů – kabeláže silnoproudé elektroinstalace:

K rozvodům silnoproudé elektrické instalace budou použity měděné kabely CYKY, H07V-U a H07V-K, které budou uložené pod omítkou ve vyfrézovaných drážkách ve zdi. Kabely budou v příslušných dimenzí a počtu vodičů dle připojených koncových zařízení. Musí být dodrženy doporučené zóny pro ukládání kabelového vedení a osazení přístrojů dle normy ČSN 33 2130 ed.4. z roku 2024.

Stávající napájecí kabely budou dohledány, odpojeny a demontovány.

Osvětlení bude řešeno svítidly osazenými na stropě nebo přisazené na stěně. Světelná tělesa budou osazena moderními úspornými zdroji LED. Svítidla budou v provedení dle prostoru montáže vycházející z protokolu o určení vnějších vlivů. Spínače budou umístěny u dveří. Spínače budou v řazení č. 1,5,6,6+6 pohybová čidla PIR a tlačítka 1/0 pro ovládání ventilátorů dle potřeby vycházející z půdorysů silnoproudé elektroinstalace.

Počet světelných vývodů je navržen v souladu s normou ČSN 33 2130 ed.4:2024.

Veškeré světelné obvody budou dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.3.4 a dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 5.2.9 osazeny samostatnými proudovými chrániči s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA.

Rozdělení stavebních hmot z hlediska jejich hořlavosti / třídy reakce na oheň:

Elektroinstalační materiál je nutné vybírat podle druhů stavebních hmot na kterých či ve kterých se bude instalace realizovat, a podle jejího zařazení do stupně hořlavosti stavebních hmot (do třídy reakce na oheň).

Stavební hmoty a podklady jsou z hlediska hořlavosti rozděleny do pěti stupňů:

- stupeň A / A1+A2 – nehořlavé stavební hmoty (kámen, břidlice, pískovec, žula, beton, cihly, tvárnice, dlaždice, keramické obklady, malty, omítky cementové, omítky sádrové, perlit, kovy pro stavební konstrukce (ocel, hliník), sklo, tavený čedič, lignátové desky lisované a nelisované),

- stupeň B / B– nesnadno hořlavé stavební hmoty (sádrokartonové desky, heraklit, velox, desky z minerálních vláken),

- stupeň C1 / C – těžce hořlavé stavební hmoty (dřevo listnatých stromů, překližka, tvrzený papír),

- stupeň C2 / D – středně hořlavé stavební hmoty (dřevo jehličnatých stromů – smrk, borovice, jedle, modřín), dřevotřískové, dřevovláknité a pazdeřové desky, korkové desky typu SP a korkové parkety,

- stupeň C3 / E+F – lehce hořlavé stavební hmoty (dřevotřískové desky a dřevo povrchově upravené laminací, barvou, lakem nebo impregnované hořlavými látkami, dřevovláknité desky hobra, sololak, sololit, korkové desky typu BA, polystyren).

Samozhášivost (odolnost proti šíření plamene):

Podle normy ČSN 33 2312 (Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich) musí být použit samozhášivý elektroinstalační úložný materiál, tzn. takový materiál, který nešíří plamen a při hoření z něj neskapávají hořící části. Tyto podmínky splňují výrobky z PVC, polypropylenu (PP) a polyamidu (PA), z nichž PP a PA jsou bezhalogenové materiály s nízkou dýmivostí při hoření (neuvolňuje se toxický dým).

j.3) – Technický popis řešení napájecích rozvodů – silnoproudé rozváděče:

Elektroměrový rozváděč – RE-1:

Stávající rozváděč – bytové jednotky

Rozváděč je umístěn v chodbě 1.02. Před rozváděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m. Rozváděč je napojený z pojistkové rozpojovací skříně HDS na fasádě vlevo vedle vchodu do objektu.

Elektroměrový rozváděč – RE-2:

Stávající rozváděč – bytové jednotky a nově napojeny komerční prostory

Rozváděč je umístěn v chodbě 1.02. Před rozváděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m. Rozváděč je napojený z pojistkové rozpojovací skříně HDS na fasádě vlevo vedle vchodu do objektu.

Elektroměrový rozváděč – RE-3:

Stávající rozváděč – bytové jednotky a rozváděč R-SS (společné spotřeba)

Rozváděč je umístěn v chodbě 1.02. Před rozváděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m. Rozváděč je napojený z pojistkové rozpojovací skříně HDS na fasádě vlevo vedle vchodu do objektu.

Elektroměrové soupravy jsou umístěny v samostatných rozváděčích, které jsou upraveny k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby výměny či odebrání měřícího zařízení (veřejně přístupné místo). Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s platnými Připojovacími podmínkami nízkého napětí pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

- před elektroměrovým rozváděčem musí být volný prostor o hloubce 800mm a šířce minimálně v šířce skříně rozváděče, umožňující otevření dvířek v úhlu minimálně 90°, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací;

- musí mít střed elektroměru ve výšce 1000–1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu;

- v případech, kdy je v jednom rozváděči umístěno více elektroměrů (spínacích prvků) nad sebou, musí být jejich středy ve výšce 700–1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu.

Rozváděč komerční prostory – RP-1:

Nový zápustný rozváděč bude umístěn v komerčním prostoru 1.03. Před rozváděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m. Rozváděč bude napojen novým přívodním kabelem CYKY-J 5x10 z rozváděče RE-2. Jmenovitý proud rozváděče RP-1 bude 40 A, krytí IP30/20. Rozváděč bude opatřen výrobním štítkem výrobce a jako příloha budou dodány dokumenty „Charakteristika rozhraní“, „Protokol o kusové zkoušce“, „ES a EU prohlášení o shodě“.

V blízkosti rozváděče RP-1 bude umístěna podružná ochranná přípojnice MET.1, která bude připojena na hlavní ochrannou přípojnici MET vodičem H07V-K 16 z/žl. Na tuto přípojnici se vodičem H07V-K a H07V-U 2,5-16 z/žl. uzemní (pospojí) rozváděč RP-1, svodič přepětí, stroje na servis a údržbu lyží, potrubí VZT, technologie topení, vodovodu a kovové konstrukce v prostoru sociálního zázemí a kuchyňské linky. Vývody z ochranné přípojnice budou řádně označeny pro potřeby následných revizí a servisu.

Rozváděč komerční prostory – RP-2:

Nový zápustný rozváděč bude umístěn v komerčním prostoru 1.13. Před rozváděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m. Rozváděč bude napojen novým přívodním kabelem CYKY-J 5x10 z rozváděče RE-2. Jmenovitý proud rozváděče RP-1 bude 40 A, krytí IP30/20. Rozváděč bude opatřen výrobním štítkem výrobce a jako příloha budou dodány dokumenty „Charakteristika rozhraní“, „Protokol o kusové zkoušce“, „ES a EU prohlášení o shodě“.

V blízkosti rozváděče RP-2 bude umístěna podružná ochranná přípojnice MET.2, která bude připojena na hlavní ochrannou přípojnici MET vodičem H07V-K 16 z/žl. Na tuto přípojnici se vodičem H07V-K a H07V-U 2,5-16 z/žl. uzemní (pospojí) rozváděč RP-2, svodič přepětí, technologie topení, vodovodu a kovové konstrukce v prostoru sociálního zázemí a kuchyňské linky. Vývody z ochranné přípojnice budou řádně označeny pro potřeby následných revizí a servisu.

Rozváděč společné spotřeby – R-SS:

Nový zápustný rozváděč bude umístěn v chodbě 1.02. Před rozváděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m. Rozváděč bude napojený z rozváděče RE-3. Jmenovitý proud rozváděče R-SS bude 16 A, krytí IP40/20. Rozváděč bude opatřen výrobním štítkem výrobce a jako příloha budou dodány dokumenty „Charakteristika rozhraní“, „Protokol o kusové zkoušce“, „ES a EU prohlášení o shodě“.

Rozváděč společné spotřeby – R-SS.1:

Nový zápustný rozváděč bude umístěn v chodbě 0.01 (1.PP). Před rozváděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m. Rozváděč bude napojený z rozváděče R-SS. Jmenovitý proud rozváděče R-SS.1 bude 16 A, krytí IP40/20. Rozváděč bude opatřen výrobním štítkem výrobce a jako příloha budou dodány dokumenty „Charakteristika rozhraní“, „Protokol o kusové zkoušce“, „ES a EU prohlášení o shodě“.

V blízkosti rozváděče R-SS.1 bude umístěna podružná ochranná přípojnice MET.3, která bude připojena na hlavní ochrannou přípojnici MET vodičem H07V-K 6 z/žl. Na tuto přípojnici se vodičem H07V-U 6 z/žl. uzemní (pospojí), vstupní potrubí vodovodu a plynu. Vývody z ochranné přípojnice budou řádně označeny pro potřeby následných revizí a servisu.

Rozváděč společné spotřeby – R-SS.2:

Nový zápustný rozváděč bude umístěn v chodbě 4.08 (4.NP). Před rozváděčem musí být udržován volný prostor min. 0,8m. Rozváděč bude napojený z rozváděče R-SS. Jmenovitý proud rozváděče R-SS.2 bude 16 A, krytí IP40/20. Rozváděč bude opatřen výrobním štítkem výrobce a jako příloha budou dodány dokumenty „Charakteristika rozhraní“, „Protokol o kusové zkoušce“, „ES a EU prohlášení o shodě“.

k.1) – Technický popis vnitřní elektroinstalace – osvětlení komerční prostory a společné chodby a schodiště:

Osvětlení bude řešeno svítidly osazenými na stropě nebo přisazené na stěně. Světelná tělesa budou osazena moderními úspornými zdroji LED. Svítidla budou v provedení dle prostoru montáže vycházející z protokolu o určení vnějších vlivů. Spínače budou umístěny u dveří. Spínače budou v řazení č. 1,5,6,6+6 pohybová čidla PIR a tlačítka 1/0 pro ovládání ventilátorů a svítidel na chodbě a schodišti dle potřeby vycházející z půdorysů elektroinstalace.

Počet světelných vývodů je navržen v souladu s normou ČSN 33 2130 ed.4:2024.

Veškeré světelné obvody budou dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.3.4 a dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 5.2.9 osazeny samostatnými proudovými chrániči s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA.

Upozornění: Hodnota osvětlenosti je závislá na typu svítidel a řešení interiéru. Vzhledem k tomu, že tyto informace nebyly známé, jsou v tabulce níže uvedeny nejnižší povolené hodnoty osvětlenosti pracovních prostorů ve srovnávací rovině Ém, indexu oslnění UGRL, indexu podání barev Ra.

Požadavky na osvětlení dle ČSN 12464-1: 2021

| Popis | Id | Osvětlenost lx | Rovnoměrnost | Činitel oslnění UGR | Index podání barev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| chodby komunikační prostory | 9.1 | 100 | 0,4 | 28 | 40 |
| schodiště, eskalátory, pohyblivé chodníky | 9.2 | 100 | 0,4 | 25 | 40 |
| šatny, umývárny, koupelny, šatny, skříňky, sprchy, umyvadla a toalety | 10.4 | 200 | 0,4 | 25 | 80 |
| sklady a zásobárny | 12.1 | 100 | 0,4 | 25 | 80 |
| obecné prodejní plochy | 35.1 | 300 | 0,4 | 22 | 80 |
| místnosti pro ruční práce | 44.15 | 500 | 0,6 | 19 | 80 |
| denní místnost | 45.6 | 300 | 0,6 | 22 | 80 |

Osvětlení nouzové:

Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby v objektu. Na chráněné únikové cestě typu A musí být nouzové osvětlení podle čl. 9.15.1 ČSN 73 0802.

Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení s požadavkem na funkci i v době požáru a navrhuje se podle ČSN EN 1838. Pokud je nouzové osvětlení navrženo bez centrálního zdroje (pouze s lokálními bateriovými zdroji uvnitř jednotlivých svítidel, přičemž interní zdroje jsou v běžném provozu přívodem napětí pouze trvale dobíjeny), pak tato svítidla jsou při požáru (při výpadku elektroinstalace, resp. při výpadku běžného osvětlení) napájena pouze z interních akumulátorů. V tomto případě není z pohledu funkce při požáru požadavek na kabely ani na funkční integritu kabelových tras. Nouzové osvětlení bude autonomní s lokálními bateriovými zdroji a musí zůstat funkční po dobu nejméně 60 minut dle půdorysů osvětlení.

Požadavky pro nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 (z července 2015):

Pro zajištění viditelnosti při evakuaci je nouzové osvětlení požadováno v celém prostoru únikové cesty. Tam, kde není možný přímý pohled na únikový východ z budovy, musí být zajištěna osvětlená směrová značka (nebo série značek) tak, aby se usnadnil postup směrem k nouzovému východu.

Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky EN 60598-2-22 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí, nebo bezpečnostní zařízení. Montáž svítidel se provádí do výšky alespoň 2 m nad podlahou. Místa, která mají být zdůrazněna, jsou uvedena dále:

Zdůrazněná místa:

- v blízkosti každého únikového východu z objektu

- v blízkosti schodiště (nejvýše 2 m) tak, aby každé schodišťové rameno bylo osvětleno přímým světlem

- v blízkosti (nejvýše 2 m) každé změny úrovně podlahy

- na každé změně směru úniku

- na každém křížení chodeb

- v blízkosti (nejvýše 2 m) každého konečného východu vně budovy

- v blízkosti (nejvýše 2 m) všech požárních zařízení (vnitřní požární hydranty, přenosné hasicí přístroje apod.)

- v blízkosti (nejvýše 2 m) únikového zařízení pro tělesně postižené (pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace)

- v blízkosti (nejvýše 2 m) každého požárního hlásiče

- u směrové značky únikové cesty a jiné bezpečnostní značky vyžadující osvětlení v nouzových situacích

Jednou do roka bude provedena kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení.

1x měsíčně bude prováděna zákonná funkční zkouška dle stanovení pokynů pro provádění zkoušek a bude proveden zápis do provozního deníku nouzového osvětlení.

k.2) – Technický popis vnitřní elektroinstalace – zásuvkové okruhy:

Připojení přenosných elektrických spotřebičů:

Všechny instalační krabičky budou zapuštěné zároveň se zdí nebo obkladem.

Na hořlavé podklady je možno přímo montovat jen elektrické předměty k tomu určené, dle specifikace výrobce. Ostatní předměty se musí oddělit od hořlavého podkladu tepelně izolační podložkou dle ČSN  33 2312.

Jednofázové zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu viz též ČSN 33 2180. Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod, zásuvky ve vícenásobném rámečku se počítají dle počtu zásuvek v rámečku), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680 VA při jištění 16 A (2 300 VA při jištění 10 A). Průběžné zásuvky se doporučuje připojovat smyčkováním. Zásuvkové obvody 230/400 V do 32 A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Užití doplňkové ochrany tvořené proudovým chráničem s rozdílovým proudem IΔ = 30 mA se neuplatňuje u zásuvek pro speciální druh zařízení například pro kancelářskou techniku většího rozsahu, chladící a mrazící zařízení potravin velkého objemu, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod – viz ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - takto zapojené zásuvky budou označeny, že nejsou napojeny přes proudový chránič.

Zásuvky, vypínače a svítidla budou v provedení dle prostoru montáže vycházející z protokolu o určení vnějších a dle rozmístění v půdorysech silnoproudé elektroinstalace a půdorysech osvětlení.

k.3) – Technický popis vnitřní elektroinstalace – pevně připojené spotřebiče:

Připojení pevných elektrických spotřebičů:

Pro připojení nových pevných spotřebičů budou připraveny samostatné jištěné vývody, dle požadavků projektantů kooperujících profesí a dodavatelů zařízení. Napojení bude provedeno bude provedeno dle patných norem a montážních předpisů výrobce.

k.4) – Technický popis vnitřní slaboproudé rozvody:

Tento projekt neřeší.

l) – Změna stavby:

Dopady stavebních úprav budou mít přesah i do elektroinstalace.

Bude nutné stávající elektroinstalace v těchto místech dohledat, odpojit a demontovat tak, aby nemohlo v budoucnu dojít k úrazu elektrickým proudem. Stavební úpravy a využití místností budou určeny v protokolu o určení vnějších vlivů D.1.2.5.1.2, který je součástí této dokumentace.

m.1) – Ochrana před bleskem:

Dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. §26 „Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit – ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat…“.

Tento projekt neřeší – řešeno samostatnou dokumentací.

m.2) – Uzemnění:

Tento projekt neřeší – řešeno samostatnou dokumentací.

m.3) - Hlavní a doplňující pospojování:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a Vyhlášky 146/2024 Sb. bude v blízkosti rozváděče RE-2 umístěna hlavní ochranná přípojnice MET, která bude připojena z hlavní zemnící soustavy budovy. Na tuto přípojnice se vodičem H07V-K 6-16 z/žl. uzemní (pospojí), podružné ochranné přípojnice MET.1, MET.2, MET3 (popis přípojnic výše v textu.)

Změna soustavy TN-C na TN-S bude provedena rozdělením vodiče PEN na PE a N v rozváděči RE-2. Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 za určitých podmínek vnějších vlivů a u zvláštních objektů, viz odpovídající oddíly části 7 – bude provedeno doplňující ochranné pospojování.

n) – Řešení souběhu souvisejících profesí:

Při křížení kabelů s jinými energiemi musí být kabely uloženy do chrániček a instalace provedena dle

ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005.

- Při souběhu kabelů do 1kV vzdálenost od

- Sdělovacích kabelů 0,3m nebo 0,1m v chráničce

- Plynového potrubí do 0,005MPa 0,4m

- Vodovodu 0,4m

- Stoky a kanalizace 0,5m

- Silových kabelů do 1 kV 0,5m

- Při křížení kabelů do 1kV vzdálenost od

- Sdělovacích kabelů 0,3m nebo 0,1m v chráničce

- Plynového potrubí do 0,005MPa 0,4m

- Vodovodu 0,4m

- Stoky a kanalizace 0,3m

- Silových kabelů do 1 kV 0,05m

o) – Popis souvisejících požárních opatření – TOTAL STOP / CENTRÁL STOP:

TOTAL STOP – Hlavní vypínač:

Prostor, odkud je umožněno vypnutí elektrické energie objektu musí být v případě požáru přístupný z volného prostranství. Ovládání musí být do maximální vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest.

Umístění hlavního vypínače musí být označeno zelenou bezpečností tabulkou „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE – TOTAL STOP“.

Dle PBŘ je na tomto objektu jako hlavní vypínač pojistková skříň s nožovými pojistkami.

Toto zůstává stávající.

p) – Specifikace zařízení:

Zařízení elektro:

Dodaná svítidla budou ve stejných nebo lepších parametrech jako referenční svítidla ve výpočtu umělého osvětlení a v legendě svítidel na půdorysech.

Zásuvky budou v provedení s ochranným kolíkem – zákaz instalovat zásuvky typ Schuco bez ochranného kolíku.

q.1) – Způsob montáže a vzájemná poloha instalací:

Pro připojení nových pevných spotřebičů budou připraveny samostatné jištěné vývody, dle požadavku projektanta kooperující profese a dodavatelů zařízení. Napojení bude provedeno dle platných norem, vyhlášek a montážních předpisů výrobců.

Všechny instalační krabičky budou zapuštěné zároveň se zdí nebo obkladem. Kabely budou vedeny v úhledných svazcích pouze v ortogonálních směrech. Kabely budou v příslušných dimenzí a počtu vodičů dle připojených koncových zařízení. Musí být dodrženy doporučené zóny pro ukládání kabelového vedení a osazení přístrojů dle normy ČSN 33 2130 ed.4. z roku 2024.

Při křížení instalací s ostatními profesemi musí být dodržena odrážka n) této dokumentace.

q.2) – Prostup vedení konstrukčními prvky:

Tam, kde vedení prochází konstrukčními prvky budovy, jako jsou podlahy, stěny, krovy, stropy, příčky nebo protipožární zábrany, musí být otvory, které v důsledku prostupu vedení vzniknou, utěsněny v souladu se stupněm požární odolnosti (pokud je požadována) předepsané pro příslušný konstrukční prvek budovy předtím, než byl prostup proveden ( viz. soubor ČSN EN ISO 834 Stavební konstrukce, Těsnící hmoty, Tmely a Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení a ČSN 332000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení).

Protipožární ucpávky musí být provedeny typové s atestací. Profese elektro je však musí nárokovat u odborné firmy, pokud nemá k tomuto sama oprávnění.

Prostupy kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802, je požadováno použití rozebíratelných ucpávek.

Prostupy kabelových jednotlivých vedení horizontálními i vertikálními požárně dělícími konstrukcemi v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802, je očekáváno použití pevných ucpávek.

Maximální požadovaná odolnost podle ČSN 73 0802 u prostupů kabelových svazků musí být nejméně podle požární odolnosti stavební konstrukce, nejvíce však 60 minut. Hmoty smějí mít hořlavost nejvýše C1.

r.1) – Řešení realizace a etapizace postupu prací:

Provádění stavebně montážních prací:

Elektrická instalace musí být provedena dle platných právních i technických předpisů. Je třeba brát v úvahu veškerá bezpečnostní opatření dle platné legislativy, postupovat dle pokynů výrobce jednotlivých prvků této instalace. Montáž provede dodavatel, který má příslušné oprávnění TIČR a živnostenský list k těmto úkonům. U všech spotřebičů a rozvodů musí krytí spotřebičů a rozvodů vyhovovat podmínkám stanoveným v protokolu o určení vnějších vlivů.

Při provádění musí být dodržována ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ustanovení čl. 6.4.4 Stavební práce a jiné neelektrické práce

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (verze 2) O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrické zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušným nařízením vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Etapizace:

Při provádění prací je třeba koordinovat postup prací s ostatními profesemi a se stavbou, zvlášť pak při souběhu nebo křížení instalací. Vše je nutné řešit na kontrolních dnech a vždy o dohodnutém postupu udělat zápis do stavebního deníku investora i profese elektro. Konečné umístění elektro zařízení, jejich druh a počet musí odsouhlasit investor.

r.2) – Řešení potřebných zkoušek, revizí a předání díla:

Revize:

Před předáním zařízení zákazníkovi je dodavatel povinen zajistit provedení výchozí revize elektrické instalace a ochrany před bleskem dle normy ČSN 33 2000-6 ed.2 z roku 2017 pracovníkem příslušné kvalifikace.

Další (periodické) revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách dle §3 odst.4 písm. a) nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Předání díla:

Dodavatel zajistí veškerá nutná osvědčení a atesty, zejména pak typové a kusové zkoušky rozváděčů, prohlášení o shodě a atesty k použitým požárním ucpávkám. K instalovaným automatickým zařízením budou předány návody k obsluze a provedeno zaškolení obsluhy.

s) – Návrh na uvedení do provozu:

Po provedené revizi elektroinstalace provede dodavatel a montážní firma elektroinstalací provozní zkoušku technologie napojené na elektroinstalace se zástupci kooperujících dodavatelů a montážních firem.

Výsledkem bude vyhotovení předávacího protokolu o možnosti uvést zařízení do plného provozu.

t.1) – Návrh pokynů pro obsluhu:

Provozovatel zajistí vypracování provozního řádu a seznámení všech osob majících volný přístup do těchto prostor s tímto provozním řádem.

Zaměstnavatel určí pracovní pozice, pro jejichž výkon je nutné provést přípravu pro dosažení odborné způsobilosti pracovníků pro obsluhu elektrických zařízení. Při určování pracovních pozic je zároveň nutno určit stupeň odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022.

t.2) – Povinnosti provozovatele pro údržbu:

V elektrické instalaci nesmí být prováděny žádné neodborné zásahy. Pokud by nastala situace nutnosti zásahu do elektrické instalace, je nutno touto činností pověřit osobu způsobilou k výkonu činnosti na elektrických zařízeních s odbornou způsobilostí v elektrotechnice ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022. Při obsluze tohoto zařízení je třeba nejprve důkladně prostudovat návod k obsluze a postupovat dle pokynů v něm uvedených.

u) – Návrh BOZP pro realizaci a užívání:

Nutné dodržování příslušných zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících se požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci a ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací.

NV 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

NV č. 405/2004 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

v) – Přístupnost a bezbariérové využívání stavby:

V tomto projektu není bezbariérové využívání stavby uvažováno.

w) – Seznam použité legislativy, právních předpisů a technických norem:

Dokumentace je provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

- ČSN 33 0165 ed.2 – Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN EN 60529:1993 – Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

- ČSN 33 0360 ed.2 – Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1310 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrická instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Z2 – Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 ed.3 – Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-443 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

- CSN 33 2000-4-444 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Z2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-53 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Z2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-534 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

- ČSN 33 2000-5-559 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace

- ČSN 33 2000-6 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

- ČSN EN 60664-1 ed.2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

- ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 3320 ed.2 - Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky

- ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

- ČSN EN 61439-3 - Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

- ČSN EN 61439-5 ed.2 - Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

- ČSN EN 62305-1 ed.2 - Ochrana před bleskem - Část 1 : Obecné principy

- ČSN EN 62305-2 ed.2 - Ochrana před bleskem - Část 2 : Řízení rizika

- ČSN EN 62305-3 ed.2 - Ochrana před bleskem - Část 3 : Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

- ČSN EN 62305-4 ed.2 - Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

- ČSN EN 50174-2 ed.3 - Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

- ČSN EN 50310 ed.4 - Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

- ČSN 33 2130 ed.4:2024 - Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 34 0350 ed.2 - Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

- Zákon č. 283/2021 Sb.

- Zákon č. 458/2000 Sb.

- Zákon č. 250/2021 Sb.

- Vyhláška č.131/2024 Sb.

- Vyhláška č.146/2024 Sb.

- Vyhláška č. 268/2011 Sb.

- Nařízení vlády č.117/2016 Sb.

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb.

- Nařízení vlády č.190/2022 (náhrada vyhlášky č.73/2010 Sb.)

- Nařízení vlády č 194/2022 (náhrada vyhlášky č.50/1978 Sb.)

- Zákoník práce

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 30. dubna 2025