Protokol o určení vnějších vlivů

vypracovaný odbornou komisí

D.1.2.5.1.2

číslo zakázky: 312/25

Pro komisi zpracoval:

Josef Mikyska

Erbenova 2366

544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 609 08 726

Složení komise:

Předseda komise:        Luděk Lejsek (projektant elektro autorizace ČKAIT 0602886)

Člen:                    Ing. Ondřej Hradecký (projektant stavení části)

Člen:                    Marek Gracík (správa domu)

Člen:	           Josef Mikyska (projektant elektro)

Investor:

Město Žacléř, IČO: 002 78 491

Rýchorské náměstí 181

542 01 Žacléř

Název zakázky:

Stavební úprava regenerace, oprava a údržba bytového domu

J. A. Komenského 165, Žacléř

Akce:

Elektrická instalace silnoproudé elektrotechniky

Podklady:

stavební půdorysy ve stupni dokumentace pro povolení stavby

osobní zkušenosti

studium místa

ČSN EN 61140 ed. 3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)

ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)

ČSN 33 2000-5-51

ed. 3+Z1+Z2:2022	Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy

ČSN 33 2000-7-718	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště (4.2014)

ČSN 33 2130 ed. 4	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody (12.2024)

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou

TNI 33 2000-5-51

(332000)	Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů – Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022

Mapa ročního úhrnu globálního slunečního záření v ČR; ISOFEN ENERGY s.r.o.

Popis technologických procesů a zařízení objektu:

Jedná se o stavební úprava regenerace, oprava a údržba bytového domu J. A. Komenského 165, Žacléř.

Objekt má celkem pět podlaží, z toho jedno podzemní a čtyři užitná nadzemní podlaží.

V objektu jsou v podzemním podlaží umístěny stávající skladové prostory bytových jednotek.

V prvním nadzemním podlaží objektu jsou umístěny komerční prostory, které budou nově

využity jako prodejna a servis lyží. Ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží je umístěno

celkem devět stávajících bytových jednotek.

V objektu bude provedena nová elektroinstalace v komerčních prostorech, společných chodbách a schodišti, v prostorách 1.PP a ve 4.NP v prostorách půdy. Elektroinstalace v objektu je napojena z pojistkové rozpínací skříně na fasádě vlevo od vchodu do objektu. Odtud jsou napojeny elektroměrové rozváděče RE-1, RE-2, RE-3. Elektroinstalace pro byty včetně přívodních kabelů zůstává stávající.

Určení vnějších vlivů:

Charakteristiky vnějších vlivů v dotčených prostorách dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022.

Byly určeny komisionálně na základě aktuálních podkladů. Vlastní vnější vlivy jsou pro typické prostory řešeny formou tabulek, jejíž součástí jsou uvedené typově stejné prostory, dále jsou uvedeny posuzované vnější vlivy vč. jejich zatřídění, charakteristika působícího vlivu a určení typu prostor z pohledu bezpečnosti. V závěru pak je provedeno finální zařazení prostoru podle typu bezpečnosti a je provedeno určení opatření v souvislosti s působícími vlivy.

Tabulky jsou součástí protokolu o určení vnějších vlivů.

Zdůvodnění:

Členění prostor na základě určených vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4.

Příslušné stanovení vnějších vlivů bylo provedeno v rámci dokumentace pro vydání stavebního povolení. Určené vnější vlivy musí být nejpozději v rámci realizace díla ověřeny zhotovitelem a revizním technikem, a tento dokument jimi musí být před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu buďto potvrzen, anebo upraven.

Dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 5.2.3.1 musí v přístupu k nebezpečným živým částem obecně bránit ochranné přepážky nebo kryty zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB nebo IP2X.

Pro obsluhu, údržbu a práci na elektrických zařízeních platí bezpečnostní požadavky ČSN EN 50110-1 ed. 3.
V případě laické obsluhy elektrických zařízení musí předávající (zhotovitel, vlastník, provozovatel) vždy provést její seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace dle požadavků ČSN 33 1310 ed. 2. Je rovněž nutno zajistit vypracování provozního řádu s požadavky TIČR a SÚIP.

Investor zajistí vypracování provozního řádu a seznámení všech osob majících volný přístup do prostorů s tímto provozním řádem.

Zaměstnavatel určí pracovní pozice, pro jejichž výkon je nutné provést přípravu pro dosažení odborné způsobilosti pracovníků pro obsluhu elektrických zařízení. Při určování pracovních pozic je zároveň nutno určit stupeň odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022.

Jednotlivý členové svým podpisem stvrzují platnost určených vnějších vlivů.

Podpis: Luděk Lejsek

Podpis: Ing. Ondřej Hradecký

Podpis: Marek Gracík

Podpis: Josef Mikyska

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30.dubna 2025

Příloha č.1 – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

účel prostoru: Vnitřní prostory – chodby a schodiště – jsou kryté vůči povětrnostním vlivům.

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah +15 °C až +26 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí – teplota a vlhkost | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty +5 °C až +40 °C, 5 % až 85 % |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Harmonické, mezi harmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; elektronické spotřebiče zdůvodnění viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC2 | Dotyk osob s potenciálem země | osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD2 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | střední hodnota obsazení / obtížný únik |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB2 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vybrány byly vždy nejpřísnější parametry.

Příloha č.2 – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

účel prostoru: Vnitřní prostory – komerční prostory – jsou vytápěné a kryté vůči povětrnostním vlivům.

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah +20 °C až +26 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí – teplota a vlhkost | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty +5 °C až +40 °C, 5 % až 85 % |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Harmonické, mezi harmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; elektronické spotřebiče zdůvodnění viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC2 | Dotyk osob s potenciálem země | osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | nízký počet lidí / snadný únik |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB2 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Elektrické instalace v místech, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem, budou provedeny dle:

- Umývací prostory viz ČSN 33 2130 ed. 3

- V koupelnách a WC se sprchou musí být elektrické instalace nízkého napětí provedeny

dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou.

- Elektrická instalace pro napájení elektrických vozidel bude provedena dle ČSN 33 2000-7-722 ed.3

Vybrány byly vždy nejpřísnější parametry.

Příloha č.3 – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

účel prostoru: Vnitřní prostory – chodby a sklady 1.PP – jsou kryté vůči povětrnostním vlivům.

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah +10 °C až +20 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí – teplota a vlhkost | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty +5 °C až +40 °C, 5 % až 85 % |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Harmonické, mezi harmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; elektronické spotřebiče zdůvodnění viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC2 | Dotyk osob s potenciálem země | osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD2 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | střední hodnota obsazení / obtížný únik |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB2 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Doporučeno provést elektroinstalaci s koncovými prvky v krytí IP44

Vybrány byly vždy nejpřísnější parametry.