Požadavky na Technické prostředí staveb (TPS)

vypracované v souladu s vyhláškou č.131/2024 Sb.

o dokumentaci staveb příloha č.8

D.1.2.5- Silnoproud

číslo zakázky: 14_04_25

Investor:

Město Žacléř

Rýchorské náměstí 181

542 01 Žacléř

IČO: 002 78 491

Název zakázky:

Stavební úprava, regenerace, oprava a údržba

bytového domu

J. A. Komenského 165, 542 01 Žacléř

Stupeň:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektant:

Vypracoval: Luděk Lejsek

Žižkova 928

508 01 Hořice

Kontroloval: Luděk Lejsek

Žižkova 928

508 01 Hořice

autorizace ČKAIT 0602886

Obsah dokumentace:

Textová část:

- D.1.2.5.1.1- ochrana před bleskem a uzemnění technická zpráva

Výkresová část:

- D.1.2.5.2.1- ochrana před bleskem a uzemnění půdorys HR1

- D.1.2.5.2.2- ochrana před bleskem a uzemnění pohledy HR2

Příloha:

Položkový výkaz-výměr

V Hořicích, duben 2025

Technická zpráva

D.1.2.5.1.1

číslo zakázky: 14_04_25

Základní údaje:

Předmětem tohoto projektu je přeložení stávajícího hromosvodu na objektu bytového domu v Žacléři, J. A. Komenského 165. Tato oprava spočívá ve výměně třech svislých svodů v závislosti na zateplení fasády na jmenovaném objektu. Uzemnění zůstává stávající a je dle níže zmíněné revizní zprávy vyhovující.

Popis objektu:

Jedná se o pětipodlažní zděný objekt z plných cihel, který má čtyři bytová podlaží a jedno technické, podzemní podlaží. V přízemí jsou umístěny komerční prostory (prodejna a servis lyží). Střecha je valbová. Odvodnění střechy je řešeno dešťovým okapem umístěným po obvodu objektu na římse a dešťovými svody. Objekt slouží jako objekt pro bydlení celkem s 9 bytovými jednotkami. Objekt není podsklepený. Objekt pochází z roku 1919. Projekt stavební části vypracoval Ing. Lukáš Tauchman, ARAGON ELL s.r.o. Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka. Revizní zpráva číslo 3607/23 z 24. 7. 2023, vypracoval RT Ing. Jiří Prager, Havlovice 185. PBŘ z dubna 2025, vypracovala Radka Mašková, Holín 141, 506 01 Jičín.

Prostředí:

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 2022- teplota okolí AA8 (-50 +40 ͦC), vlhkost a teplota AB8 (-50 +40 ͦC), nadmořská výška AC1 (≤2000 m), korozivní působení AF1 (zanedbatelný), ráz AG1 (nízká závažnost), vibrace AH1 (nízká závažnost), intenzita slunečního záření AN3 (vysoká), blesková úroveň AQ3 (přímé ohrožení), vítr AS2 (střední), schopnost osob BA1 (laici), podmínky pro evakuaci v případě nebezpečí BD2 (vícepodlažní budovy), konstrukce budovy CA1 (nehořlavé), provedení konstrukce budovy CB1 (zanedbatelné nebezpečí).

Jmenovité hodnoty:

Síť TN–C–S

3PEN AC 50 Hz 230/400 V

Ochrana živých části-základní:

- základní izolace živých částí

- přepážky, nebo kryty

- automatickým odpojením od zdroje

Ochrana neživých části-ochrana při poruše:

- automatickým odpojením od zdroje

- dvojitá, nebo zesílená izolace

- pospojováním

- uzemněním

Popis technického řešení ochrany před bleskem:

Výška objektu je 16,5 m. Střecha je stávající valbová s krytinou z falcovaného plechu. Šířka objektu je 16,4 m. Délka objektu je 24,8 m. Jímací soustava bude provedena podle ČSN 34 1390 tak aby žádný bod střechy nebyl vzdálen od jímacího vedení více než 10 m. Jímací vedení je doplněno jímači u komínů a stožár antény. Ochranné prostory jímačů jsou provedeny dle ČSN 34 1390 příloha 2, článek 9, obr.2-7. Jímací vedení bude doplněno o připojení kovové konstrukce nového světlíku a vedení na východním hřebeni střechy. Svody budou připojeny na stávající uzemnění s maximálním rozmístěním svodů 30 m (i započatých) délky objektu musí být jeden svod dle ČSN 34 1390 čl.64 b. Vzdálenost podpěr u vodorovných a šikmých vedení nemá být větší než 1,2 m u drátu AlMgSi d8 mm dle ČSN 34 1390 změna 4 (1996), čl.72. U oken a dveří dodržovat dostatečnou vzdálenost. U kovových předmětů dodržovat dostatečnou vzdálenost 0,2m/1Ω nebo spojit s hromosvodem. V případě dodatečného umístění jiných zařízení na střeše (anténa TV, internet, kabeláž) je nutné je umístit pod ochranu jímací soustavy. Kabelové elektrické vedení souběh 0,5m, křížení 0,2m. Jako materiál na svody a jímací vedení bude použit drát AlMgSi d8 mm. Jímací soustava, svody a zemniče budou provedeny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 34 1390 a ČSN 33 2000-5-54.

Popis technického řešení uzemnění:

Je stávající, je dle výše zmíněné revizní zprávy vyhovující a není předmětem projektové dokumentace.

Popis technického řešení ochrany před bludnými proudy:

Ochrana před bludnými proudy není řešena.

Popis technického řešení ochrany před korozí:

Vedení a svody musí být udělány tak, aby za daných podmínek vodiče i použité součásti dostatečně odolávaly korozním vlivům prostředí a nemohla vzniknout koroze stýkajících se vodičů a součástí působením vlhkosti vody. Dle ČSN 34 1390 čl.84. Daným podmínkám se vyhoví vhodnou volbou vodičů a materiálu použitých součástí. Tak, aby při vzájemném styku za přítomnosti vody nedocházelo k elektrolytické korozi dle ČSN 34 1390 čl.86-89.

Všechny montážní prvky (svorky, vodiče, podpěry vedení) budou použity jako certifikované dle ČSN EN 62561-1 součásti systému ochrany před bleskem-požadavky na spojovací části a ČSN EN 62561-2- požadavky na vodiče a zemniče. Vodiče, svorky, podpěry a jímače budou v provedení AlMgSi, FeZn a nerez.

Požadavky na montáž-obecné i speciální požadavky: individuální zkoušky jednotlivých zařízení:

Elektrická instalace musí být provedena dle platných právních i technických předpisů. Je třeba brát v úvahu veškerá bezpečnostní opatření dle platné legislativy, postupovat dle pokynů výrobce jednotlivých prvků této instalace. Montáž provede dodavatel, který má příslušné oprávnění TIČR a živnostenský list k těmto úkonům. U všech spotřebičů a rozvodů musí krytí spotřebičů a rozvodů vyhovovat podmínkám stanoveným v protokolu o určení vnějších vlivů.

Při provádění musí být dodržována ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ustanovení čl. 6.4.4 Stavební práce a jiné neelektrické práce

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (verze 2) O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrické zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo podmětovými normami – Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. U každého svodu bude umístěna značka „POZOR! Nebezpečí blesku, nezdržuj se za bouřky.

Požadavky na etapizaci prací a podmínek pro realizaci a předání díla:

Při provádění prací je třeba koordinovat postup prací s ostatními profesemi a se stavbou, zvlášť pak při souběhu nebo křížení instalací. Konečné umístění elektro zařízení, jejich druh a počet musí odsouhlasit investor.

Dodavatel zajistí veškerá nutná osvědčení a atesty, zejména pak typové a kusové zkoušky rozváděčů, prohlášení o shodě a atesty k použitým požárním ucpávkám. K instalovaným automatickým zařízením budou předány návody k obsluze a provedeno zaškolení obsluhy. Demontáž stávající ochrany před bleskem zajišťuje stavba.

Uvedení do provozu:

Revize před předáním zařízení zákazníkovi je dodavatel povinen zajistit provedení mimořádné revize po opravě zařízení ochrany před bleskem dle normy ČSN 33 2000-6 ed.2 z roku 2017 pracovníkem příslušné kvalifikace.

Další (periodické) revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách dle §3 odst.4 písm. a) nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

V případě zařízení hromosvodu v pravidelných intervalech dle ČSN 33 1500 a NV 190/2022 Sb.

Doporučuji provádět po čtyřech letech nebo po úderu blesku.

Návrh požadavků na obsluhu a údržbu:

V elektrické instalaci nesmí být prováděny žádné neodborné zásahy. Pokud by nastala situace nutnosti zásahu do elektrické instalace, je nutno touto činností pověřit osobu způsobilou k výkonu činnosti na elektrických zařízeních s odbornou způsobilostí v elektrotechnice ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022. Při obsluze tohoto zařízení je třeba nejprve důkladně prostudovat návod k obsluze a postupovat dle pokynů v něm uvedených.

Návrh BOZP pro realizaci a užívání:

Při provádění prací je třeba koordinovat postup prací s ostatními profesemi a se stavbou, zvlášť pak při souběhu nebo křížení instalací. Konečné umístění elektro zařízení, jejich druh a počet musí odsouhlasit investor.

Dodavatel zajistí veškerá nutná osvědčení a atesty. Při provádění musí být dodržována ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ustanovení čl. 6.4.4 Stavební práce a jiné neelektrické práce

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (verze 2) O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétního ustanovení:

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí-část 1 Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí-část 4-44: Bezpečnost-Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením-kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím.

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 +Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí-část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí-část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 34 1390+Z4 Předpisy pro ochranu před bleskem

- ČSN 73 0810- Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení

- ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování

- Zákon č.283/2021 Sb.

- Zákon č.250/2021 SB.

- Nařízení vlády č.117/2016 Sb.

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb.

- Nařízení vlády č.190/2022 Sb.

- Nařízení vlády č.194/2022 Sb.

- Zákoník práce

Dokumentaci musí uživatel archivovat až do zrušení zařízení.

Zpracoval: Luděk Lejsek

V Hořicích, duben 2025.