
Vaše značka:
Naše značka:
Vyřizuje / telefon

Místo, datum:


                                                 Kavřík/ +420 732 837 223   


Brno, 8. 7. 2024
Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Vážená paní / Vážený pane,
na základě zmocnění zadavatele – Obec Zvole, Zvole 107, 592 56, IČO: 00295817 – si Vás dovoluji vyzvat jako účastníka o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem s názvem „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“ k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení. 
Informace o zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je dostupná na profilu zadavatele na:

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b85e73a4-a376-44ce-b877-7bfbe9b7e497   
Informace o předmětu zakázky
Název zakázky: „V 00762 – komunální FVE obce Zvole“
Předmět zakázky: 
Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie 4 fotovoltaických elektráren včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektů s názvy 

· Instalace FVE Zvole – hasičská zbrojnice
· Instalace FVE Zvole – mateřská škola Olešínky, Zvole 
· Instalace FVE Zvole – ČOV

· Instalace FVE Zvole – kulturní dům Branišov, Zvole

Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem. Účastníci v rámci svých nabídek v rámci položkových rozpočtů uvedou konkrétní počty jimi dodávaných komponentů.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.

Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.

Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod. Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.

Technická specifikace a další podmínky 

Pro celý předmět zakázky

Spotřeba a náklady ze všech 4 objektů a VO jsou uvedeny z účetních dokladů jako průměr z ročních období od 05/2021 do 05/2023, tedy za 24 po sobě jdoucích měsíců.
[image: image1.png]Vyhrevnost
Vstupy paliv a energie i GJ/jednotku

OV
ulturni ddm Branisov

efejné osvétleni Zvole

efejné osvétleni Branisov
Obecni Urad Zvole

13101,74 |





Nabízené řešení musí být v souladu s pravidly poskytovatele dotace v rámci programu MODERNIZAČNÍ FOND - 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), Výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce.

Budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány (Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0) na základě níže uvedených souborů norem:

[image: image2.emf]
Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:

[image: image3.emf]
Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

[image: image4.emf]
Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

Zapojení energetických ochran je provedeno na základě „Pravidel provozování distribučních soustav" zejména přílohy č. 4 „Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí nízkého nebo vysokého napětí provozovatele distribuční soustavy“ distribuční společnosti a ustanovení navazujících norem z hlediska vlivu na elektrizační soustavu (přípustné meze rušivých vlivů, které jsou stanoveny v podnikových normách energetiky – řada PNE 333430). Energetické ochrany se nastaví podle následující tabulky nastavení dvoustupňové autonomní ochrany bude dle protokolu revizní zprávy:

	Funkce 
	Maximální vypínací čas(s) 
	Nastavení pro vypnutí 

	Podpětí 1 
	2,7s 
	U<0,7 230V-30%, tj.161V 

	Podpětí 2 
	1,7s 
	U<0,45 U n -65%, tj.103,5V 

	Přepětí 1 
	15 s 
	U>230V+15%, t.j.264,5V 

	Přepětí 2 
	5s (0,1s) 
	U>> 230V+20%, tj.276V 

	Přepětí 3 
	0,1s 
	U>>> 230V+25%, tj.287,5V 

	Podfrekvence 
	0,1s 
	f<47,5Hz, tj.50Hz, tj.-5% 

	Nadfrekvence 
	0,1s 
	f>51,5Hz, tj.50Hz, tj.+3% 


FVE Zvole – hasičská zbrojnice
Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna, která je navržena jako síťová. Elektrárna bude vybudována na střeše objektu zadavatele – hasičská zbrojnice podrobnosti viz níže místo plnění. Elektrárna bude tvořena maximálně 40 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 450 Wp (může být vyšší) a účinností minimálně 23 %, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí minimálně 18,00 kWp s použitím hybridního střídače. Fotovoltaické panely budou umístěny na střeše hasičské zbrojnice. Střídač, bateriové úložiště a další technologické příslušenství bude umístěno v technické místnosti v přízemí. Zatížení šikmé střechy s betonovou taškou bude 12 kg/m2. Konstrukce bude kotvena ke střešní konstrukci pomocí speciálních nerezových držáků, ke kterým budou kotveny AL profily. Díky této technologii nebude narušen střešní plášť a tím bude zachována těsnost střechy. 

Celkově je FVE tvořena jedním invertorem – střídačem, který bude napojen 4 stringy. FV stringy budou připojeny přes DC box se svodiči přepětí a vypínačem DC strany. Vývody z DC boxu budou zapojeny do hybridního třífázového asynchronního střídače. Střídač bude umožňovat dodávku z baterií do sítě při jmenovitém výkonu zařízení min. 15 kW a to min. 1/3 do každé z fází. FV panely budou přichyceny na hliníkové střešní konstrukci. Sklon střechy činí 30° a konstrukce vůči střeše bude rovnoběžná. Vyrobená energie bude ukládána do bateriového úložiště o celkové využitelné kapacitě akumulace elektrické energie 15,75 kWh. Všechny kovové prvky umístěné na střeše budou pospojovány a uzemněny v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 v aktuální platné edici (na HOP). 
Společně s panely budou instalovány odpojovače či optimizéry s možností rozpojení DC strany zdroje na bezpečné napětí do 120V DC dle vyhlášky 114/2023 Sb. ze dne 24. dubna 2023 o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem.
Velikost napětí v DC větvích (stringu) při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího záření a teplotě, uvažovaná max. hodnota napětí ve výši 1000 V DC. Propojení panelů a odvody k rozvaděči pro DC stranu bude provedeno flexibilními vodiči s dvojitou izolací a průřezu 6mm2 (H1Z2Z2 – K 1X6 nebo ekvivalenty), elektroměr pro měření vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem. Dále svodič přepětí, stykač a relé pro blokování zpětné dodávky HRN-55N. 

Všechny třídy vnějších vlivů mají charakteristiku požadovanou pro výběr a instalaci zařízení – normální prostory. Ve vztahu ke konkrétnímu umístění v budově by střídač a rozvaděč FVE měly být umístěny v prostoru s normálními vlhkostmi a teplotou Jako vhodný prostor se jeví prostor technické místnosti v přízemí budovy. Je dost prostorný nato, aby se v něm vygenerované teplo absorbovalo do okolí. V tomto prostoru v letních měsících, kdy dochází k nejvyšším výkonům FVE, předpokládáme nejnižší teplotu a stabilní vlhkost. Ta by se měla pohybovat mezi 40 až 60 %. 
Pro FVE bude dodán optimální hybridní DC/AC měnič, s maximální účinností nad 98 %, který umožňuje přechod do ostrovního režimu v případě instalace s bateriovým úložištěm, dále je vybaven dvěma MPPT regulátory. Navíc měnič umožňuje monitorování celého systéme FVE (výkonu, stavu baterií). Příslušenství k FVE zahrnuje veškeré instalační materiály, případnou potřebnou úpravu rozvaděče, zavedení odpojovače atp.
Zadavatel umožňuje nabídnout a dodat vždy lepší technické řešení, přičemž za lepší řešení je považováno řešení s menším počtem výkonnějších panelů, které budou mít vyšší účinnost (není přípustné dodat menší počet nominálně výkonnějších panelů, které budou mít nižší účinnost oproti projektovanému řešení) a bude splňovat veškeré další provozní parametry FVE. 
Spotřeba v objektu je tvořena baterií pro potřeby hasičského automobilu a alarmu HZS. Obě technologie jsou trvale připojeny k elektrické síti. Dále je napojen vzduchový kompresor, který spíná při poklesu tlaku vody. V zimní sezoně jsou dle počasí celodenně v provozu akumulační kamna (380W). Příležitostně se v objektu konají oslavy. Pro tyto příležitosti jsou v provozu lednice (2ks), bojler (2ks), myčka nádobí, chlazení nápojů, televize.
Rozmístění fotovoltaických panelů na střeše hasičské zbrojnice Zvole

· Počet panelů: max 40
· Výkon jednoho panelu: min 450 Wp
· Celkový instalovaný výkon: min 18,00 kWp
· Instalovaná kapacita akumulace elektrické energie: min 17,50 kWh
· Využitelná kapacita akumulace elektrické energie (DoD 90 %): min 15,75 kWh

Půdorys střechy osazené technologií

[image: image5.emf]
Pohled střecha jihozápad
[image: image6.png]1.2.1. 1.2.1.

1111 1.1.1.4 1.1.1.7 1.1.1.10 1.1.2.4 1.1.2.8 1.1.2.11 1.2.1.3 1.2.1.6 1.2.1.9 1.2.2.3 1.2.2.7





Pohled střecha – rozložení stringů a elektrické pospojování panelů
[image: image7.png]



Pohled střecha – studie zastínění
[image: image8.png]\
”
\
\
\
\
|
A\





Jednopólové schéma zapojení

[image: image9.emf]
FVE Zvole – mateřská škola Olešínky, Zvole
Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna, která je navržena jako síťová. Elektrárna bude vybudována na střeše objektu zadavatele – mateřská škola podrobnosti viz níže místo plnění. Elektrárna bude tvořena maximálně 16 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 450 Wp (může být vyšší) a účinností min. 23 %, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí minimálně 7,20 kWp s použitím hybridního střídače. Fotovoltaické panely budou umístěny na střeše mateřské školy. Střídač, bateriové úložiště a další technologické příslušenství bude umístěno v technické místnosti v přízemí. Zatížení šikmé střechy s betonovou taškou bude 12 kg/m2. Konstrukce bude kotvena ke střešní konstrukci pomocí speciálních nerezových držáků, ke kterým budou kotveny AL profily. Díky této technologii nebude narušen střešní plášť a tím bude zachována těsnost střechy. 

Celkově je FVE tvořena jedním invertorem – střídačem, který bude napojen 4 stringy. FV stringy budou připojeny přes DC box se svodiči přepětí a vypínačem DC strany. Vývody z DC boxu budou zapojeny do hybridního třífázového asynchronního střídače. Střídač bude umožňovat dodávku z baterií do sítě při jmenovitém výkonu zařízení min. 10 kW a to min. 1/3 do každé z fází. FV panely budou přichyceny na hliníkové střešní konstrukci. Sklon střechy činí 30° a konstrukce vůči střeše bude rovnoběžná. Vyrobená energie bude ukládána do bateriového úložiště o celkové využitelné kapacitě akumulace elektrické energie 9 kWh. Všechny kovové prvky umístěné na střeše budou pospojovány a uzemněny v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 v aktuální platné edici (na HOP). 
Společně s panely budou instalovány odpojovače či optimizéry s možností rozpojení DC strany zdroje na bezpečné napětí do 120V DC dle vyhlášky 114/2023 Sb. ze dne 24. dubna 2023 o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem.
Velikost napětí v DC větvích (stringu) při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího záření a teplotě, uvažovaná max. hodnota napětí ve výši 1000 V DC. Propojení panelů a odvody k rozvaděči pro DC stranu bude provedeno flexibilními vodiči s dvojitou izolací a průřezu 6mm2 (H1Z2Z2 – K 1X6 nebo ekvivalenty), elektroměr pro měření vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem. Dále svodič přepětí, stykač a relé pro blokování zpětné dodávky HRN-55N. 

Všechny třídy vnějších vlivů mají charakteristiku požadovanou pro výběr a instalaci zařízení – normální prostory. Ve vztahu ke konkrétnímu umístění v budově by střídač a rozvaděč FVE měly být umístěny v prostoru s normálními vlhkostmi a teplotou Jako vhodný prostor se jeví prostor technické místnosti v přízemí budovy. Je dost prostorný nato, aby se v něm vygenerované teplo absorbovalo do okolí. V tomto prostoru v letních měsících, kdy dochází k nejvyšším výkonům FVE, předpokládáme nejnižší teplotu a stabilní vlhkost. Ta by se měla pohybovat mezi 40 až 60 %.
Pro FVE bude dodán optimální hybridní DC/AC měnič, s maximální účinností nad 98 %, který umožňuje přechod do ostrovního režimu v případě instalace s bateriovým úložištěm, dále je vybaven dvěma MPPT regulátory. Navíc měnič umožňuje monitorování celého systéme FVE (výkonu, stavu baterií). Příslušenství k FVE zahrnuje veškeré instalační materiály, případnou potřebnou úpravu rozvaděče, zavedení odpojovače atp.
Zadavatel umožňuje nabídnout a dodat vždy lepší technické řešení, přičemž za lepší řešení je považováno řešení s menším počtem výkonnějších panelů, které budou mít vyšší účinnost (není přípustné dodat menší počet nominálně výkonnějších panelů, které budou mít nižší účinnost oproti projektovanému řešení) a bude splňovat veškeré další provozní parametry FVE. 
Spotřeba v objektu je tvořena přípravou teplé vody ve 3ks bojleru a provozem školní kuchyně, která je vybavena konvektomatem (21kW), myčkou (11kW), lednicemi (roční spotřeba cca. 130kWh), mrazákem (roční spotřeba cca. 230kWh) a bojlerem a osvětlením místností dle potřeby. Dále je využívána kancelářská technika – PC, tiskárny, televize, dataprojektory atp. Budova je bez klimatizace a elektrického vytápění. Občas dle potřeby se využívá pračka (2,1kW).
Rozmístění fotovoltaických panelů na střeše MŠ Zvole 

· Počet panelů: max. 16 
· Výkon jednoho panelu: min 450Wp
· Celkový instalovaný výkon: min 7,20 kWp
· Instalovaná kapacita akumulace elektrické energie: min 10,0 kWh
· Využitelná kapacita akumulace elektrické energie (DoD 90 %): min 9,0 kWh
Půdorys střechy osazené technologií

[image: image10.png]



Pohled střecha jihozápad
[image: image11.emf]
Pohled střecha – rozložení stringů a elektrické pospojování panelů
[image: image12.png]o [ayy
9CTIOTTT

PCTTYTTT
ST
eI
TCITTTTT





Pohled střecha – studie zastínění
[image: image13.png]



Jednopólové schéma zapojení
[image: image14.emf]
FVE Zvole – ČOV
Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna, která je navržena jako síťová. Elektrárna bude vybudována na střeše objektu zadavatele – ČOV podrobnosti viz níže místo plnění. Elektrárna bude tvořena maximálně 56 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 450 Wp (může být vyšší) a účinností min. 23 %, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí minimálně 25,20 kWp s použitím hybridního střídače. Fotovoltaické panely budou umístěny na střeše ČOV. Střídač, bateriové úložiště a další technologické příslušenství bude umístěno v technické místnosti ČOV. Zatížení šikmé střechy s betonovou taškou bude 12 kg/m2. Konstrukce bude kotvena ke střešní konstrukci pomocí speciálních nerezových držáků, ke kterým budou kotveny AL profily. Díky této technologii nebude narušen střešní plášť a tím bude zachována těsnost střechy. Zbylé FVE panely budou umístěny východně od stávající budovy objektu na konstrukci připevněné do země, ochráněné proti korozi, konstrukčně ideálně formou přístřešku plochou rovnoběžného s jižní částí střehy ČOV, který může být využit na částečnou ochranu věcí a technologií ČOV před deštěm.  

Celkově je FVE tvořena jedním invertorem – střídačem, který bude napojen 4 stringy. FV stringy budou připojeny přes DC box se svodiči přepětí a vypínačem DC strany. Vývody z DC boxu budou zapojeny do hybridního třífázového asynchronního střídače. Střídač bude umožňovat dodávku z baterií do sítě při jmenovitém výkonu zařízení min. 20 kW a to min. 1/3 do každé z fází. FV panely budou přichyceny na hliníkové střešní konstrukci. Sklon střechy činí 35° a konstrukce vůči střeše bude rovnoběžná. Vyrobená energie bude ukládána do bateriového úložiště o celkové využitelné kapacitě akumulace elektrické energie 22,50 kWh. Všechny kovové prvky umístěné na střeše budou pospojovány a uzemněny v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 v aktuální platné edici (na HOP).  
Společně s panely budou instalovány odpojovače či optimizéry s možností rozpojení DC strany zdroje na bezpečné napětí do 120V DC dle vyhlášky 114/2023 Sb. ze dne 24. dubna 2023 o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem.
Velikost napětí v DC větvích (stringu) při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího záření a teplotě, uvažovaná max. hodnota napětí ve výši 1000 V DC. Propojení panelů a odvody k rozvaděči pro DC stranu bude provedeno flexibilními vodiči s dvojitou izolací a průřezu 6mm2 (H1Z2Z2 – K 1X6 nebo ekvivalenty), elektroměr pro měření vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem. Dále svodič přepětí, stykač a relé pro blokování zpětné dodávky HRN-55N. 

Všechny třídy vnějších vlivů mají charakteristiku požadovanou pro výběr a instalaci zařízení – normální prostory. Ve vztahu ke konkrétnímu umístění v budově by střídač a rozvaděč FVE měly být umístěny v prostoru s normálními vlhkostmi a teplotou Jako vhodný prostor se jeví prostor technické místnosti ČOV. Je dost prostorný nato, aby se v něm vygenerované teplo absorbovalo do okolí. V tomto prostoru v letních měsících, kdy dochází k nejvyšším výkonům FVE, předpokládáme nejnižší teplotu a stabilní vlhkost. Ta by se měla pohybovat mezi 40 až 60 %.
Pro FVE byl vybrán jako optimální hybridní DC/AC měnič, s maximální účinností nad 98%, který umožňuje přechod do ostrovního režimu v případě instalace s bateriovým úložištěm, dále je vybaven dvěma MPPT regulátory. Navíc měnič umožňuje monitorování celého systéme FVE (výkonu, stavu baterií). Příslušenství k FVE zahrnuje veškeré instalační materiály, případnou potřebnou úpravu rozvaděče, zavedení odpojovače atp.
Zadavatel umožňuje nabídnout a dodat vždy lepší technické řešení, přičemž za lepší řešení je považováno řešení s menším počtem výkonnějších panelů, které budou mít vyšší účinnost (není přípustné dodat menší počet nominálně výkonnějších panelů, které budou mít nižší účinnost oproti projektovanému řešení) a bude splňovat veškeré další provozní parametry FVE. 
Spotřeba v objektu je tvořena 2ks dmýchadel (spínají při tlakovém poklesu kyslíku dle sondy), 2ks čerpadel (v nátoku a v dosazováku), čerpadlem na záplavovou vodu (připojeno dle potřeby) a kartáčem (odděluje hrubé nečistoty od vody).
Rozmístění fotovoltaických panelů na střeše ČOV Zvole 

· Počet panelů: max. 56 
· Výkon jednoho panelu: min 450 Wp
· Celkový instalovaný výkon: min 25,20 kWp
· Instalovaná kapacita akumulace elektrické energie: min 25 kWh
· Využitelná kapacita akumulace elektrické energie (DoD 90 %): min 22,5 kWh

Půdorys střechy osazené technologií

[image: image15.emf]
Pohled střecha jihovýchod
[image: image16.emf][image: image17.emf]
Pohled střecha – rozložení stringů a elektrické pospojování panelů
[image: image18.png]TITIITITIVE
..................................................

- . ’7‘0lil‘ll\|\|‘l id4
112151121411213112121121111210;1122131221212211;

112911281127112611251124;122m12291228J

> 111121111111110111911181117'{122412231222’

i
1]

l111611151114111311121111'112211211312112::
:12111121101219

e ML2L51214121
s N
; ! _

MTILLLLLELLLL L L

,

L1
LI
igsgs
s




Pohled střecha – studie zastínění
Není relevantní
Jednopólové schéma zapojení

[image: image19.emf]
FVE Zvole – kulturní dům Branišov, Zvole
Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna, která je navržena jako síťová. Elektrárna bude vybudována na střeše objektu zadavatele – kulturní dům Branišov podrobnosti viz níže místo plnění. Elektrárna bude tvořena maximálně 40 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 450 Wp (může být vyšší) a účinností min. 23 %, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí minimálně 18,00 kWp s použitím hybridního střídače. Fotovoltaické panely budou umístěny na střeše kulturního domu. Střídač, bateriové úložiště a další technologické příslušenství bude umístěno v technické místnosti v přízemí. Zatížení šikmé střechy s betonovou taškou bude 12 kg/m2. Konstrukce bude kotvena ke střešní konstrukci pomocí speciálních nerezových držáků, ke kterým budou kotveny AL profily. Díky této technologii nebude narušen střešní plášť a tím bude zachována těsnost střechy. 

Celkově je FVE tvořena jedním invertorem – střídačem, který bude napojen 4 stringy. FV stringy budou připojeny přes DC box se svodiči přepětí a vypínačem DC strany. Vývody z DC boxu budou zapojeny do hybridního třífázového asynchronního střídače. Střídač bude umožňovat dodávku z baterií do sítě při jmenovitém výkonu zařízení min. 15 kW a to min. 1/3 do každé z fází. FV panely budou přichyceny na hliníkové střešní konstrukci. Sklon střechy činí 25° a konstrukce vůči střeše bude rovnoběžná. Vyrobená energie bude ukládána do bateriového úložiště o celkové využitelné kapacitě akumulace elektrické energie 15,75 kWh. Všechny kovové prvky umístěné na střeše budou pospojovány a uzemněny v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 v aktuální platné edici (na HOP). 
Společně s panely budou instalovány odpojovače či optimizéry s možností rozpojení DC strany zdroje na bezpečné napětí do 120V DC dle vyhlášky 114/2023 Sb. ze dne 24. dubna 2023 o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem.
Velikost napětí v DC větvích (stringu) při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího záření a teplotě, uvažovaná max. hodnota napětí ve výši 1000 V DC. Propojení panelů a odvody k rozvaděči pro DC stranu bude provedeno flexibilními vodiči s dvojitou izolací a průřezu 6mm2 (H1Z2Z2 – K 1X6 nebo ekvivalenty), elektroměr pro měření vyrobené elektrické energie fotovoltaickým systémem. Dále svodič přepětí, stykač a relé pro blokování zpětné dodávky HRN-55N. 

Všechny třídy vnějších vlivů mají charakteristiku požadovanou pro výběr a instalaci zařízení – normální prostory. Ve vztahu ke konkrétnímu umístění v budově by střídač a rozvaděč FVE měly být umístěny v prostoru s normálními vlhkostmi a teplotou Jako vhodný prostor se jeví prostor technické místnosti v přízemí budovy. Je dost prostorný nato, aby se v něm vygenerované teplo absorbovalo do okolí. V tomto prostoru v letních měsících, kdy dochází k nejvyšším výkonům FVE, předpokládáme nejnižší teplotu a stabilní vlhkost. Ta by se měla pohybovat mezi 40 až 60 %.
Pro FVE byl vybrán jako optimální hybridní DC/AC měnič, s maximální účinností nad 98%, který umožňuje přechod do ostrovního režimu v případě instalace s bateriovým úložištěm, dále je vybaven dvěma MPPT regulátory. Navíc měnič umožňuje monitorování celého systéme FVE (výkonu, stavu baterií). Příslušenství k FVE zahrnuje veškeré instalační materiály, případnou potřebnou úpravu rozvaděče, zavedení odpojovače atp. 
Zadavatel umožňuje nabídnout a dodat vždy lepší technické řešení, přičemž za lepší řešení je považováno řešení s menším počtem výkonnějších panelů, které budou mít vyšší účinnost (není přípustné dodat menší počet nominálně výkonnějších panelů, které budou mít nižší účinnost oproti projektovanému řešení) a bude splňovat veškeré další provozní parametry FVE. 
Spotřeba v objektu je tvořena osvětlením, plynovým kotlem, příležitostně lednicí. V budově se nachází klubovna, kde se pořádají různé obecní i soukromé akce. Je zde příležitostně zapojena televize, kompresor a chlazení na nápoje. Ve večerních hodinách se příležitostně využívá osvětlení přilehlého multifunkčního hřiště.
Rozmístění fotovoltaických panelů na střeše kulturního domu Zvole 

· Počet panelů: max. 40 
· Výkon jednoho panelu: min 450Wp
· Celkový instalovaný výkon: min 18,00 kWp
· Instalovaná kapacita akumulace elektrické energie: min 17,50 kWh
· Využitelná kapacita akumulace elektrické energie (DoD 90 %): min 15,75 kWh
Půdorys střechy osazené technologií

[image: image20.png]



Pohled střecha jihozápad
[image: image21.emf]
Pohled střecha jihovýchod I
[image: image22.emf]
Pohled střecha jihovýchod II 
[image: image23.emf]
Pohled střecha – rozložení stringů a elektrické pospojování panelů
[image: image24.png]



Pohled střecha – studie zastínění
[image: image25.png]



Pohled střecha – studie zastínění – jihovýchod I 
[image: image26.png]=)




Pohled střecha – studie zastínění – jihovýchod II 
[image: image27.png]Fohled na stiechu Jihovychod





Jednopólové schéma zapojení

[image: image28.emf]
Předpokládaná hodnota zakázky činí 2.660.000,- Kč bez DPH.
Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008
	Dodávka
	CPV

	Solární energie
	09330000-1  


Doba a místo realizace 

Doba realizace zakázky: 

Zadavatel pro rozhodování dodavatelů o účasti v zadávacím řízení stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění

Předpokládaný termín podpisu smlouvy        
 
srpen 2024
Požadovaná doba dokončení plnění
dle smlouvy o dílo 
Předpokládaný termín podpisu smlouvy definuje okamžik, ve kterém zadavatel předpokládá, že bude podepsána smlouva s vítězným dodavatelem po ukončení zadávacího řízení.

Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení plnění s ohledem na své provozní a organizační potřeby až o 3 měsíce (např. z důvodu průtahu v zadávacím řízení apod.) a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. 

Místo plnění:

Obec: Zvole [597155]
· Hasičská zbrojnice – Katastrální území: Zvole nad Pernštejnem [794082], Parcelní číslo: st. 150/1

· MŠ Olešínky – Katastrální území: Olešínky [794074], Parcelní číslo: st. st. 58 

· ČOV – Katastrální území: Olešínky [794074], Parcelní číslo: st. 80 a 734/1
· Kulturní dům Branišov – Branišov nad Pernštejnem [794066], Parcelní číslo: st. 65/2
Prohlídka místa plnění: Prohlídka proběhne dne 15. 7. 2024 od 10:00 hodin. Sraz účastníků je v sídle zadavatele. Další termíny prohlídky jsou možné po předchozí domluvě se zadavatelem.
Identifikace zadavatele

Název zadavatele: 
Obec Zvole
IČ zadavatele: 
00295817



Sídlo zadavatele: 
Zvole 107, 592 56
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: 
Ing. Marie Jenčková, starostka
Kontaktní osoba:
Ing. Marie Jenčková, starostka
Telefon:
+420 

HYPERLINK "tel:+420773987891"
773 987 891
E-mail:
starosta@zvolenp.cz  
Zastoupení zadavatele osobou příkazníka

Zadavatel se rozhodl v souladu s ustanovením § 43 zákona nechat se zastoupit při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících s tímto zadávacím řízením osobou níže uvedeného příkazníka. 
Příkazník splňuje požadavek dle ustanovení § 44 zákona, tj. u příkazníka nedochází ke střetu zájmů a ani se jakkoliv předmětného zadávacího řízení neúčastní. Příkazníkovi zadavatele není uděleno zmocnění k provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách. 

Příkazník zadavatele pro zadávání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností. Příkazník je tak zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení, a to však s výjimkou rozhodování dle § 43 odst. 2 zákona. 

Osoba pověřená činnostmi zadavatele:
Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Osoba oprávněná jednat:
Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát

ev. č. ČAK 
14882
IČO:
03045315
Sídlo:
Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

Kontaktní osoba:
Mgr. Eliška Vondráčková

Telefon, fax:
+420 704 606 928
E-mail:
verejnezakazky@sklegal.cz 
Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém nebo slovenském jazyce (vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce) a kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Blíže ke způsobu a formě zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace viz zadávací dokumentace.
Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 7. 2024 2024 v 10:00 hod. 
Nabídky je možné v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona podat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY dostupného na adrese http://www.e-zakazky.cz. Údaje o zakázce jsou uvedeny na webové adrese profilu zadavatele (https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b85e73a4-a376-44ce-b877-7bfbe9b7e497). Jiné podání než prostřednictvím uvedeného elektronického nástroje není považováno za řádné podání nabídky.

Otevírání obálek
Otevírání nabídek v elektronické podobě se uskuteční v souladu s ustanovením § 109 zákona.
Kvalifikace dodavatele

Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí: 

a) prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona 

b) prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona 

c) prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona

Lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace je lhůta pro podání nabídek. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Obecná pravidla prokazování splnění kvalifikace

Prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v rozsahu uvedeném v § 73 a násl. ZZVZ. Kvalifikaci musí dodavatel prokázat způsobem podle § 74 a násl. ZZVZ a této zadávací dokumentace.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení, mimo jiných především pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení:

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 ZZVZ, nebo

c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

Předložení dokladů (§ 45 ZZVZ)

Dodavatel předkládá doklady v prosté kopii. Zadavatel v souladu s § 53 odst. 4 zákona výslovně potvrzuje, že dodavatelé mohou požadované doklady v nabídkách nahradit čestným prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu; zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Pouze až vybraný dodavatel podle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ je povinen zadavateli předložit doklady o kvalifikaci. Zadavatel však nebrání, aby kterýkoli dodavatel na základě své vůle předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci již do nabídky.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 
a násl. ZZVZ, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.  

Systém certifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ, platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

 Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83 ZZVZ)

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli podle § 83 odst. 1 ZZVZ předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2.
Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně, jinak prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

Změny v kvalifikaci a obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen podle § 88 ZZVZ tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1. 

Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ obnovil svou způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen  k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

Nápravnými opatřeními mohou být zejména

a) uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,

b) úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,

c) aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo

d) přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti nebo pochybením.

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka zadávacího řízení považuje za dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo jiného pochybení.

Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena, ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka zadávacího řízení zruší.

Základní způsobilost

Způsobilým podle § 74 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v předcházejícím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (příloha č. 3 ZZVZ)

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ se trestným činem rozumí

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,

c) tyto trestné činy proti majetku

1. podvod,

2. pojistný podvod,

3. úvěrový podvod,

4. dotační podvod,

5. legalizace výnosů z trestné činnosti,

6. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

d) tyto trestné činy hospodářské

1. zneužití informace v obchodním styku,

2. zneužití postavení v obchodním styku,

3. zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

4. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

5. pletichy při veřejné dražbě,

6. poškození finančních zájmů Evropské unie,

e) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

f) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

2. trestné činy úředních osob,

3. úplatkářství,

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

e) potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona v souladu s § 53 odst. 4 zákona předložením čestného prohlášení. 

Profesní způsobilost

K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů: 

a) dle § 77 odst. 1 – dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání kritéria technické kvalifikace předložit následující dokumenty:

a) dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona - seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací;

Vymezení minimální úrovně kritéria technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písmo b) zákona: 

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních třech letech provedl alespoň 3 dodávky obdobného charakteru, jako je předmět plnění zakázky, tj. dodávku fotovoltaické elektrárny, přičemž finanční objem každé referenční zakázky musí činit minimálně 1.000.000 Kč bez DPH.
Hodnotící kritéria

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace a její přílohy. 

Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete mne kontaktovat na e-mail verejnezakazky@sklegal.cz, příp. na tel. čísle +420 732 837 223.
S upřímným pozdravem a přáním příjemného dne

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát

mobil: 732 837 223 
[image: image29.png]steska || kaviik

ADVOKATNI KANCELAR




Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 03045315

zapsán v seznamu advokátů vedeném 

Českou advokátní komorou pod č. 14882[image: image30.jpg]



