ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(pro druhou fázi zadávacího řízení)

Výstavba paroplynového cyklu č. 2 v Teplárně Komořany

PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)

KNIHA „A“

ČÁST „A.2“ – Obchodní podmínky

Příloha č. 12 – Bezpečnostní požadavky na dodávaný systém

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČO: 273 09 959

PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA DODÁVANÝ SYSTÉM

Obsah:

1	Základní pojmy a zkratky

2 	Úvodní ustanovení

3 	Požadavky na dodávaný systém

3.1	Řízení aktiv

3.2	Řízení provozu a komunikací

3.3	Řízení přístupu

3.4	Zálohování, ukládání

3.5	Řízení zranitelností

3.6	Ochrana osobních údajů

3.7	Fyzická bezpečnost

3.8	Bezpečnost komunikační sítě

3.9	Ochrana před škodlivým kódem

3.10	Logování a sběr událostí informačního a komunikačního systému

3.11	Integrace SIEM

3.12	Kryptografická ochrana

3.13	Řízení změn

3.14	Zvládání KB incidentů

3.15	Řízení kontinuity činnosti

3.16	Bezpečnost provozu

3.17	Architektura sítě

3.18	Bezpečný vývoj SW

Příloha č. 1 - Check list „Kontrolní seznam splnění požadavků dodaného systému“

(samostatný dokument)

- Základní pojmy a zkratky

Pro potřeby této přílohy SMLOUVY jsou použity následující zkratky a pojmy.

| SMLOUVA | Smlouva o dílo/Kupní smlouva/Rámcová smlouva o poskytování služeb jejíž přílohou je tento dokument. |
| --- | --- |
| SYSTÉM | Služby/dodávky specifikované v Předmětu DÍLA SMLOUVY jejích přílohách. |
| Informační bezpečnost | Ochrana informací a informačních systémů před neoprávněným přístupem, užíváním, odhalením, rušením, změnou, inspekcí, záznamem nebo zničením s cílem zabezpečit jejich důvěrnost, integritu a dostupnost. |
| Kybernetická bezpečnost | Ochrana systémů, sítí a dat v digitálním prostoru před útoky, poškozením nebo neoprávněným přístupem. Zahrnuje implementaci technologií, postupů a strategií na ochranu elektronických informací a infrastruktury. |
| Prostředky Objednatele | Hmotné i nehmotné věci ve vlastnictví nebo nájmu Objednatele, které jsou nezbytné k plnění předmětu smlouvy. |
| Prostředí Objednatele | Fyzický perimetr určený ohraničením fyzického prostoru v nájmu nebo majetku Objednatele anebo logický perimetr definovaný hraničními prvky informačního/komunikačního systému ve správě nebo majetku Objednatele. |
| Prostředky Zhotovitele | Hmotné i nehmotné věci ve vlastnictví nebo nájmu Zhotovitele, které jsou nezbytné k plnění předmětu smlouvy. |
| Prostředí Zhotovitele | Fyzický perimetr určený ohraničením fyzického prostoru v nájmu nebo majetku Zhotovitele anebo logický perimetr definovaný hraničními prvky informačního/komunikačního systému ve správě nebo majetku Zhotovitele. |
| VoKB | Vyhláška č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) ve znění pozdějších přepisů. |
| ZoKB | Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. |
| Osobní údaje | Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby). |
| Zpracování osobních údajů | Jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. |

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument popisuje požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti týkající se dodávky/dodávaného systému.

Zhotovitel se zavazuje v rámci jeho dodávky plnit požadavky na dodávaný SYSTÉM (dále jen „Požadavky“) uvedené v této Příloze. Při předání díla je Zhotovitel povinen předložit vyplněný CHECK LIST plnění Požadavků, který je součástí této Přílohy, ve kterém Zhotovitel uvede, zda a případně jakým způsobem splnil Požadavky (v případě, zda není v jeho plnění relevantní). Pokud nelze bezpečnostní požadavek splnit v přesně požadovaném znění, je třeba definovat a popsat návrh náhradního řešení

Případné výjimky z bezpečnostních požadavků musí být schváleny Architektem Kybernetické Bezpečnosti Objednatele.

Níže uvedené požadavky jsou jako minimální, pokud Zhotovitel uzná, že je vhodné doplnit další opatření, je to na jeho uvážení.

- POŽADAVKY NA DODÁVANÝ SYSTÉM

  - Řízení aktiv

- Bude předán seznam (Excel tabulka apod.) HW aktiv se všemi potřebnými informacemi (výrobce, typ, specifikace/konfigurace, záruka/support).

- Bude předán seznam (Excel tabulka apod.) SW aktiv se všemi potřebnými informacemi (verze SW, doklad o nabytí licence, licenční podmínky, záruka/podpora/support).

- Všechna aktiva musí být dodána s aktivní podporou výrobce

- U aplikačního SW, dodaného Zhotovitelem bude uvedeno, zda používá nějaké OPEN-SOURCE komponenty.

- Ve spolupráci s Objednatelem bude provedena identifikace hrozeb a zranitelností a následné vyhodnocení rizik.

- Pokud z vyhodnocení rizik vyplynou nápravná opatření pro snížení rizika na akceptovatelnou míru, jsou tato opatření součástí dodávky Díla.

  - Řízení provozu a komunikací

Bude zajištěno, aby byly popsány:

- práva a povinnosti administrátorů a uživatelů systému

- postupy pro spuštění a ukončení chodu systému, pro restart nebo obnovení chodu systému po selhání a pro ošetření chybových stavů nebo mimořádných jevů,

- pravidla a postupy pro instalaci technických aktiv,

  - Řízení přístupu

- Všechny systémy musí být v běžném provozu provozovány pod účtem s minimálním oprávněním (USER)

- Budou dodány administrátorské přístupy ke všem dodaným SW/aplikacím.

- Bude dodán seznam všech administrátorských/uživatelských účtů včetně hesel.

- Budou popsány způsoby přístupu k aktivům na základě skupin a rolí.

- Bude dodán autorizační koncept respektující principy „potřeba vědět“/“potřeba využívat“ (Obecně vše je zakázáno, pokud to není výslovně povoleno). Autentizace a autorizace bude řízena na úrovni:

  - operačních systémů

  - na úrovni aplikací/databází

  - na úrovní přístupu k aktivním prvkům

  - na úrovni PLC

- Uživatelský/administrátorský přístup bude chráněn pomocí uživatelského účtu a hesla.

- Systém musí umožňovat administraci uživatelských účtů oprávněným pracovníkům Objednatele.

- Autentizace bude řízena pomocí personifikovaných účtů. Sdílené účty jsou přípustné pouze u operátorských pracovišť s trvalou obsluhou 24x7. Tyto účty nesmí mít zvýšená oprávnění. Privilegované účty musí být personifikované.

- Defaultní účty a hesla budou zakázané.

- Komplexita hesla musí splňovat:

  - USER – 12 znaků

  - ADMIN – 17 znaků

  - Kombinace malá a velká písmena, číslice a speciální znak (jen privilegované účty)

- Při zadávání hesla se nesmí zadávané znaky trvale zobrazovat.

- Hesla nesmí být nikde v systému uložena v čitelné formě.

- Systémy musí logovat všechna úspěšná i neúspěšná přihlášení

- Ve skříních SKŘ nesmí být umísťovány zařízení, která nesouvisí s tímto SKŘ (jedná se například o switche, převodníky zařízení, které nespadají do správy SKŘ).

- Do sítě SKŘ nesmí být provedena žádná připojení pomocí bezdrátových zařízení jako je např. WiFi, GSM, Bluetooth apod., včetně periferních zařízení.

- Bude nasazena ochrana rozhraní proti nepovolenému použití – nepoužívané USB porty PC stanic budou osazeny mechanickou ochranou nebo jiným opatřením proti zneužití.

- Bude zajištěno, aby obsluha neměla přístup do operačního systému.

- Bude nastaveno heslo do BIOSu

- Inženýrské stanice budou využívány výhradně pro inženýrské a servisní účely.

- Pro servisní účely bude Zhotoviteli zřízen účet s minimálními potřebnými právy.

  - Zálohování, ukládání

- Zálohování bude probíhat v automatickém režimu, s možností ručního spuštění/vytvoření zálohy.

- Zálohování bude mít centrální správu

- Specifikace zálohovacího SW, kterým budou zálohy prováděny (mohou být, po schválení Objednatelem, použity stávající zálohovací systémy).

- Budou stanoveny postupy zálohování v rozsahu:

- Data/adresáře jaká musí být zálohována, aby byla zaručena funkce obnovení systému po havárii

- Doporučená perioda zálohování

- Popis postupu ověření funkčnosti zálohy

- Popis obnovení zálohy

- Odhad velikosti záloh

- Zálohy nesmí být umístěny na zálohovaném systému

- Při předání Díla budou Zhotovitelem předány aktuální zálohy

  - Řízení zranitelností

- Zhotovitel musí pravidelně (minimálně 1x měsíčně) prověřovat své systémy na zranitelnosti a pokud bude nějaká objevena, musí tuto zranitelnost odstranit, případně definovat nápravná opatření, jak minimalizovat riziko zneužití zranitelnosti.

- Budou popsány postupy a četnosti, jakým způsobem budou reportovány zranitelnosti dodávaných systémů (webové stránky, pravidelné maily, atd…)

- Bude popsán způsob instalace oprav zranitelností, testovací instalace, instalace do produkčního prostředí, popis možnost návratu do verze před instalací opravy

- Postupy zmíněné v bodech a) - c) se týkají i aplikací bezpečnostních patchů operačních systémů.

- Zhotovitel musí reagovat na reaktivní opatření NÚKIB v časových termínech určeným daným reaktivním opatřením.

  - Ochrana osobních údajů

- V případě, že systémy dodávané v rámci DÍLA obsahují osobní údaje je Zhotovitel odpovědný za informování o této skutečnosti.

  - Fyzická bezpečnost

- Veškeré komponenty dodávky budou svými vlastnostmi a parametry odpovídat prostředí, ve kterém budou instalovány – viz. Protokol vnějších vlivů

- Všechny aktivní prvky (PLC, switche, PC, Servery apod..) budou umístěny v prostorách, které budou uzamykatelné zámkem ze zámkové soustavy Objednatele a bude do nich řízený vstup pomocí čipových karet Objednatele.

- Vstupy do prostor budou monitorované kamerami, které budou integrovány do stávajícího kamerového systému Objednatele.

- Prostory budou osazeny čidly EPS, která bude integrována do stávající EPS Objednatele.

- Rozvaděče obsahující aktivní prvky dle bodu (Servery, PLC, switche) budou uzamčeny zámkem a kontaktem signalizující otevření dveří rozvaděče, jehož signál bude zavedený do ŘS nebo jinak monitorován.

- Do rozvaděčů ŘS nebudou umisťována zařízení, která nespadají do oblasti SKŘ/OT a nesouvisí s předmětem DÍLA.

- Pokud je riziko zaplavení systému vodou, bude instalováno čidlo, které v případě průniku vody do systému upozorní operátora.

- Rozvaděče ŘS budou vybaveny čidly teplot, které budou zavedeny do systému a budou na nich nastaveny mezní hodnoty dle požadavku Objednatele a alarm bude zobrazen na obrazovce obsluhy.

  - Bezpečnost komunikační sítě

- Veškeré zásahy do komunikační sítě musí být předem konzultovány a odsouhlaseny Objednatelem.

- Metalické kabely jsou povoleny pouze v rámci jednoho stavebního prostoru. Mimo jeden prostor bude použito optických kabelů se zajištěnou mechanickou ochranou (uzavřená kabelový žlab, HDPE chránička apod...).

- Veškeré aktivní prvky, které to umožňují budou menežovatelné.

- Aktivní prvky musí být kompatibilní s aktuálním dohledovým systémem

- Dodávaná zařízení budou respektovat stávající segmentaci sítí pomocí VLAN, zřízení nové VLAN musí být odsouhlaseno Objednatelem

- IP adresy koncovým zařízením budou přidělovány zásadně na základě IP konvence Objednatele.

- Všechna zařízení v síti musí mít pevnou IP adresu, nepřipouští se použití DHCP.

- Na aktivních prvcích budou deaktivovány nevyužívané služby a porty, nebudou využívány nezabezpečené protokoly (FTP, Telnet, http, SNMP v1 a 2) a budou změněna defaultní hesla. Budou zakázány nevyužívané porty na aktivních prvcích, bude nastaveno oprávnění pro přístup na aktivní prvky.

- U všech dodávaných prvků připojených do sítě bude uvedeno:

  - Popis datových toků/komunikace na další zařízení v síti (= komunikační vazby).

  - Popis protokolů a portů, na kterých komunikace probíhá.

  - Odhad datových toků

- Žádné zařízení nesmí mít přímý přístup do internetu nebo do kancelářské sítě.

- V síti nesmí být instalovány GSM modemy a podobná zařízení.

- V případě potřeby vzniku nové ethernetové vazby na okolní systémy je nutné oddělit sítě a řídit komunikaci skrze firewall.

- Vzdálený servisní přístup je možný pomocí VPN Objednatele s dvoufaktorovým ověřováním. Vzdálený přístup je možné otevřít pouze na vyžádání, nepřetržitý vzdálený přístup je povolen jen s předchozím písemným svolením Objednatele.

- Veškeré komunikace musí probíhat po komunikačních kabelech. Bezdrátová komunikace není povolena.

  - Ochrana před škodlivým kódem

- Bude popsán způsob ochrany před škodlivým kódem (viry, malware, trojské koně apod...) pro všechna dodávaná aktiva.

- Zařízení s OS Windows musí umožňovat instalaci a běh rezidentní antivirové ochrany Objednatele a její automatickou aktualizaci (minimálně 1x denně) virové databáze z interního aktualizačního serveru Objednatele. Zařízení s OS Windows musí umožnit provést za běhu antivirovou kontrolu HDD/RAM.

- V odůvodněných případech je možné ze skenování vyřadit soubory/adresáře, kde by to znamenalo riziko (ohrožení dostupnosti) pro provozovaný systém. Takové případy musí být řádně zdůvodněny a schváleny Architektem Kybernetické Bezpečnosti.

- Pro jiné operační systémy (Linux apod.) musí být popsán postup ochrany před škodlivým kódem.

- Při připojení výměnného média (USB flash, CDROM apod..) do PC musí být automaticky proveden jeho sken antivirovým SW.

  - Logování a sběr událostí informačního a komunikačního systému

- Musí být logovány všechny bezpečnostní a provozní události

- Logy musí být v čitelném a strukturovaném formátu

- Systém musí podporovat zasílání logů na nadřazené systémy typu Syslog, SIEM, apod..

- Budou logovány události minimálně na úrovni:

  - Komunikační infrastruktury (aktivní prvky, firewally, IPS/IDS...)

  - Operační systémů (pracovní stanice, servery)

  - Aplikací

  - Komunikačních protokolů

  - Procesních stanice (PLC)

- Záznamy v logu budou obsahovat minimálně

  - Datum a čas (případně i časové pásmo) vzniku události

  - Identifikaci aktiva, na kterém událost vznikla

  - Typ činnosti

  - Úspěšnost/neúspěšnost činnosti

  - Jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena

- Musí být zaznamenávané činnosti v rozsahu minimálně:

  - Přihlášení/odhlášení ke všem účtům, vč. neúspěšných přihlášení.

  - Činnosti prováděné administrátory.

  - Úspěšné i neúspěšné manipulace s účty/oprávněními/právy.

  - Neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění.

  - Činnosti uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního komunikačního systému.

  - Zahájení a ukončení činností technických aktiv.

  - Kritických i chybových hlášení technických aktiv.

  - Přístupů k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí.

- Musí být zajištěna ochrana logů před neoprávněným přístupem a změnami.

- Všechny systémy musí být pravidelně (minimálně 1x 24 h) časově synchronizovány se stávajícím NTP serverem Objednatele.

  - Integrace SIEM

Objednatel používá SIEM IBM qRADAR. Zhotovitel musí ve spolupráci s Objednatelem v rámci Díla

- spolupracovat na připojení logů dodávaného systému do IBM qRADAR

- určit detekční scénáře pro kybernetické události/incidenty.

  - Kryptografická ochrana

Tam, kde je to technicky možné a dostupné, budou používány šifrované verze komunikačních protokolů. Šifrování nesmí ovlivnit spolehlivost a dostupnost technických aktiv.

  - Řízení změn

- Veškeré změny, které má instalace Díla do navazujících systémů Objednatele, musí být detailně popsány a prokazatelně odsouhlaseny odpovědnými pracovníky Objednatele a Zhotovitele.

- Musí být popsány a zajištěny postupy, jak systémy dotčené změnou vrátit do původního stavu, pokud by nasazená změna způsobovala problémy.

  - Zvládání KB incidentů

- Veškeré zařízení a systémy musí po výpadku a opětovném obnovení napájení, po restartu apod. automaticky obnovit plnou funkčnost bez zásahu obsluhy.

- Systém a všechny logy musí být nastaveny a dimenzovány tak, aby uchovávaly logy za dobu nejméně 18 měsíců.

  - Řízení kontinuity činnosti

- Budou popsány veškeré instalační postupy všech dodávaných aplikací a systémů

- Součástí dodávky jsou instalační média/soubory pro veškerý dodávaný SW, tj. jak aplikační SW Zhotovitele, tak i třetích stran, pokud takový SW ve své dodávce použil.

- Bude popsán postup obnovy systémů ze záloh.

  - Bezpečnost provozu

- Všechny prostupy mezi VLANy budou routované a řízené skrze firewally a schválená komunikační pravidla. Součástí předávací dokumentace bude seznam všech využitých VLAN, IP rozsahů a komunikačních pravidel.

- Na firewallu budou pravidla nastavena, dle zásady "co není dovoleno je zakázáno". Firewall pravidla budou obsahovat pouze definice nutného provozu pro řádné fungování systému.

  - Architektura sítě

- Návrh síťové infrastruktury podléhá schválení Objednatele.

- Bude použita segmentace sítě s využitím VLAN a rozdělením dle účelu daných systémů. Tyto sítě budou mít svůj vlastní adresní rozsah, který nebude jinde v lokalitě použit a bude z privátního rozsahu.

- Všechny prostupy mezi VLANy budou routované a řízené skrze firewall a schválená komunikační pravidla. Součástí předávací dokumentace bude seznam všech využitých VLAN, IP rozsahů a komunikačních pravidel.

- Žádné zařízení nebude mít přímý přístup do internetu.

- Nesmí existovat přímý prostup ze sítě IT do sítě ŘS ani přímý vzdálený přístup Pro komunikaci s IT sítí případně s internetem musí být využito vyhrazené VLAN Objednatele. Tato vyhrazená VLAN bude napojena přes firewall z jedné strany na síť ŘS a z druhé strany na síť IT.  Všechny servisní a dohledové prostupy musí být realizovány přes tuto vyhrazenou VLAN.

- V případě připojení zařízení, které není součástí řídicího systému (například notebook Zhotovitele) je nutné ho připojit přes vyhrazenou servisní VLAN s omezeným přístupem.

  - Bezpečný vývoj SW

Zhotovitel zajistí, aby k datu předání DÍLA neobsahoval řídicí systém SW, který není součástí dodávky, a aby na discích neležely soubory ani adresáře, které nejsou součástí nebo provozním produktem nasazeného operačního systému nebo nasazené aplikace. Veškeré pomocné soubory a adresáře vzniklé během nasazování aplikace musí být průběžně odstraňovány.