## Project_Schedule (hidden)
fdc

## Provozni stavy - formulář (hidden)
GARANTOVANÉ PARAMETRY - PROVOZNÍ STAVY
| Pouze takto označené buňky budou vyplňovány | Garantovaný parametr vstupující do vyhodnocení Bude doplněno UCHAZEČEM / Výpočet |  |  | LP1 | LP2 | LP3 | LP5 | LP6 | LP7 | LP8 | LP9 | LP10 | LP11 | Poznámka
|  | Parametr pro informaci Bude doplněno UCHAZEČEM / Výpočet |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Popis provozu |  |  |  | GT max, zima | FA, přechodné období 25MWt | GT max, léto | min GT, off SF Qdw max | GT max + SF max | FA max | max GT, -25°C | FA, 25 MWt, TG off | FA, max provoz ŠO | -
|  | Období |  |  | zima | přechodné období | léto | přechodné období | - | - | zima | léto |  | -
|  | Provoz plynové turbíny |  |  | max | - | max | min | max | - | max | - |  | -
|  | Provoz SF/FA |  |  | - | FA | - | - | SF max. | FA max. | - | FA |  | -
NB | Parametr | Parametr | Symbol | Jednotka | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota |  | Hodnota
| Provozní hodiny |  |  | h/rok | 3615 | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | Dále platí že DÍLO může být ZADAVATELEM provozováno i při hodnotách vstupních prametrů v definovaných rozmezích dle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
| Klimatické podmínky | Teplota |  | °C | 8 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | -25 | 20 | 8
|  | Tlak |  | kPa(a) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
|  | Vlhkost |  | % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
H02 | Spalovací vzduch pro HRSG (fresh air) | Množství | mH02 | kg/s | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | - | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Teplota | tH02 | °C | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | - | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
| Spalovací vzduch pro GT | Množství | mG20 | kg/s | z nabídky GT |  | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Teplota | tG20 | °C | z nabídky GT |  | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
40 | Vstup VT zemního plynu | Množství | m40 | kg/s | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | m40 = mG02 + mH01
|  | Teplota | t40 | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Tlak | p40 | bar(a) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | LHV (15°C) | LHV40 | kJ/kg | 47489 | 47489 | 47489 | 46803 | 46803 | 47489 | 46803 | 47489 | 47489
|  | Výkon | Q40 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | Q40 = QG02 + QH01
G02 | Vstup zemního plynu do GT | Množství | mG02 | kg/s | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Teplota | tG02 | °C | 70 | - | 70 | 70 | 70 | - | 70 | - | -
|  | Tlak | pG02 | bar(a) | 38 | - | 38 | 38 | 38 | - | 38 | - | -
|  | LHV (15°C) | LHVG02 | kJ/kg | 47489 | - | 47489 | 47489 | 47489 | - | 47489 | - | -
|  | Výkon | QG02 | kWt | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
H01 | Vstup zemního plynu do hořáku HRSG | Množství | mH01 | kg/s | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Teplota | tH01 | °C | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | 0 | 0
|  | Tlak | pH01 | bar(a) | - | Doplní UCHAZEČ | - | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | LHV (15°C) | LHVH01 | kJ/kg | - | 47489 | - | - | 47489 | 47489 | - | 47489 | 47489
|  | Výkon | QH01 | kWt | - | #VALUE! | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |  | QH01 = mH01 * LHVH01
G01 | Vstup spalin do HRSG | Množství | mG01 | kg/s | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | - |  | Složení spalin je uvedeno v části "NÁVRHOVÉ PARAMETRY ZEMNÍHO PLYNU"
|  | Teplota | tG01 | °C | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Celkový tlak | pG01 | bar(a) | z nabídky GT | - | z nabídky GT | z nabídky GT | z nabídky GT | - | z nabídky GT | - | -
|  | Entalpie | hG01 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | - | -
|  | Tlaková ztráta | dp01 | mbar(a) | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | - | Doplní UCHAZEČ | - | -
3 | VT pára na výstupu | Teplota | t3 | °C | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | min. 475,0
|  | Tlak | p3 | bar(a) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h3 | kJ/kg | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Množství | m3 | kg/s | 18.64 | 12.6 | 19.1 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | 20 | Doplní UCHAZEČ | 12.6 | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q3 | kW | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ |  | Q3 = m3 * h3
4 | NT pára na výstupu | Teplota | t4 | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | t4LP1 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Tlak | p4 | bar(a) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Entalpie | h4 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Množství | m4 | kg/s | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q4 | kWt | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
15 | Pára pro dohřev NN | Množství | m15 | kg/s | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Teplota | t15 | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Tlak | p15 | bar(a) | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h15 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q15 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Q15 = Q11 - Q10
11 | NV z NN do podchlazovače NV | Množství | m11 | kg/s | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | m11 = m3 + m4 + m15
|  | Teplota | t11 | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
|  | Tlak | p11 | bar(a) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Entalpie | h11 | kJ/kg | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107 | 719.2107
|  | Výkon | Q11 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | Kondenzát z podchlazovače NV do NN | Množství | m10 | kg/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | m10 = m12
|  | Teplota | t10 | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | t10LP1 | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Tlak | p10 | bar(a) | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h10 | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Výkon | Q10 | kW | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | Kondenzát do podchlazovače NV | Množství | m12 | kg/s | [10 empty] | Kondenzáty TG7 + TG4 + TG20 Zadaná hodnota | m12 = m3 + m4 + m15 ??
|  | Teplota | t12 | °C | 117.5 | 75.306 | 46.472 | 135 | 117.5 | 100 | 117.5 | 85
|  | Tlak | p12 | bar(a) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Entalpie | h12 | kJ/kg | 494.0972 | 316.4343 | 195.8861 | 316.4343 | 494.0972 | 274.3469 | 494.0972
2 | Oběhová voda z ohříváku síťové vody (OSV) | Teplota | t2 | °C | 120 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 90 | 90
|  | Tlak | p2 | bar(a) | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h2 | kJ/kg | 504.9106 | 378.3071 | 378.3071 | 378.3071 | 504.9106 | 378.1407 | 504.9106 | 378.1407
|  | Tepelný výkon OSV | Q2 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Q2 = m1 * (h2 - h1)
1 | Oběhová voda do ohříváku síťové vody (OSV) | Množství | m1 | kg/s | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ |  |  | m1 = m2
|  | Teplota | t1 | °C | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
|  | Tlak | p1 | bar(a) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | Entalpie | h1 | kJ/kg | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139
| Výstup spalin do komína | Teplota | t | °C | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
|  | Entalpie | h | kJ/kg | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA |  | P | kW | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ | Doplní UCHAZEČ
Poznámka
Hlavní garantované provozy jsou LP1, LP2 a LP3. Provozy LP5 až LP10 jsou doplňující provozy.
Návrh DÍLA musí být proveden tak, aby hodnoty vybraných GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ v provozních stavech LP1, LP2 a LP3 byly v rozsahu definovaném uvedeným dolním a horním limitem stanoveným v tabulce "Stanovení Keli" na listu "Hodnocení" tohoto dokumetu.
ZHOTOVITEL předloží korekční křivky pro provedení GARANČNÍCH ZKOUŠEK pro provozní stavy LP1, LP2, LP3, které budou umožňovat dopočet hodnot GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ pro odchylky vstupních parametrů v rozmezí definované v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Korekční křivky budou zpracovány minimálně pro následující GARANTOVANÉ PARAMETRY: - xxxx - xxxx - xxxx
Korekční křivky budou součástí programu a projektu GARANČNÍCH ZKOUŠEK připraveného ZHOTOVITELEM a odsouhlaseného OBJEDNATELEM.
Detailní informace o vstupních parametrech týkajících se jednotlivých provozních stavů a GARANTOVANÝCH PARAMETRECH jsou uvedeny v dalších tabulkách tohoto dokumentu.
OBJEDNATEL sděluje, že GARANTOVANÉ PARAMETRY dle tohoto dokumentu budou předmětem GARANČNÍCH ZKOUŠEK "A", "B" dle požadavků SMLOUVY.
GARANČNÍ ZKOUŠKY "A" a "B" budou provedeny dle normy ČSN EN XXXXX.
Pro výpočty budou použity tabulky vlastností vody a vodní páry sestavené na základě průmyslového standardu IAPWS – IF97.

## Titulní list
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
Výstavba paroplynového cyklu č. 2 v Teplárně Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
KNIHA „A“
ČÁST „A.3“ – Formuláře NABÍDKY
Formulář A.3.6 – Garantované parametry
ZADAVATEL:
United Energy, a.s.
se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## Provozní stavy
PROVOZNÍ STAVY
[5 empty] | LP1 | LP2 | LP3 | LP5 | LP6 | LP7 | LP8 | LP9 | LP10 | LP11 | LP12 | LP13 | LP14 | LP15 | Poznámka, rovnice výpočtu parametrů
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Popis provozu | Provoz GT/ FA/ GT+SF období dodávka tepla |  |  | GT max, zima, Qdw max | FA, přechodné, 25 MWt | GT max, léto, 15 MWt | min GT přechodné, Qdw max | GT + SF max, přechodné, Qdw max | FA max, přechodné, Qdw max | max GT, -25°C, Qdw max | FA do ŠO, přechodné, 25 MWt | FA max do ŠO, zima | FA min, léto, Qdw 0 | GT + SF min, přechodné, | GT do bypassu | Modernizace TG20 | - | Vysvětlení zkratek provou DÍLA: GT - gas turbine; provoz plynové turbíny FA - fresh air; provoz HRSG bez plynové turbíny SF - supplemental firing; provoz plynové turbíny s HRSG s dodatečným přitápěním
NB | Parametr |  | Symbol | Jednotka | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | -
| Provozní hodiny |  |  | h/rok hours / year | 2559 | 1357 | 2394 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |  | Dále platí že DÍLO může být ZADAVATELEM provozováno i při hodnotách vstupních prametrů v definovaných rozmezích dle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a ve všech požadovaných provozních nastaveních. | Předpokládané průměrné hodiny provozu DÍLA v roce.
| Klimatické podmínky | Teplota |  | °C | 8 | 15 | 20 | 15 | 8 | 15 | -25 | 20 | 8 | 25 | 8 | 15
|  | Tlak |  | kPa(a) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
|  | Vlhkost |  | % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
H02 | Spalovací vzduch pro HRSG (fresh air) | Množství | mH02 | kg/s | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0 | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0
|  | Teplota | tH02 | °C | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0 | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0
40 | Vstup VT zemního plynu | Množství | m40 | kg/s | 3.1185 | #VALUE! | 3.0324 | 1.9089 | #VALUE! | #VALUE! | 3.3716 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.087 |  |  | m40 = mG02 + mH01
|  | Teplota | t40 | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Tlak | p40 | bar(a) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | LHV (15°C) | LHV40 | kJ/kg | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489
|  | Výkon | Q40 | kWt | 148094.4465 | #VALUE! | 144005.6436 | 27682 | #VALUE! | #VALUE! | 61377 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 56382 |  |  | Q40 = QG02 + QH01
G02 | Vstup zemního plynu do GT | Množství | mG02 | kg/s | 3.1185 | 0 | 3.0324 | 1.9089 | 3.2744 | 0 | 3.3716 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 3.087 |  |  | Hodnoty jsou pouze informativní.
|  | Teplota | tG02 | °C | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0 | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | Minimální a maximální rozsah teploty tG02 pro všechny provozní stavy je 40 - 140°C. tGO2LP8 = tGO2LP12 = tGO2LP1
|  | Tlak | pG02 | bar(a) | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0 | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  | LHV (15°C) | LHVG02 | kJ/kg | 47489 | 0 | 47489 | 47489 | 47489 | 0 | 47489 | 0 | 0 | 0 | 47489 | 47489
|  | Výkon | QG02 | kWt | 148094.4465 | 0 | 144005.6436 | 27682 | 155499.1688 | 0 | 61377 | 0 | 0 | 0 | 28016 | 56382 |  |  | Pro LP1 a LP3 je korekce na teplotu zahrnuta v Hodnocení. Jedná se o hodnotu referenční.
H01 | Vstup zemního plynu do hořáku HRSG | Množství | mH01 | kg/s | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0
|  | Teplota | tH01 | °C | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0 | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0
|  | Tlak | pH01 | bar(a) | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0
|  | LHV (15°C) | LHVH01 | kJ/kg | 0 | 47489 | 0 | 0 | 47489 | 47489 | 0 | 47489 | 47489 | 47489 | 47489 | 0
|  | Výkon | QH01 | kWt | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | QH01 = mH01 * LHVH01
G01 | Výstup spalin z GT | Množství | mG01 | kg/s | 136.9 | 0 | 133.5 | 87.5 | 136.9 | 0 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 135.5 |  |  | Složení spalin je uvedeno v části "NÁVRHOVÉ PARAMETRY ZEMNÍHO PLYNU" dp01LP08 ≤ 40 dp01LP13 ≤ 12
|  | Teplota | tG01 | °C | 559.3 | 0 | 563.6 | 600 | 559.3 | 0 | 544.7 | 0 | 0 | 0 | 600 | 559
|  | Entalpie | hG01 | kJ/kg | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0 | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0
|  | Tlaková ztráta | dp01 | mbar(a) | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 0 | 0 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
3 | VT pára na výstupu | Teplota | t3 | °C | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | Doplní ÚČASTNÍK | 485 | 485 | 485 | 485 | 0 |  |  | t3LP08 ≥ 480
|  | Tlak | p3 | bar(a) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 72 | 72 | 0 |  |  | Min. tlak v provozu LP9 a LP10 je 15 bar(a)
|  | Entalpie | h3 | kJ/kg | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | 3372.2057 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 3372.2057 | 3372.2057 | 0
|  | Množství | m3 | kg/s | Doplní ÚČASTNÍK | 12.6 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 20 | Doplní ÚČASTNÍK | 12.6 | 20 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0
|  | Výkon | Q3 | kW | #VALUE! | 38502.7193 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 59041.1167 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | Q3 = m3 * (h3 - h12)
4 | NT pára na výstupu | Teplota | t4 | °C | 285 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 285 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 285 | 0 |  |  | t4LP8 = t4LP12 = t4LP1
|  | Tlak | p4 | bar(a) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0
|  | Entalpie | h4 | kJ/kg | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 3036 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0
|  | Množství | m4 | kg/s | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 |  |  | Množství m4 bude navrženo tak, aby bylo zajištěno odplynění napájecí vody potřebné pro provoz HRSG ve všech provozních stavech a navíc minimální množství NT páry 3 t/h pro provozní potřeby teplárny v provozním stavu LP2.
|  | Výkon | Q4 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | Q4 = m4 * (h4 - h12)
- | Vlastní spotřeba páry a vody | Množství | m20 | kg/s | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 |  |  | Zahrnuje ohřev spalovacího vzduchu, ohluh, odkal, a podobně
12 | Vstupní kondenzát z turbín | Množství | m12 | kg/s | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | Kondenzáty ze směšování kondenzátů z turbín m12 = m3 + m4 + m20
|  | Teplota | t12 | °C | 117.5 | 75.306 | 46.472 | 135 | 117.5 | 100 | 135 | 85 | 114 | 40 | 117.5 | 0
|  | Tlak | p12 | bar(a) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
|  | Entalpie | h12 | kJ/kg | 494.0972 | 316.4343 | 195.8861 | 568.5528 | 494.0972 | 420.1499 | 568.5528 | 357.078 | 479.2712 | 168.8635 | 494.0972 | 0
13a | Vstupní kondenzát z ŠO | Množství | m13a | kg/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Oběhová voda z ohříváku síťové vody (OSV) | Teplota | t2 | °C | 120 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 90 | 110 | 90 | 120 | 0
|  | Tlak | p2 | bar(a) | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0
|  | Entalpie | h2 | kJ/kg | 504.9106 | 378.3071 | 378.3071 | 378.3071 | 504.9106 | 378.1407 | 504.9106 | 378.1407 | 462.5691 | 378.1407 | 504.9106 | 0
|  | Tepelný výkon OSV | Q2 | kWt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | Q2 = m1 * (h2 - h1)
1 | Oběhová voda do ohříváku síťové vody (OSV) | Množství | m1 | kg/s | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | 0 |  |  | m1 = m2
|  | Teplota | t1 | °C | 57 | 85 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 85 | 57 | 57 | 0
|  | Tlak | p1 | bar(a) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0
|  | Entalpie | h1 | kJ/kg | 240.1139 | 357.3135 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 240.1139 | 357.3135 | 240.1139 | 240.1139 | 0
| Výstup spalin do komína | Teplota | t | °C | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  | Entalpie | h | kJ/kg | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA |  | P | kW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
10 | Elektrický výkon na svorkách alternátoru |  | Wg | MWe | LP14 14: Doplní ÚČASTNÍK
11 | Admisní pára ze sběrny 8 MPa | Množství | m11 | t/h | LP14 14: Doplní ÚČASTNÍK
|  | Teplota | t11 | °C | LP14 14: 480
|  | Tlak | p11 | MPa(a) | LP14 14: 71
|  | Entalpie | h11 | kJ/kg | LP14 14: 3361.2
12 | Vratná oběhová voda zo ZO | Množství | m12 | t/h | LP14 14: Doplní ÚČASTNÍK
|  | Teplota | t12 | °C | LP14 14: 86
|  | Entalpie | h12 | kJ/kg | LP14 14: 361.26
13 | Vratná oběhová voda do KKP | Množství | m13 | °C | LP14 14: 30
|  | Teplota | t13 | °C | LP14 14: 60
|  | Entalpie | h13 | kJ/kg | LP14 14: 252.36
14 | Oběhová voda na výstupu | Teplota | t14 | °C | LP14 14: 118
|  | Výkon ohříváků | Q14 | MW | LP14 14: 85.2325
|  | Entalpie | h14 | kJ/kg | LP14 14: 496.18
14 | Odchozí kondenzát | Množství | m14 | t/h | LP14 14: Doplní ÚČASTNÍK
|  | Teplota | t14 | °C | LP14 14: Doplní ÚČASTNÍK
|  | Entalpie | h14 | kJ/kg | LP14 14: 614.79
15 | Odchozí kondenzát z KKP | Množství | m15 | t/h | LP14 14: Doplní ÚČASTNÍK
|  | Teplota | t15 | °C | LP14 14: Doplní ÚČASTNÍK
|  | Entalpie | h15 | kJ/kg | LP14 14: Doplní ÚČASTNÍK
| Vstupní teplo z GT a hořáku |  | Qin | kW | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
| Teplo z rozsahu EPC do strojovny |  | Qout | kW | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
| Účinnost HRSG včetně příslušenství |  | ƞ | % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0 | Pro informaci
| Měrná spotřeba tepla modernizované TG20 |  | HRpo | kJ/kWh | LP14 14: #VALUE! | HRpo = (m11 * h11 - m14 * h14 - m15 * h15) / Wg
Poznámky:
V tabulce Provozní stavy jsou uvedeny provozní hodnoty DÍLA. GARANTOVANÉ PARAMETRY jsou uvedeny na listu "Garantované parametry".
Legenda pro rodělení provozních hodnot a návod na vyplnění formuláře:
Zadaný parametr
Červeně označený text v tabulce výše představuje buňky se vzorcem. Vzorce pouze v tabulce výše jsou pouze orientační a je možné vzorce přepsat na hodnotu z vlastní tebelné bilance. V každém případě musí být hodnota správně.
Garantovaný parametr vstupující do vyhodnocení. Bude doplněno ÚČASTNÍKEM nebo Výpočet | bar: LP1 1 to LP5 5
Parametr pro informaci. Bude doplněno ÚČASTNÍKEM nebo Výpočet. | bar: LP1 1 to LP5 5
Garantovaný parametr. Bude doplněno ÚČASTNÍKEM nebo Zadáno nebo Výpočet. | bar: LP1 1 to LP5 5
Negarantovaný parametr vstupující do vyhodnocení. ude doplněno ÚČASTNÍKEM nebo Výpočet. | bar: LP1 1 to LP5 5
V provozech LP1, LP2, LP3, LP6 budou odluhy zavřené. V ostatních provozech budou odluhy otevřené.
Hlavní garantované provozy jsou LP1, LP2 a LP3. Provozy LP5 až LP15 jsou doplňující provozy.
Předdefinované rovnice v buňkách není možné měnit. Případné chybné vazby v buňce musí ÚČASTNÍK nahlásit ZADAVATELI.
Návrh DÍLA musí být proveden tak, aby hodnoty vybraných GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ v provozních stavech LP1, LP2 a LP3 byly v rozsahu definovaném uvedeným dolním a horním limitem stanoveným v tabulce "Stanovení Keli" na listu "Hodnocení" tohoto dokumetu.
ZHOTOVITEL předloží korekční křivky pro provedení GARANČNÍCH ZKOUŠEK pro provozní stavy LP1, LP2, LP3, které budou umožňovat dopočet hodnot GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ pro odchylky vstupních parametrů v rozmezí definované v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Korekční křivky budou zpracovány minimálně pro následující GARANTOVANÉ PARAMETRY: - dp1 - Tlaková ztráta spalin na výstupu z GT - Q3 - Teplný výkon VT páry na výstupu - t4 - Teplota NT páry na výstupu - Q4 - Tepelný výkon NT páry na výstupu - Q15 - Tepelný výkon pára pro dodatečný dohřev NN - Q10 - Tepelný výkon kondenzátu z podchlazovače NV do NN - Q2 - Tepelný výkon oběhové vody z ohříváku síťové vody (OSV)
Korekční křivky budou součástí programu a projektu GARANČNÍCH ZKOUŠEK připraveného ZHOTOVITELEM a odsouhlaseného OBJEDNATELEM.
Detailní informace o vstupních parametrech týkajících se jednotlivých provozních stavů a GARANTOVANÝCH PARAMETRECH jsou uvedeny v dalších tabulkách tohoto dokumentu.
OBJEDNATEL sděluje, že GARANTOVANÉ PARAMETRY dle tohoto dokumentu budou předmětem GARANČNÍCH ZKOUŠEK "A", "B" dle požadavků SMLOUVY.
GARANČNÍ ZKOUŠKY "A" a "B" budou provedeny dle normy ČSN EN 12952. Hmotnostní tok spalin bude stanoven dle ISO-2314. Měření průtoků médií bude provedeno dle EN ISO 5167.
Pro výpočty budou použity tabulky vlastností vody a vodní páry sestavené na základě průmyslového standardu IAPWS – IF97.
Měření hluku bude provedeno dle EN ISO 3744.
Všechny parametry zde představují pouze definování provozních stavů. Všechny Garantované parametry jsou souhnně uvedeny na samostatném listu "Garantované parametry".
Popis provozních stavů:
Provozní stavy LP1, LP2 a LP3 představují nejčastější provozy z hlediska dlohodobého provozování DÍLA. DÍLO bude navrženo ZHOTOVITELEM právě na tyto tři provozy, návrh bude provedenpro dosažení maximální účinnost HRSG a minimální vlastní spotřeby el. energie. Provozní stavy LP5 až LP13 jsou doplňující provozy, které představují důležité mezní stavy z hlediska dimenzování DÍLA. Provozní stav LP15 představuje všechny ostatní provozní stavy DÍLA. Provozní stavy LP1 až LP13 jsou pouze vybrané, důležité provozy. Nicméně DÍLO bude provozováno v nespočet dalších provozních stavech odpovídající potřebě dodávky tepla do sítě, dodávky el. energie, podpůrným službám atd. Popis provozních stavů je z heldiska předpokládaného provozu HRSG za dobu životnosti. Provoz parních turbín případně konfigurace provozu strojovny je jen pro informaci. Zapojení strojovny při Garančním měření se nemusí striktně řídit popisem provozů, avšak bude snaha OBJEDNATLE nastavit prametry s minimální odchylkou od zadaných parametrů v tabulce výše. /
Podrobný popis provozních stavů:
| LP1 | Představuje typický zimní provoz kde: - je prioritou dodávka tepla do sítě, - je ekonomicky výhodné provozovat GT, - zadané parametry jsou na straně spalin, výsledné hodnoty jsou na parní-vodní straně,
| LP2 | Představuje jarní, letní a podzimní provoz kde: - je prioritou dodávka tepla do sítě 25 MWt (součet OSV a ohříváku jednotlivých TG) - je eknomicky nevýhodné provozovat GT, proto veškeré teplo je dodáno FA - pro požadovaný výkon tepla do sítě bylo stanovené množství VT páry m3, která je zadaná hodnota. - výsledné hodnoty jsou: výkon FA QH01 a ostatní parametry na straně páry-vody
| LP3 | Představuje typický letní provoz, kde: - předpokládáme dodávku tepla do sítě 15 MWt (součet OSV a topného ohříváku TG27) - je ekeonomicky výhodné provozovat GT, - parní turbíny pracují téměř v kondenzačním režimu, z tohoto důvodu je poměrně nízká teplota kondenzátu m12 z TG27
| LP4 | Nepoužito / N/A
| LP5 | Provoz při minimálním výkonu GT a zároveň maximální dodávce tepla do sítě (předpokládáme provoz TG20). Žádný z parametrů provozu LP5 nevstupuje do Hodnocení
| LP6 | Provoz je podobný provozu LP1, až na zapnutý SF na max. výkon. Cílem provozu je vyhodnotit přídavné teplo SF ve VT páře, NT páře a OSV, které následně vstupuje do Hodnocení.
| LP7 | Představuje maximální parní výkon FA. Žádný z parametrů nevstupuje do Hodnocení.
| LP8 | Provoz při minimální teplotě okolního vzduchu. Cílem je nepřekročit maximální tlakovou ztrátu HRSG a nepodkročit minimální teplotu VT páry t3.
| LP9 | Provoz je podobný provozu LP2, avšak je možné snížit tlak VT páry. V¨T pára bude zaváděna přes redukční stanici do ŠO. Do Hodnocení vstupuje vlastní spotřeba, která by měla být nižší oproti vlastní spotřebě LP2 z důvodů nižšího příkonu NČ.
| LP10 | Podobný typ provozu jako LP9, s tím rozdílem, že je zde požadované vyšší množství VT páry.
| LP11 | Provoz CCGT na min. el. výkon při minimálním výkonu FA a kondenzačním režimu TG27. Do Hodnocení vstupuje výkon hořáku QH01. Nižší výkon je z hlediska vyhodnocení výhodnější.
| LP12 | Provoz při minimálním uvažovaném výkonu SF (dodatečného přihřívání spalin z GT).
| LP13 | Provoz v "otevřeném" cyklu - pouze GT do bypassového komína bez HRSG.
| LP14 | Jedná se o provozní stav pouze pro garanci modernizace TG20 (původní název TG10). Parametry zdrojů (K6, PPC1, případně PPC2 budou nastaveny tak, aby se zajistili parametry páry na vstupu do TG20 - v kooperaci s DODAVATELEM). Provoz je zadaný dle schémat Tp41354-S/c návrhový bod A.
| LP15 | Dále platí že DÍLO může být ZADAVATELEM provozováno i při hodnotách vstupních prametrů v definovaných rozmezích dle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a ve všech požadovaných provozních nastaveních.
Schémat Tp41354-S/c návrhový bod A parní turbíny TG20 pro určení refernčního stavu srovnání měrné aspotřeby tepla

## Hodnocení
Vyhodnocení
Stanovení vyhodnocení technického řešení
HODNOCENÍ NABÍDEK
Pro hodnocení předložených NABÍDEK bude použito dále uvedené dílčí kritérium hodnocení na základě přínosů v životním cyklu (ŽC):
Kde:
A) Vzorce
Keli | Vzorec 1 [-]
QINi | Vzorec 2 [-]
Pro provoz LP1 a LP3:
Pro provoz LP2:
KFxi | Vzorec 3 [-]
BSF | Vzorec 5 [-]
VSso | Vzorec 6 [-]
B) Proměnné
C | Cena DÍLA [mil. CZK]
VSi | Vlastní spotřeba v provozu i
QSFi | Tepelný výkon ohřívače spalin v provozu i
C) Konstanty
Konstanty ki
| Číslo provozu | i | 1 | 2 | 3
| Konstanta 1 | k1i | 4.5255e-05 | 1.4094e-05 | 4.2337e-05
| Konstanta 2 | k2i | 2.0512e-05 | 1.0877e-05 | 1.919e-05
| Konstanta 3 | k3 |  | 0.00022763
| Konstanta 4 | k4i | 16677 | 18708.7 | 21783
| Konstanta 5 | k5 |  | 9.6744e-07
| Konstanta 6 | k6 |  | -0.0070072
| Konstanta 7 | k7 |  | -6.2389
| Konstanta 8 | k8 |  | 102.4466
| Konstanta 9 | k9 |  | 1.3474e-06
| Konstanta 10 | k10 |  | 1.6032e-06
Konstanty a, b, c pro stanovení KF
| Číslo provozu i (sloupce) |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
| x (řádky) | ax1 | bx1 | cx1 | ax2 | bx2 | cx2 | ax3 | bx3 | cx3
| dp01 | 1.108e-05 | -0.0012384 | 0.020336 |  |  |  | 8.44e-06 | -0.00094357 | 0.015495
| Q3 | -7.8572e-10 | 0.00010795 | -3.4522 |  |  |  | -1.8879e-10 | 3.8436e-05 | -1.4865
| t4 | 0 | 0.0002127 | -0.057117
| Q4 | 0 | 2.2044e-05 | -0.17569 | 5.627e-10 | 2.0863e-05 | -0.052184 | 0 | 1.258e-05 | -0.093657
| Q2 | -2.0893e-11 | 1.3612e-05 | -0.10786 | 5.62e-10 | 8.1622e-06 | -0.02192 | 3.5e-10 | 3.7855e-06 | -0.016573
Poznámky
- Vyšší hodnota životního cyklu udává výhodnější pozici ve finálním vyhodnocení NABÍDEK. - Životní cyklus umožňuje kromě stanovení nejvýhodnější nabídky také optimalizaci dodávaného DÍLA. Váhy jednotlivých technických parametrů s vlivem na náklady jsou dány právě výpočtem ŽC.
Výpočet ŽC - 1. část: Všechny technické parametry vstupující do Hodnocení a výpočet KFx
Provoz LP1 a výpočet KFx1
Číslo | Parametr | Parametr | x symbol | Jednotka | Hodnota | Dolní limit | Horní limit | KFx
G02 | Vstup zemního plynu do GT | Teplota | tG02 | °C | Doplní ÚČASTNÍK | 40 | 140
G01 | Výstup spalin z GT | Tlaková ztráta | dp01 | mbar(a) | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 40 | #N/A
3 | VT pára na výstupu | Výkon | Q3 | kW | #VALUE! | 46000 |  | #VALUE!
4 | NT pára na výstupu | Teplota | t4 | °C | 285 | 258 | 300 | 0.0035024
4 | NT pára na výstupu | Výkon | Q4 | kWt | #VALUE! | 3000 |  | #VALUE!
2 | Oběhová voda do ohříváku síťové vody (OSV) | Tepelný výkon OSV | Q2 | kWt | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA |  | P | kW | Doplní ÚČASTNÍK
Provoz LP2 a výpočet KFx1
Číslo | Parametr | Parametr | x symbol | Jednotka | Hodnota | Dolní limit | Horní limit | KFx
H01 | Vstup zemního plynu do hořáku HRSG | Výkon | QH01 | kWt | #VALUE!
4 | NT pára na výstupu | Výkon | Q4 | kWt | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
2 | Oběhová voda do ohříváku síťové vody (OSV) | Tepelný výkon OSV | Q2 | kWt | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA |  | P | kW | Doplní ÚČASTNÍK
Provoz LP3 a výpočet KFx1
Číslo | Parametr | Parametr | x symbol | Jednotka | Hodnota | Dolní limit | Horní limit | KFx
G02 | Vstup zemního plynu do GT | Teplota | tG02 | °C | Doplní ÚČASTNÍK | 40 | 140
G01 | Výstup spalin z GT | Tlaková ztráta | dp01 | mbar(a) | Doplní ÚČASTNÍK | 0 | 40 | #N/A
3 | VT pára na výstupu | Výkon | Q3 | kW | #VALUE! | 46000 |  | #VALUE!
4 | NT pára na výstupu | Výkon | Q4 | kWt | #VALUE! | 4000 |  | #VALUE!
2 | Oběhová voda do ohříváku síťové vody (OSV) | Tepelný výkon OSV | Q2 | kWt | #VALUE! | 0 |  | #VALUE!
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA |  | P | kW | Doplní ÚČASTNÍK
Provoz LP6
3 | VT pára na výstupu | Výkon | Q3 | kW | #VALUE! |  | 100000
4 | NT pára na výstupu | Výkon | Q4 | kWt | #VALUE! | 3000
2 | Oběhová voda do ohříváku síťové vody (OSV) | Tepelný výkon OSV | Q2 | kWt | #VALUE!
Provoz LP9 a LP10
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA | Provoz / Operation LP9 | P | kW | Doplní ÚČASTNÍK
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA | Provoz / Operation LP10 | P | kW | Doplní ÚČASTNÍK
Provoz LP11
H01 | Vstup zemního plynu do hořáku HRSG | Výkon | QH01 | kWt | #VALUE! |  | 25000
30 | Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA |  | P | kW | Doplní ÚČASTNÍK
Poznámky
- | Dolní a Horní limit určují minimální a maximální přípustnou hodnotu z hlediska návrhu DÍLA. Nejedná se o limit předpokládaného provozního rozsahu parametrů!
- | Celá 1. část se vyplní automaticky z listu "Provozní stavy".
- | Všechny Hodnoty s jednotkou kW budou zaokrouhleny na celá čísla.
- | Všechny Hodnoty s jednotkou mbar(a) a °C budou zaokrouhleny na jedno / dvě desetinná místa.
Výpočet ŽC - 2. část: Vstupní ekonomické parametry vstupující do Hodnocení
2. část vyplňuje OBJEDNATEL na základně obchodní části nabídky, v nabídce budou všechny buňky v této části nevyplněné.
| CENA DÍLA |  | C | mil. Kč
Výpočet ŽC - 3. část: Výsledek
| Číslo provozu |  | i | - | 1 | 2 | 3
|  |  | ∑KF | - | #N/A | #VALUE! | #N/A
|  |  | Kel | - | #N/A | #VALUE! | #N/A
| Vlastní spotřeba v rozsahu EPC |  | Vs | kWe | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Vzorec 2 |  | QIN | kW | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 1. část výpočtu ŽC |  |  |  | #N/A | #VALUE! | #N/A
| 3. část výpočtu ŽC |  | BSF |  | #VALUE!
| 4. část výpočtu ŽC |  | VSso |  | #VALUE!
| 5. část výpočtu ŽC |  |  |  | #VALUE!
| Životní cyklus |  | ŽC |  | #N/A
Ž𝐶= ∑_(𝑖=1)^3▒〖((𝐾𝑒𝑙_𝑖−𝑉𝑆_𝑖)∙𝑘_1𝑖−𝑄_𝐼𝑁𝑖∙𝑘_2𝑖)〗−𝑘_3∙𝐶+𝐵_𝑆𝐹−𝑉𝑆_𝑠𝑜−𝑘_10∙𝑄𝐻01_𝐿𝑃11
Kel_i=(1+∑_x▒〖𝐾𝐹_xi 〗)∙k_4i
〖𝐾𝐹〗_𝑥𝑖= 𝑎_𝑥𝑖∙𝑥_𝑖^2+𝑏_𝑥𝑖∙𝑥_𝑖+𝑐_𝑥𝑖
B_SF=k_5∙[(Q_3LP6−Q_3LP1)+0.7∙(Q_4LP6−Q_4LP1 )+0.3∙(Q_2LP6−Q_2LP1 ) ]
𝑄_𝐼𝑁2=𝑄𝐻01_2
𝑄_𝐼𝑁𝑖=(𝑘_6∙〖𝑡𝐺02〗_𝑖^2 +𝑘_7∙𝑡𝐺02_𝑖+𝑘_8)
𝑉𝑆_𝑆𝑂=𝑘_9∙(𝑃_9+𝑃_10+𝑃_11)

## Garantované parametry
GARANTOVANÉ PARAMETRY DÍLA
i.e. | Hodnota | Provozní stav | Označení GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Hodnota GARANTOVANÉHO PARAMETRU | AKCEPTOVATELNÝ ROZSAH GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ s aplikací smluvní pokuty |  |  |  | Nepřípustný GARANTOVANÝ PARAMETR - nutná náprava stavu | Poznámka
[5 empty] | Povolená odchylka GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Smluvní pokuta | Možnost udělení pokuty dle čl. 9.3 SMLOUVY | Smluvní pokuta dle čl. 9.3 SMLOUVY
1. | Obecné záruky za DÍLO
| Hlučnost - Hladina akustického tlaku | LP15 | - | 85 dB (A) | - | - | ne | - | více než 85 dB (A) | 1 m od kteréhokoliv zařízení instalovaného anebo upravovaného v rámci DÍLA - nevztahuje se na prostory uvnitř protihlukových krytů zařízení anebo nestandardní provozní stavy (najíždění zařízení a havarijní odstavení zařízení)
| Hlučnost - Hladina akustického výkonu | LP15 | - | 89 dB (A) | - | - | ne | - | více než 89 dB (A) | Hladina akustického výkonu na výstupu z komínů (bypassový i hlavní).
| Vibrace zařízení | LP15 | - | hranice pásma A/B podle norem řady ČSN ISO 20816-2, ČSN ISO 20816-9, ČSN ISO 20816-3, ČSN ISO 10 816-7 | - | - | ne | - | hranice pásma A/B podle norem řady ČSN ISO 20816-2, ČSN ISO 20816-9, ČSN ISO 20816-3, ČSN ISO 10 816-7 | Celkové hodnoty absolutních a relativních vibrací rotorů i statorů zařízení nebudou překračovat hodnoty hranice pásem A/B podle norem řady ČSN ISO 20816. Tolerance u vibrací je nepřípustná.
| Teplota zemního plynu na vstupu do GT [°C] | LP1 | tG02 | Doplní ÚČASTNÍK | garantovaná hodnota - 5 °C | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Méně než garantovaná hodnota - 5 °C
|  | LP3 |  | Doplní ÚČASTNÍK
| Výkon zemního plynu do hořáku HRSG [kW] | LP2 | QH01 | #VALUE! | 100 - 110% garantovaného výkonu | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Více než 110% garantovaného výkonu.
|  | LP11 |  | #VALUE!
| Minimální výkon SF [%] | LP12 | dQH01 | Doplní ÚČASTNÍK | - | - | ne | - | Více něž 10% | Hodnota bude stanovena dle vztahu:: dQH01 = 100 * (QH01LP12 - QH01LP1) / QH01LP7 Maximální hodnota dQH01 je 10%.
| Tlaková ztráta spalin z GT [mbar] | LP8 | dp01 | Doplní ÚČASTNÍK | max. 40 mbar | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Větší než 40 mbar | Tlaková ztráta spalin mezi výstupní přírubou plynové turbíny a okolní atmosferou v ose GT. Platí při provozu na zemní plyn bez navýšeného obsahu vodíku H2. V případě, že bude zemní plyn obsahovat H2 = 15 %, tato hodnota bude navýšena o 1,5 mbar.
|  | LP13 |  | Doplní ÚČASTNÍK | max. 12 mbar |  |  |  | Větší než 12 mbar | Tlaková ztráta spalin mezi výstupní přírubou plynové turbíny a okolní atmosferou v ose GT. Platí při provozu na zemní plyn bez navýšeného obsahu vodíku H2. V případě, že bude zemní plyn obsahovat H2 = 15 %, tato hodnota bude navýšena o 1,5 mbar.
| Teplota vyrobené VT páry z HRSG [°C] | LP1 | t3 | 485 | garantovaná hodnota - 5 °C | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Méně než garantovaná hodnota - 5 °C
|  | LP2 |  | 485
|  | LP3 |  | 485
|  | LP6 |  | 485
| Množství vyrobené VT páry z HRSG [kg/s] | LP1 | m3 | Doplní ÚČASTNÍK | 95 - 100% garantované hodnoty | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Méně než 95% garantované hodnoty
|  | LP3 |  | Doplní ÚČASTNÍK
|  | LP6 |  | Doplní ÚČASTNÍK
| Teplota NT páry z HRSG v napojovacím bodě [°C] | LP1 | t4 | 285 | Minimálně 260 °C | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Méně než 260 °C
|  | LP2 |  | Doplní ÚČASTNÍK
|  | LP3 |  | Doplní ÚČASTNÍK
|  | LP6 |  | 285
| Množství vyrobené NT páry v HRSG [kg/s] | LP1 | m4 | Doplní ÚČASTNÍK | 85 - 100% garantované hodnoty | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Méně než 85% garantované hodnoty
|  | LP2 |  | Doplní ÚČASTNÍK
|  | LP3 |  | Doplní ÚČASTNÍK
|  | LP6 |  | Doplní ÚČASTNÍK
| Tepelný výkon z OSV [kW] | LP1 | Q2 | #VALUE! | Garantovaná hodnota - 1000 kW | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Méně než garantovaná hodnota - 1000 kW
|  | LP2 |  | #VALUE!
|  | LP3 |  | #VALUE!
|  | LP6 |  | #VALUE!
| Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA [kW] | LP1 | P | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 120% garantované hodnoty | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ano | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Více jak 120% garantované spotřeby. | Jedná o vlastní spotřebu elektrické energie se započtením všech instalovaných zařízení v rozsahu DÍLA.
|  | LP2 |  | Doplní ÚČASTNÍK
|  | LP3 |  | Doplní ÚČASTNÍK
|  | LP9 |  | Doplní ÚČASTNÍK
|  | LP10 |  | Doplní ÚČASTNÍK
|  | LP11 |  | Doplní ÚČASTNÍK
| Teplota z OSV [°C] | LP1 | t2 | 120 | - | - | ne | - | Méně než garantovaná hodnota - 5 °C
|  | LP2 |  | 90
|  | LP3 |  | 90
|  | LP6 |  | 120
| Účinnost spalinového kotle [%] | LP1 | ƞ | #VALUE! | - | - | ne | - | Méně než garantovaná hodnota -2.5%
|  | LP2 |  | #VALUE! |  |  |  |  | Méně než garantovaná hodnota -2.5%
|  | LP3 |  | #VALUE! |  |  |  |  | Méně než garantovaná hodnota -2.5%
| Rychlost změny nárůstu tepelného výkonu VT páry dQ3 [t/h/min] | GT | - | 7 | - | - | ne | - | Méně než garantovaná hodnota | Nárůst výkonu ve spalinách bude realizován pouze regulací plynové turbíny. Změna výkonu plynové turbíny bude z LP05 (50% výkonu) na 100% výkonu v trendu změny výkonu uvedeném v části B.1 Příloha č. 5 Podklady od dodávky plynové turbíny. Hodnota garantovaného parametru platí v celém rozsahu regulace výkonu od minimálního do maximálního tepelného výkonu.
|  | FA | - | 7 |  |  |  |  | Méně než garantovaná hodnota | Nárůst výkonu spalinového bude realizován pouze provozem FA z provozu LP11 - FA min na FA max. Hodnota garantovaného parametru platí v celém rozsahu regulace výkonu od minimálního do maximálního tepelného výkonu.
|  | GT+SF | - | 7 |  |  |  |  | Méně než garantovaná hodnota | Provoz plynové turbíny bude konstantní. Nárůst výkonu spalinového bude realizován pouze provozem SF z provozu LP12 - SF min na SF max. Hodnota garantovaného parametru platí v celém rozsahu regulace výkonu od minimálního do maximálního tepelného výkonu.
| Maximální čas startu spalinového kotle v režimu FA při okamžitém neplánovaném výpadku / odstavení plynové turbíny [min] | LP1 | - | 90 min | - | - | ne | - | Více než 90 min | Prodmínky garance: Dojde k neplánovanému výpadku nebo odstavení plynové turbíny a tím k okamžité ztrátě průtoku spalin z plynové turbíny. Předmětem garance je čas najetí spalinového kotle na jmenovité parametry VT páry na výstupu (teplota, tlak) s minimálním průtokem VT páry 10 kg/s.
| Provozní změna z provozního stavu LP1 do provozního stavu LP2 | - | - | - | - | - | ne | - | - | Jedná se o plynulou provozní změnu z provozu s plynovou turbínou a HRSG na provoz FA a opačně při zachování provozu stávajících parních turbín. Optimální parní výkon HRSG pro provozní změnu určí ZHOTOVITEL. Při provozní změně musí být dodrženy maximální rozmezí teploty a tlaku VT páry definované na dalším listu tohoto dokumentu. Vynucené změny výkonu (průtoku VT páry) nesmí překročit rychlostní změny průtoku VT páry +/-35 t/h. Při vynucených změnách výkonu se nesmí překročit maximální rychlostní změny teploty VT páry 4 °C / min. Provozní změna musí být provedena do maximálně 60 minut.
| Provozní změna z provozního stavu LP2 do provozního stavu LP1 | - | - | - | - | - | ne | - | -
2.3 | Emise / Emission
| Koncentrace NOx v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (15%) [mg/Nm3] | LP15 | - | 30 | - | - | ne | - | více než 30 | Požadavky pro uvedené parametry budou platit: - Pro provoz HRSG s plynovou turbínou (SF - supplemental firing) - V celém rozsahu regulace výkonu od minimálního do maximálního výkonu. - Měřeno v hlavním komíně za spalinovým kotlem. - Uvedené hodnoty jsou roční emisní limity. - Měření probíhá v ustálených stavech, vyjma měření rychlosti změny výkonu. - Měření rychlosti změny výkonu se počítá do prvního dosažení žádané hodnoty, eventuální emise při změně rychlosti výkonu se neměří. - Měří se a vyhodnocuje se každý jednotlivý stav. - Přechodová fáze mezi stavy není garantovaná a ani se nevyhodnocuje. - Emisní měření a vyhodnocení počítá s půlhodinovými průměry 6hodinového měření. Jednotlivé půlhodinové průměry musí být pod 200% z garantované hodnoty. Průměrná hodnota půlhodinových měření za dobu 6 hodin, musí být menší nebo rovna roční garantované hodnotě. - Tolerance měřících přístrojů jsou kalkulovány ve prospěch Zhotovitele. - Vyhodnocení bude probíhat dle ČSN EN 12 952-15 a vyhlášky 415/2012.
| Koncentrace CO v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (15%) [mg/Nm3] | LP15 | - | 30 | - | - | ne | - | více než 30
| Koncentrace TZL v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (15%) [mg/Nm3] | LP15 | - | 1 | - | - | ne | - | více než 1
| Koncentrace SO2 v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (15%) [mg/Nm3] | LP15 | - | 5 | - | - | ne | - | více než 5
| Koncentrace NH3 (čpavkový skluz) v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (15%) [mg/Nm3] | LP15 | - | 3 | - | - | ne | - | více než 3
| Koncentrace NOx v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (3%) [mg/Nm3] | LP15 | - | 30 | - | - | ne | - | více než 30 | Požadavky pro uvedené parametry budou platit: - Pro provoz HRSG bez plynové turbíny (FA - fresh air) - V celém rozsahu regulace výkonu od minimálního do maximálního výkonu. - Měřeno v hlavním komíně za spalinovým kotlem. - Uvedené hodnoty jsou roční emisní limity. - Měření probíhá v ustálených stavech, vyjma měření rychlosti změny výkonu. - Měření rychlosti změny výkonu se počítá do prvního dosažení žádané hodnoty, eventuální emise při změně rychlosti výkonu se neměří. - Měří se a vyhodnocuje se každý jednotlivý stav. - Přechodová fáze mezi stavy není garantovaná a ani se nevyhodnocuje. - Emisní měření a vyhodnocení počítá s půlhodinovými průměry 6hodinového měření. Jednotlivé půlhodinové průměry musí být pod 200% z garantované hodnoty. Průměrná hodnota půlhodinových měření za dobu 6 hodin, musí být menší nebo rovna roční garantované hodnotě. - Tolerance měřících přístrojů jsou kalkulovány ve prospěch Zhotovitele. - Vyhodnocení bude probíhat dle ČSN EN 12 952-15 a vyhlášky 415/2012.
| Koncentrace CO v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (3%) [mg/Nm3] | LP15 | - | 15 | - | - | ne | - | více než 15
| Koncentrace TZL v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (3%) [mg/Nm3] | LP15 | - | 1 | - | - | ne | - | více než 1
| Koncentrace SO2 v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (3%) [mg/Nm3] | LP15 | - | 5 | - | - | ne | - | více než 5
| Koncentrace NH3 (čpavkový skluz) v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (3%) [mg/Nm3] | LP15 | - | 3 | - | - | ne | - | více než 3
| Rozdíl měrné spotřeby tepla TG20 před provedením modernizace a po provedené modernizaci v rozsahu DÍLA [kJ/kWh] | LP14 | dHR | Doplní ÚČASTNÍK | Minimálně 150 kJ/kWh | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | ANO | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | Měně než 150 kJ/kWh | dHR = HRpřed - HRpo [kJ/kWh] kde: HRpřed - Měrná spotřeba tepla TG20 před realizací modernizace. HRpřed = (m11 * h11 - m14 * h14 - m15 * h15) / Wg. Metodika výpočtu je stejná jako v LP14 na listě Provozní stavy, zadají se však hodnoty před modernizací TG20. HRpo - Měrná spotřeba tepla TG20 po realizaci modernizace. V rámci nabídky bude vyplněný stav po modernizaci TG20 v LP14 na listě Provozní stavy. Tedy HR je roven HRpo. Měření před a po modernizaci TG20 bude probíhat na provozních měřidlech. Měření provede ZHOTOVITEL v rozsahu DÍLA ve spolupráci s OBJEDNATELEM.
3. | Provozní spolehlivost DÍLA
3.1. | Prvních dvanáct (12) měsíců provozu DÍLA od data zahájení TRVALÉHO PROVOZU DÍLA. | LP15 | - | 96% | - | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | - | - | - | Výpočet Provozní spolehlivosti DÍLA je dle vzorce: PS = ( RP / RA ) * 100 PS - Provozní spolehlivost [%]. RP - Skutečný počet hodin připravenosti DÍLA k provozu v hodnoceném období, při maximálním dosažitelném výkonu a splnění všech garantovaných parametrů. Do této hodnoty nebudou započítány hodiny, kdy důvod nedodržení parametrů nebude na straně DODAVATELE, anebo bude způsoben zařízením mimo rozsah DÍLA DODAVATELE. RA - Celkový počet hodin v hodnoceném období = 8765 hodin/rok.
3.2. | Od prvního dne 13. měsíc po zahájení TRVALÉHO PROVOZU DÍLA do 24. měsíce po zahájení TRVALÉHO PROVOZU DÍLA, tj. do konce ZÁRUČNÍ DOBY na provozní soubory. | LP15 | - | 98% | - | Pokuta bude stanovena dle SMLOUVY. | - | - | -
Poznámka:
Návrh DÍLA musí být proveden tak, aby hodnoty vybraných GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ v provozních stavech LP1, LP2 a LP3 byly v rozsahu definovaném uvedeným dolním a horním limitem stanoveným v tabulce "Stanovení Keli" na listu "Hodnocení" tohoto dokumetu.
Během garančního měření v nastaveném provozním stavu se budou měřit vždy všechny GARANTOVANÉ PARAMETRY.

## Pokuty
Stanovení smluvní pokuty za nedodržení GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ
Hodnota | Provozní stav | Označení GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Hodnota GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Nepřípustný GARANTOVANÝ PARAMETR - nutná náprava stavu | Skutečná hodnota GARANTOVANÉHO PARAMETRU zjištěná v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ | Rozdíl MP - GP | Splnění GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Konstanta pro výpočet pokuty za nedodržení GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Poznámka | Splnění podmínek pro udělení smluvní pokuty dle SMLOUVY čl. 9.3 | Pokuta dle SMLOUVY čl. 9.3 (GP - MP) * K *) | ZHOTOVITEL aplikuje smluvní pokutu dle smlouvy čl. 23.3.3.2 | Časové prodlení Období až do prokázání splnění GARANTOVANÉHO PARAMETRU v rámci opakované GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ dle SMLOUVY čl. 23.3.3.2 | Smluvní pokuta za nedodržení GARANTOVANÉHO PARAMETRU dle SMLOUVY čl. 23.3.3.2 (GP - MP) * K * T / Kdiv**)
[8 empty] | K |  |  |  |  | T
|  |  | GP |  | MP |  | ANO / NE | mil. Kč / jednotku |  | ANO / NE | mil. Kč | ANO / NE | dny | mil. Kč
Teplota zemního plynu na vstupu do GT [°C] | LP1 | tG02 | Doplní ÚČASTNÍK | Méně než garantovaná hodnota - 5 °C |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.172 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP3 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.165 |  |  | 0 |  |  | 0
Výkon zemního plynu do hořáku HRSG [kW] | LP2 | QH01 | #VALUE! | Více než 110% garantovaného výkonu. |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.01314 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP11 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.00193 |  |  | 0 |  |  | 0
Tlaková ztráta spalin z GT [mbar] | LP8 | dp01 | Doplní ÚČASTNÍK | Větší než 40 mbar |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.8
| LP13 |  | Doplní ÚČASTNÍK | Větší než 10 mbar |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.8 |  |  | 0 |  |  | 0
Teplota vyrobené VT páry z HRSG [°C] | LP1 | t3 | 485 | Méně než garantovaná hodnota - 5 °C |  | -485 | NE | -1.265 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP2 |  | 485 |  |  | -485 | NE | -0.789 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP3 |  | 485 |  |  | -485 | NE | -1.009 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP6 |  | 485 |  |  | -485 | NE | -1.062 |  |  | 0 |  |  | 0
Množství vyrobené VT páry z HRSG [kg/s] | LP1 | m3 | Doplní ÚČASTNÍK | Méně než 95% garantované hodnoty |  | #VALUE! | #VALUE! | -156.3694 | Množství vyrobené VT (m3) a NT (m4) páry v HRSG – V případě nedodržení garantovaného parametru v provozu LP 1 a LP 3 umožňuje Zadavatel započítávat bonus za navýšené množství NT páry provozu LP 1 a LP 3. |  | 0 |  |  | 0
| LP3 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -128.0114 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP6 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -6.204 |  |  | 0 |  |  | 0
Teplota NT páry z HRSG v napojovacím bodě [°C] | LP1 | t4 | 285 | Méně než 260 °C |  | -285 | NE | -0.35 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP2 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.017 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP3 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.101 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP6 |  | 285 |  |  | -285 | NE | -0.006 |  |  | 0 |  |  | 0
Množství vyrobené NT páry v HRSG [kg/s] | LP1 | m4 | Doplní ÚČASTNÍK | Méně než 85% garantované hodnoty |  | #VALUE! | #VALUE! | -99.22 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP2 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -37.2966 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP3 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -76.2201 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP6 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -3.74 |  |  | 0 |  |  | 0
Tepelný výkon z OSV [kW] | LP1 | Q2 | #VALUE! | Méně než garantovaná hodnota - 1000 kW |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.024248 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP2 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.0065043 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP3 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.012871 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP6 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | -0.00121 |  |  | 0 |  |  | 0
Vlastní spotřeba elektrické energie zařízení v rozsahu DÍLA [kW] | LP1 | P | Doplní ÚČASTNÍK | Více jak 120% garantované spotřeby |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.11 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP2 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0341 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP3 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.1034 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP9 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0033 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP10 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0033 |  |  | 0 |  |  | 0
| LP11 |  | Doplní ÚČASTNÍK |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.0033 |  |  | 0 |  |  | 0
Rozdíl měrné spotřeby tepla TG20 před provedením modernizace a po provedené modernizaci v rozsahu DÍLA [kJ/kWh] | LP14 | dHR | Doplní ÚČASTNÍK | Měně než 150 kJ/kWh |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.007 |  |  | 0
Suma Pokut [mil. Kč] | [10 empty] | 0 |  |  | 0
*) | Pro vypočtenou hodnotu smluvní pokuty dle článku SMLOUVY 9.3 platí následující: - Výsledek bude zaokrouhlen na tři desetinná čísla. - V případě, že výsledek bude větší jak „0“, bude pokuta udělena ve vypočtené výši. - V případě, že výsledek bude menší anebo roven „0“, nebude pokuta udělena.
**) | Pro vypočtenou hodnotu pokuty dle článku SMLOUVY 23.3.3.2 platí následující: - V případě, že výsledek bude větší jak „0“, bude pokuta uplatněna ve vypočtené výši. - V případě, že výsledek bude menší anebo roven „0“, nebude pokuta uplatněna.
Kdiv je závislá na provozním stavu:
| Provozní stav | LP1 | LP2 | LP3 | LP 6, 8, 9, 10, 11
| Kdiv | 859.3975 | 455.7258 | 803.985 | 67.1667

## Klimatické podmínky
NÁVRHOVÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY
|  |  | Provozní minimum | Jmenovitá hodnota | Provozní maximum
Nadmořská výška - United Energy, a.s. |  | m.n.m. (Bpv) | 235
Atmosférický tlak | jmenovitý | kPa (a) | 93 | 98.5 | 106
Teplota vzduchu |  | °C | - 25°C | 15°C | + 45 °C
Relativní vlhkost vzduchu | jmenovitá | % | 0% | 60% | 100%
Návrh zařízení vzduchotechniky bude proveden pro maximální venkovní teplotu 35°C.
Návrh zařízení klimatizace bude proveden pro maximální venkovní teplotu 40°C.
Návrh zařízení technologického chlazení bude proveden pro 100% výkonu PPC při venkovní teplotě 35°C. Při vyšší venovní teplotě bude možný provoz PPC při sníženém výkonu.

## Zemní plyn
NÁVRHOVÉ PARAMETRY ZEMNÍHO PLYNU
Parametr | Jednotka | Provozní minimum | Referenční hodnoty | Provozní maximum | Poznámka
Výhřevnost zemního plynu při vztažných podmínkách: teplotě 15 ºC, tlaku 101,325 kPa a suchý plyn | MJ/m3 | 30.4 | 35.43 | 46.5 | Pro referneční složení plynu byly hodnoty stanoveny na zákadě ČSN EN ISO 6976 dle refernčního složení plynu uvedeného níže. Hodnoty jsou uvedeny pouze pro informaci.
Horní Wobbeho číslo při vztažných podmínkách: teplotě 15 ºC, tlaku 101,325 kPa a suchý plyn | kWh/m3 | 12.27 | 13.98 | 15.95
Tlak zemního plynu ve VT plynovodu - OBJEDNATEL United Energy, a.s. | bar (a) | 36 | 38 | 40
Tlak zemního plynu na vstupu do PLYNOVÉ TURBÍNY | bar (a) | 31.5 | 32 | 32.5
Obsah vody vyjádřený jako teplota rosného bodu vody | °C | max. -14 ºC při provozním tlaku 4 MPa
Obsah uhlovodíků vyjádřený jako teplota rosného bodu uhlovodíků | °C | nejvýše 2 ºC pod teplotou zeminy při provozním tlaku
Teplota VT zemního plynu v napojovacím bodě | °C | -15 | 5 | 15
Složení zemního plynu | Jednotka | Provozní minimum | Referenční složení | Provozní maximum | Budoucí navýšení obsahu vodíku
Obsah metanu | vol% | 74.5 | 91.3 | 100 | 77.605
Obsah etanu | vol% | 0 | 5.02 | 13.3 | 4.267
Obsah propanu | vol% | 0 | 1.01 | 4 | 0.8585
Obsah sumy butanů | vol% | 0 | 0.32 | 4 | 0.272
Obsah sumy pentanů | vol% | 0 | 0.06 | 3.5 | 0.051
Obsah sumy hexanů a vyšších uhlovodíků | vol% | 0 | 0.05 |  | 0.0425
Obsah inertů (dusíku a oxidu uhličitého) | vol% | 0 | 2.24 | 15 | 1.904
Obsah vodíku | vol% | 0 | - | - | 15
Obsah kyslíku | vol% | 0 | 0 | 0.5 | 0
Obsah helia | vol% | 0 | - | 0.5 | -
Celkem | vol% | - | 100 | - | 100
Celkový obsah síry (bez odorantů), roční průměrná hodnota | mg/m3 1) | 0 | - | 30 | -
Obsah merkaptanové síry (bez odorantů) | mg/m3 1) | 0 | - | 5 | -
Obsah sulfanu (bez odorantů), roční průměrná hodnota | mg/m3 1) | 0 | - | 6 | -
Obsah rtuti | mg/m3 1) | 0 | - | 2 | -
Mlha, prach, kondenzáty | mg/m3 1) | nepřítomny 2) |  |  | -
1) Údaje o množství plynu v m3 se uvádí ve všech měřicích místech s výjimkou měřicích míst mezi distribuční soustavou a plynárenskou soustavou jiného státu při vztažných podmínkách: teplotě 15 ºC a tlaku 101,325 kPa pro suchý plyn (plyn neobsahující vodní páru, relativní vlhkost φ = 0). Spalné teplo v kWh/m3 a Wobbeho číslo v kWh/m3 se uvádí při vztažné teplotě spalování 15 ºC.
2) Pod pojmem nepřítomny se rozumí odstranění mlhy, prachu a kondenzátů do té míry, aby byl zabezpečen bezproblémový transport plynu v distribuční soustavě a bezproblémový provoz plynových spotřebičů a zařízení.
Vlastnosti zemního plynu se mohou měnit v závislosti na kvalitě zemního plynu v distribuční soustavě. Jsou definovány jmenovité a očekávané provozní hodnoty některých parametrů zemního plynu. DODAVATEL určí minimální a maximální hodnoty těchto parametrů, při kterých je možný provoz zařízení v rozsahu DODÁVKY.

## VT pára
NÁVRHOVÉ PARAMETRY VT páry v napojovacím bodě
| Ukazatel |  |  | Jednotka | Hodnota
| Teplota výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě |  | maximální | °C | 500
|  |  | jmenovitá | °C | 485
|  |  | minimální | °C | 450
| Tlak výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě |  | maximální | MPa(a) | 8 **)
|  |  | jmenovitá | MPa(a) | 7.2
|  |  | minimální | MPa(a) | -
*) | Parametry a odchylky parametrů výstupní páry musí být dle ČSN 070010, kdy střední hodnota teploty přehřáté páry nesmí být v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu vyšší než jmenovitá hodnota. Při dodržení této střední hodnoty jsou dovoleny tyto odchylky od jmenovité teploty:
| 1. | Krátkodobé překročení jmenovité teploty přehřáté páry nejvýše o 14°C, které smí nastat v mimořádných případech po dobu delší než 400 hodin v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu.
| 2 | Krátkodobé překročení jmenovité teploty přehřáté páry nejvýše o 28°C nejdéle po dobu 15 minut, přičemž doba trvání smí být nejvýše 80 hodin v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu.
| 3 | Trvale povolená odchylka je +/- 8°C při dodržení střední hodnoty za rok maximálně rovné jmenovité teplotě. Dovolený rozdíl teplot páry v paralelních větvích je 16°C. Při mimořádných provozních stavech smí být tento rozdíl nejvýše 28°C po dobu nejdéle 15 minut.
Pro případ sledování těchto předepsaných parametrů při změnách výkonu v rámci garantovaného regulačního rozsahu kotle se rozšiřují výše citované odchylky pro minimální teplotu výstupní páry:
**) |  | Maximální tlak páry odpovídá nastavení otevíracího tlaku pojišťovacích ventilů za přehřívákem.
Kvalita výstupní páry z kotle musí být v souladu s ČSN 07 7403.
| Ukazatel |  |  | Jednotka | Hodnota
| Měrná elektrická vodivost při 25°C 1) |  |  | µS / cm | 0.3
| Oxid křemičitý SiO2 |  |  | µg / kg | 20
| Sodík a draslík Na+ + K+ |  |  | µg / kg | 10
| Celkový obsah železa Fe |  |  | µg / kg | 20
| 1) | Měřeno po průtoku vzorku silně kyselým H - katexem.

## NT pára
NÁVRHOVÉ PARAMETRY NT Páry 1 Mpa
Ukazatel / Index |  | Jednotka | Hodnota
Teplota výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě | maximální | °C | 350
| jmenovitá | °C | 280
| minimální | °C | 250
Tlak výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě | maximální | MPa(a) | 1.2
| jmenovitá | MPa(a) | 1.1
| minimální | MPa(a) | 1.05

## Napájecí voda
NAPÁJECÍ VODA
| Ukazatel |  | Jednotka | Parametry napájecí vody ve stávajících napájecích nádržích | Parametry napájecí vody dle návrhu Zhotovitele
| Teplota napájecí vody | maximální | °C | 180 | Doplní ÚČASTNÍK | Provoz napájecí nádrže bude možný s klouzavým tlakem. Zadavatel předpokládá, že pokud to teplota kondenzátu dovolí bude teplota napájecí vody z napájecí nádrže 105°C.
|  | provozní | °C | 170 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | minimální provozní | °C | 168 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | minimální | °C | 40 *) | 40 *)
| Tlak napájecí vody v napájecí nádrži | maximální | MPa (a) | 1 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | provozní | MPa (a) | 0.8 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | minimální provozní | MPa (a) | 0.75 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | minimální | MPa (a) | 0,2 *) | 0,2 *)
*) Parametry nápájecí vody při nájíždění ze studeného stavu.
Kvalita napájecí vody je v souladu s ČSN 07 7403
| Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota | Poznámka
| Obsah Ca2+ + Mg2+ Ca2+ + Mg2+ |  | µmol/l | 0
| Kyslík O2 |  | µg/l | 20 | V ustáleném provozu
| Hodnota pH při 25°C |  | - | 8.9
| K - vodivost před kolonkou |  | [µS/cm] | 2.5
| K+ - vodivost za kolonkou / conductivity behind the column |  | [µS/cm] | 0.24

## Kondenzát
NÁVRHOVÉ PARAMETRY KONDENZÁTU Z JEDNOTLIVÝCH TG
Parametry kondenzátu z turbín
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota vstupního kondenzátu v ustáleném stavu v napojovacím bodě | maximální | °C | 135
| minimální | °C | 25
Tlak kondenzátu v ustáleném stavu v napojovacím bodě | maximální | MPa(a) | 2.5
| minimální | MPa(a) | 1
Parametry kondenzátu ze špičkových ohříváků
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota vstupního kondenzátu v ustáleném stavu v napojovacím bodě | maximální | °C | 140
| minimální | °C | 70
Tlak kondenzátu v ustáleném stavu v napojovacím bodě | maximální | MPa(a) | 2.5
| minimální | MPa(a) | 1
Poznámky:
- Do podchlazovače bude možné zavádět kondenzát buď: - z každé TG samostatně nebo - mícháním kondenzátu z jednotlivých TG. - Maximální množství kondenzátu do podchlazovače bude stanoveno následovně: - max. množství kondenzátu m12 z provozů na listě "Provozní stavy" navýšeno o 10%.

## Obehova voda
NÁVRHOVÉ PARAMETRY OBĚHOVÉ VODY
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota vratné oběhové vody v napojovacím bodě | maximální | °C | 100
| maximální provozní | °C | 85
| jmenovitá | °C | 60
| minimální provozní | °C | 54
| minimální | °C | 20
Tlak vratné oběhové vody v napojovacím bodě | maximální provozní | MPa (g) | 2.25
| jmenovitá | MPa (g) | 1,1 - 2,2
| minimální provozní | MPa (g) | 1.1
Teplota topné větve oběhové vody v napojovacím bodě | maximální | °C | 140
| maximální provozní | °C | 125
| minimální provozní v zimním období | °C | 100
| minimální provozní v přechodném a letním období | °C | 75
Tlak topné větve oběhové vody | maximální provozní | MPa (g) | 2.6
| provozní | MPa (g) | 2.3
| minimální provozní | MPa (g) | 1.9
Kvalita oběhové vody
Ukazatel | Jednotka | Max. | Průměr
maximální obsah kyslíku | mg/l | 0.1 | 0.004
obsah P2O5 | mg/l | 15 | 3.74
max. obsah suspendovaných částic | mg/l | 5 | 0.4
pH | - | 8,5 - 10 | 9.6
Jedná se o upravenou vodu dle ČSN 07 7401.

## Chladicí voda
NÁVRHOVÉ PARAMETRY CHLADÍCÍ VODY Z CHLADICÍHO ŘÁDU
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota vstupní chladící vody | max. | °C | 33
| jmenovitá | °C | viz. provozní stavy
| min. | °C | 5
Tlak vstupní chladící vody v napojovacím bodě | max. (závěrný tlak čerpadel chladicí vody) | kPa (g) | 230
| provozní | kPa (g) | 190 - 200
| min. | kPa (g) | 180
Tlak výstupní chladící vody v napojovacím bodě | provozní | kPa (g) | 120
Maximální tlaková ztráta mezi vstupním a výstupním potrubím chladící vody |  | kPa | 70
Teplota výstupní chladící vody | max. | °C | 43
Kvalita chladicí vody z chladicího řádu
Parametr | Jedn. | Max. | Průměr
Obsah vápníku | mmol/l | 3.03 | 2.42
Obsah hořčíku | mmol/l | 1.81 | 1.55
ZNK4,5 | mmol/l | 10.9 | 9.6
CHSKMn | mg/l | 12.1 | 10.8
Obsah chloridů | mmol/l | 3.84 | 3.36
Obsah síranů | mmol/l | 4.24 | 3.36
NL (nerozpuštěné látky) | mg/l | 16 | 6.4
RL | mg/l | 1114 | 928
RAS | mg/l | 878 | 768
Obsah SiO2 | mg/l | 34.3 | 25.6
Obsah Cu | mg/l | 0.079 | 0.052
Tvrdost | mmol/l | 4.72 | 2.42
Celková vodivost | µS/cm | 1556 | 1357
Hodnota pH | - | 8.8 | 8.6
Celková alkalita | mmol/l | 5.12 | 3.89
Obsah železa | mg/l | 1.25 | 0.488

## Surová voda
Kvalita surové vody (přídavné chladící vody)
|  | pH | K | KNK4,5 | KNK8,3 | Tc | Ca2+ |  | Mg2+ |  | ZNK4,5 | Sc(celk.) | Cl- |  | SO4-2 |  | CHSKMn | NL | SiO2 | Fe | Cu | t | RL | RAS | CHSKCr
|  |  | (mS/cm) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mmol/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | ( oC ) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
PRŮMĚRY | 1.Q | 7.7 | 309 | 0.89 |  | 0.89 | 23.5 | 0.61 | 7.1 | 0.29 | 2.04 | 2.96 | 26.2 | 0.75 | 64.5 | 0.68 | 6.15 | 1 | 11.44 | 0.35 | 17.3 | 14.7
| 2.Q | 7.7 | 364 | 1.1 |  | 1.07 | 27.3 | 0.68 | 9.5 | 0.39 | 2.34 | 3.44 | 24.3 | 0.69 | 88.7 | 0.92 | 4.82 | 1.2 | 11.92 | 0.291 | 13.2 | 18.6
| 3.Q | 7.5 | 406 | 1.42 | 0 | 1.18 | 30.3 | 0.76 | 10.2 | 0.42 | 2.22 | 3.64 | 26.9 | 0.76 | 87.2 | 0.91 | 5.07 | 4 | 10.16 | 0.533 | 21.5 | 20.9 | 287 | 240 | 15
| 4.Q | 7.6 | 427 | 1.41 | 0 | 1.22 | 25 | 0.62 | 14.6 | 0.6 | 2.72 | 4.12 | 28.7 | 0.81 | 94.5 | 0.98 | 4.74 | 2.7 | 9.7 | 0.197 | 8.6 | 18.4 | 296 | 259 | 13.4
| ROK | 7.6 | 365 | 1.14 | 0 | 1.06 | 26 | 0.66 | 9.8 | 0.4 | 2.29 | 3.45 | 26.3 | 0.75 | 81.3 | 0.85 | 5.3 | 2.41 | 11.01 | 0.334 | 15.11 | 17.6 | 294 | 254 | 13.8
Max. |  | 8.6 | 523 | 2.14 | 0 | 1.49 | 37.3 | 0.93 | 23.1 | 0.95 | 2.9 | 5.04 | 39.6 | 1.12 | 102 | 1.06 | 7.04 | 7 | 14.4 | 0.73 | 36.41 | 22.8 | 322 | 296 | 16.5
Min. |  | 7 | 291 | 0.81 | 0 | 0.82 | 10.9 | 0.27 | 5.1 | 0.21 | 1.02 | 2.18 | 14.1 | 0.4 | 51.1 | 0.53 | 4.4 | 0.4 | 5.93 | 0.16 | 7.32 | 12.3 | 242 | 202 | 11.7

## Demi voda
NÁVRHOVÉ PARAMETRY DEMINERALIZOVANÁ VODA
Parametr | Jedn. | Max. | Průměr
Měrná elektrická vodivost | (mS/cm) | 0.5 | 0.05
pH |  | - | 7
obsah SiO2 | (mg/l) | 35 | 5.3
obsah železa | (mg/l) | 20 | 8.6
CHSK-(Mn) | (mgO2/l) | 0.8 | 0.25

## Tlakový vzduch
NÁVRHOVÉ PARAMETRY TLAKOVÝ VZDUCH / INSTRUMENT AIR DESIGN PARAMETER
Parametr / Parameter | Jedn. / Unit | Hodnota / Value
Procesní tlakový vzduch Tlakový rosný bod | °C | -40
Tlak maximální | bar(g) | 8.5
Tlak pracovní | bar(g) | 7.5
Tlak minimální | bar(g) | 6
Parametry tlakového vzduchu jsou definovány v napojovacím bodě.

## Voda pro odparovaci chladic
NÁVRHOVÉ PARAMETRY VODY PRO ODPAŘOVACÍ CHLADIČ
Pro odpařovací chladič bude použita směs pitné vody a demivody dle požadavku DODAVATELE PLYNOVÉ TURBÍNY. Pitné voda splňuje parametry dle: Vyhláška č. 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

## GT spaliny
Referenční složení spalin z plynové turbíny
|  |  | LP1 | LP2 | LP3 | LP5 | LP6 | LP7 | LP8 | LP9 | LP10 | LP11 | LP12 | LP13
|  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | GT max, zima, Qdw max | FA, přechodné, 25 MWt | GT max, léto, 15 MWt | min GT přechodné, Qdw max | GT + SF max, přechodné, Qdw max | FA max, přechodné, Qdw max | max GT, -25°C, Qdw max | FA do ŠO, přechodné, 25 MWt | FA max do ŠO, zima | FA min, léto, Qdw 0 | GT + SF min, přechodné, | GT do bypassu
Klimatické podmínky | Teplota / Temperature | °C | 8 | 15 | 20 | 15 | 8 | 15 | -25 | 20 | 8 | 25 | 8 | 15
| Tlak / Pressure | kPa(a) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
| Vlhkost / Humidity | % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%
Složení spalin | SO2 | % WT | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0
| H2O | % WT | 4.91 | - | 5.55 | 5.11 | 4.91 | - | 4.68 | - | - | - | 4.73 | 5.3
| CO2 | % WT | 5.84 | - | 5.83 | 5.6 | 5.84 | - | 6.03 | - | - | - | 5.61 | 5.84
| N2 | % WT | 73.63 | - | 73.14 | 73.4 | 73.63 | - | 73.86 | - | - | - | 73.69 | 73.33
| O2 | % WT | 14.37 | - | 14.24 | 14.65 | 14.37 | - | 14.18 | - | - | - | 14.71 | 14.28
| Ar | % WT | 1.25 | - | 1.24 | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 | - | - | - | 1.25 | 1.24
| SO2 | % VOL | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0
| H2O | % VOL | 7.75 | - | 8.74 | 8.05 | 7.75 | - | 7.41 | - | - | - | 7.48 | 8.36
| CO2 | % VOL | 3.78 | - | 3.75 | 3.61 | 3.78 | - | 3.9 | - | - | - | 3.63 | 3.77
| N2 | % VOL | 74.8 | - | 74.01 | 74.44 | 74.8 | - | 75.16 | - | - | - | 74.91 | 74.32
| O2 | % VOL | 12.78 | - | 12.62 | 13.01 | 12.78 | - | 12.64 | - | - | - | 13.09 | 12.67
| Ar | % VOL | 0.89 | - | 0.88 | 0.89 | 0.89 | - | 0.89 | - | - | - | 0.89 | 0.88
Množství | mG01 | kg/s | 136.9 | 0 | 133.5 | 87.5 | 136.9 | 0 | 143.5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 135.5
Teplota | tG01 | °C | 559.3 | 0 | 563.6 | 600 | 559.3 | 0 | 544.7 | 0 | 0 | 0 | 600 | 559
Složení spalin je uvedeno dle údajů DODAVATELE PLYNOVÉ TURBÍNY pro referenční složení zemního plynu. Při návrhu DÍLA je nutné zohlednit i maximální a minimální koncentrace jednotlivých složek zemního plynu dle specifikace v tomto dokumentu.

## EVALUATION VALUES (hidden)
Elektrárny Opatovice, a.s. |  | TABULKA HODNOT PRO HODNOCENÍ NABÍDKY / PARAMETERS FOR BID EVALUATION | [19 empty] | Všechny informativní parametry jsou stanoveny pro palivo, napájecí vodu, vzduch a procesní vodu dle přiložených specifikací / All informative parameters are stated for fuel, feed water, air and industrial water according to the attached specifications | [7 empty] | Garantovaná hodnota v souladu s Tabulkou záruk / Guaranteed value in line with Table of GUARANTEED PARAMETERS
Není požádováno vyplnit / Not required to fill in
Uchazeč vyplní informativní hodnotu parametru, která bude sloužit pro posouzení technického řešení / Bider will fill in the informative value of the parameter that shall be used for technical evaluation
i.e. | Výkonový stav kotle / Power case | MAX | [6 empty] | BB | [6 empty] | BS | [6 empty] | MIN | [6 empty] | Poznámka / Remark
| Provozní stav / Operating Case | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3
Parametr / Parametr
B | Provoz / Operation
A.1 | Koncentrace NOX v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (6%) po provedení pouze primárních opatření / NOX concentration in dry flue gases at reference O2 content (6%) after only primary measures mg/Nm3 | [28 empty] | -