## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru měňte pouze buňky se světle žlutým pozadím.
Světle žlutě jsou označeny zejména identifikační údaje zhotovitele, jednotkové ceny položek, množství pouze tam, kde je počet závazným údajem technické části nabídky, a u vybraných zařízení identifikace oceněného výrobku / technického listu.
Pevně stanovená množství, textace položek, vzorce a struktura souboru se nemění.
U položek označených „úplný potřebný rozsah“ je množství stanoveno 1 kpl.; účastník do nabídky nedoplňuje délky ani jiné dílčí výměry vznikající až z realizačního návrhu v režimu Design & Build.
FV moduly jsou připraveny ve třech typových řádcích. Vyplní se pouze skutečně nabízené modely/typy; nevyužité řádky zůstanou bez množství, ceny a identifikace výrobku.
Řádky střídačů E4.01 až E4.05 jsou určeny k uvedení skutečně nabízených modelů/typů. Nevyužité řádky se ponechají bez množství, ceny a identifikace výrobku.
V buňkách sloupce H se u vybraných zařízení uvede výrobce a přesné označení modelu a označení přílohy nabídky obsahující technický list; lze doplnit také webový odkaz na technický list na webu výrobce.
Ceny uvádějte maximálně na dvě desetinná místa.

## Stavba
Položkový rozpočet – Systém FVE
Zakázka: |  | „Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek“
Místo |  | Písek
Rozpočet: |  | Systém FVE – dodávka, montáž, SW, integrace a zprovoznění – Design & Build
Objednatel: |  | Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek |  |  |  | IČ: | 70943168
|  | Šobrova 2070 |  |  |  | DIČ:
397 01 Písek
Projektant / zpracovatel technického zadání:
Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny
E1 | Materiál – konstrukce a střešní část |  |  |  | 0
E2 | Materiál – elektroinstalace FVE |  |  |  | 0
E3 | Materiál – rozvaděče, jištění a ochrany |  |  |  | 0
E4 | Zařízení – střídače |  |  |  | 0
E5 | Zařízení – BESS |  |  |  | 0
HW1 | HW – výpočetní, datový a řídicí systém FVE, měření, komunikace a vizualizace |  |  |  | 0
VZT1 | Zařízení a materiál – chlazení a havarijní odvětrání místnosti 4.08 |  |  |  | 0
M1 | Montáže – konstrukce a FV moduly |  |  |  | 0
M2 | Elektromontáže – kabelové trasy a chráničky |  |  |  | 0
M3 | Elektromontáže – rozvaděče, jištění a ochrany |  |  |  | 0
M4 | Elektroinstalace – kabeláž a technologie FVE |  |  |  | 0
M5 | Montáže – BESS |  |  |  | 0
M6 | Montáže – měření, HW a komunikace |  |  |  | 0
VZT2 | Montáže – chlazení a havarijní odvětrání místnosti 4.08 |  |  |  | 0
SW | SW, konfigurace, integrace a zprovoznění |  |  |  | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Rekapitulace daní
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0
v |  |  |  | dne
| Za zhotovitele |  |  | Za objednatele
Popis rozpočtu – Systém FVE v režimu Design & Build pro ZŠ T. Šobra Písek.
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Celkem
E1 | Materiál – konstrukce a střešní část |  |  | MAT | 0
E2 | Materiál – elektroinstalace FVE |  |  | MAT | 0
E3 | Materiál – rozvaděče, jištění a ochrany |  |  | MAT | 0
E4 | Zařízení – střídače |  |  | MAT | 0
E5 | Zařízení – BESS |  |  | MAT | 0
HW1 | HW – výpočetní, datový a řídicí systém FVE, měření, komunikace a vizualizace |  |  | MAT | 0
VZT1 | Zařízení a materiál – chlazení a havarijní odvětrání místnosti 4.08 |  |  | MAT | 0
M1 | Montáže – konstrukce a FV moduly |  |  | MON | 0
M2 | Elektromontáže – kabelové trasy a chráničky |  |  | MON | 0
M3 | Elektromontáže – rozvaděče, jištění a ochrany |  |  | MON | 0
M4 | Elektroinstalace – kabeláž a technologie FVE |  |  | MON | 0
M5 | Montáže – BESS |  |  | MON | 0
M6 | Montáže – měření, HW a komunikace |  |  | MON | 0
VZT2 | Montáže – chlazení a havarijní odvětrání místnosti 4.08 |  |  | MON | 0
SW | SW, konfigurace, integrace a zprovoznění |  |  | SW | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | VRN | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet
S: | Systém FVE – dodávka, montáž, SW a související služby
O: | Písek
R: | ZŠ T. Šobra Písek – přístavba, střecha a technologická místnost 4.08
C: | Design & Build
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Identifikace oceněného výrobku / technický list
Díl: | E1 | Materiál – konstrukce a střešní část |  |  |  | 0
1 | E1.01 | Vlastní systémová nosná konstrukce FV modulů podle technického zadání – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
2 | E1.02 | Zátěžové a stabilizační prvky nosné konstrukce podle technického zadání – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
3 | E1.03 | Ochranné a separační podložky pod zátěžové prvky podle technického zadání – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
4 | E1.04 | Systémový spojovací, upevňovací a kompletační materiál nosné konstrukce – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | E2 | Materiál – elektroinstalace FVE |  |  |  | 0
5 | E2.01 | FV modul – model/typ 01 dle technického listu předloženého k nabídce | ks |  |  | 0
6 | E2.02 | FV modul – model/typ 02 dle technického listu předloženého k nabídce | ks |  |  | 0
7 | E2.03 | FV modul – model/typ 03 dle technického listu předloženého k nabídce | ks |  |  | 0
8 | E2.04 | DC stringová kabeláž FV pole podle technického zadání, kabely dle ČSN EN 50618 nebo rovnocenného řešení, pro trvalou venkovní instalaci, odolné proti UV záření, vlhkosti, teplotním vlivům a předpokládanému mechanickému namáhání – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
9 | E2.05 | Konektory a systémové příslušenství DC stringů, včetně systémových prvků nezbytných pro dosažení požadované bezpečné úrovně DC napětí podle technického zadání – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
10 | E2.06 | Plný venkovní kabelový žlab s víkem pro DC kabeláž, včetně systémového příslušenství, podpěr a upevnění, určený pro trvalou venkovní instalaci a odolný proti UV záření, vlhkosti, teplotním vlivům a předpokládanému mechanickému namáhání, bez kotvení skrz hydroizolační vrstvu – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
11 | E2.07 | AC kabeláž a výkonové propojení střídačů – RFVE podle technického zadání – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
12 | E2.08 | Systémové příslušenství AC části mimo rozvaděče – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
13 | E2.09 | Uzemňovací a pospojovací materiál Systému FVE včetně návaznosti na LPS – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | E3 | Materiál – rozvaděče, jištění a ochrany |  |  |  | 0
14 | E3.01 | Rozvaděč RFVE podle technického zadání – kompletně vybavený celek | ks | 1 |  | 0
15 | E3.02 | Pomocný rozvaděč Systému FVE napájený z RFVE pro napájení chlazení místnosti 4.08, EMS, řídicích a komunikačních zařízení a dalších pomocných spotřeb, včetně samostatného jištění a odpojování funkčních skupin a samostatného měření celkového okamžitého činného příkonu a spotřeby elektrické energie pomocných technologií s předáním údajů do EMS | ks | 1 |  | 0
16 | E3.03 | Jištění, ochrany, odpojovací prvky a SPD DC/AC Systému FVE v rozsahu technického návrhu – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
17 | E3.04 | Zařízení zálohovaného napájení vybraných pomocných a řídicích obvodů Systému FVE pro zajištění bezpečného řízení, diagnostiky, komunikace, dochlazení nebo bezpečného odstavení při výpadku vnějšího napájení – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | E4 | Zařízení – střídače |  |  |  | 0
18 | E4.01 | Střídač FV výroby – model/typ 01 dle technického listu předloženého k nabídce | ks |  |  | 0
19 | E4.02 | Střídač FV výroby – model/typ 02 dle technického listu předloženého k nabídce | ks |  |  | 0
20 | E4.03 | Střídač FV výroby – model/typ 03 dle technického listu předloženého k nabídce | ks |  |  | 0
21 | E4.04 | Střídač FV výroby – model/typ 04 dle technického listu předloženého k nabídce | ks |  |  | 0
22 | E4.05 | Střídač FV výroby – model/typ 05 dle technického listu předloženého k nabídce | ks |  |  | 0
Díl: | E5 | Zařízení – BESS |  |  |  | 0
23 | E5.01 | Bateriová část BESS včetně nejméně tří samostatných bateriových sekcí podle technického zadání, všech bateriových jednotek / výrobcem definovaných sestav, jejich interního propojení, ochranných a odpojovacích prvků – úplný funkční celek | kpl | 1 |  | 0
24 | E5.02 | Výkonová část BESS – PCS / výkonové měniče nebo odpovídající výkonová elektronika zajišťující obousměrný převod výkonu BESS, včetně všech jednotek a příslušenství potřebných pro dosažení požadovaného trvalého nabíjecího a vybíjecího výkonu podle technického zadání – úplný funkční celek | kpl | 1 |  | 0
25 | E5.03 | Společné systémové prvky BESS včetně BMS, měření, komunikace a příslušenství – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | HW1 | HW – výpočetní, datový a řídicí systém FVE, měření, komunikace a vizualizace |  |  |  | 0
26 | HW1.01 | HW výpočetního, datového a řídicího systému FVE – lokální EMS/HMI, řídicí a datový HW, lokální úložiště a nezbytné komunikační prvky podle technického zadání – úplný funkční celek | kpl | 1 |  | 0
27 | HW1.02 | Pyranometr | ks | 1 |  | 0
28 | HW1.03 | Teplotní čidlo FV modulu | ks | 7 |  | 0
29 | HW1.04 | Stíněná měřicí a komunikační kabeláž monitorovacích prvků FV pole; při RS485/Modbus RTU kabel 120 Ω se stáčeným stíněným párem nebo páry; venkovní část pro trvalé venkovní použití, odolná proti UV záření, vlhkosti a vodě, pro pevnou instalaci s provozním teplotním rozsahem nejméně −40 °C až +90 °C – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
30 | HW1.05 | Plný venkovní kabelový žlab s víkem pro měřicí a komunikační kabeláž, včetně systémového příslušenství, podpěr a upevnění, určený pro trvalé venkovní použití, mechanickou ochranu kabeláže a odolnost proti klimatickým vlivům a korozi – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
31 | HW1.06 | EMC stíněná ochranná chránička měřicí a komunikační kabeláže v části vedené připravenou střešní průchodkou a navazujícím potrubím do místnosti 4.08 společně s výkonovou kabeláží FVE – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | VZT1 | Zařízení a materiál – chlazení a havarijní odvětrání místnosti 4.08 |  |  |  | 0
32 | VZT1.01 | Chlazení místnosti 4.08 dle tepelné bilance a požadavků technického zadání, včetně vnitřní a venkovní jednotky a systémového příslušenství | kpl | 1 |  | 0
33 | VZT1.02 | Materiál odvodu kondenzátu chlazení přes připravené stavební rozhraní do sifonu VZT v místnosti 4.09 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
34 | VZT1.03 | Havarijní odvětrání místnosti 4.08 – návrhový průtok 350 m³/h, včetně zařízení a systémového příslušenství – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
35 | VZT1.04 | Materiál certifikované požární ucpávky prostupu potrubí odvodu kondenzátu mezi místnostmi 4.08 a 4.09 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | M1 | Montáže – konstrukce a FV moduly |  |  |  | 0
36 | M1.01 | Montáž a kompletace systémové zátěžové nosné konstrukce FV pole dle položek E1.01 až E1.04 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
37 | M1.02 | Montáž FV modulů na nosnou konstrukci dle položek E2.01 až E2.03 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | M2 | Elektromontáže – kabelové trasy a chráničky |  |  |  | 0
38 | M2.01 | Montáž a uložení plného venkovního kabelového žlabu pro DC kabeláž dle položky E2.06 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
39 | M2.02 | Montáž a uložení plného venkovního kabelového žlabu pro měřicí a komunikační kabeláž dle položky HW1.05 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
40 | M2.03 | Montáž EMC stíněné ochranné chráničky měřicí a komunikační kabeláže dle položky HW1.06 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | M3 | Elektromontáže – rozvaděče, jištění a ochrany |  |  |  | 0
41 | M3.01 | Osazení a zapojení rozvaděče RFVE dle položky E3.01 | kpl | 1 |  | 0
42 | M3.02 | Osazení a zapojení pomocného rozvaděče Systému FVE dle položky E3.02 | kpl | 1 |  | 0
43 | M3.03 | Montáž a zapojení jištění, ochran, odpojování a SPD dle položky E3.03 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
44 | M3.04 | Dopojení připraveného kabelu PraFlaSafe 5×95 mm² do RFVE | kpl | 1 |  | 0
45 | M3.05 | Montáž a zapojení zálohovaného napájení pomocných a řídicích obvodů dle položky E3.04 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | M4 | Elektroinstalace – kabeláž a technologie FVE |  |  |  | 0
46 | M4.01 | Uložení, zapojení a označení DC stringové kabeláže FV pole dle položky E2.04 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
47 | M4.02 | Montáž konektorů a provedení DC stringových spojů včetně systémových prvků dle položky E2.05 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
48 | M4.03 | Uložení, zapojení a označení AC kabeláže a výkonových propojení střídačů – RFVE dle položky E2.07 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
49 | M4.04 | Montáž a elektrické zapojení střídačů FV výroby dle položek E4.01 až E4.05 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
50 | M4.05 | Montáž uzemnění a ochranného pospojování Systému FVE včetně návaznosti na LPS dle položky E2.09 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | M5 | Montáže – BESS |  |  |  | 0
51 | M5.01 | Osazení a montáž bateriové části BESS dle položky E5.01 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
52 | M5.02 | Osazení a montáž výkonové části BESS / PCS dle položky E5.02 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
53 | M5.03 | Montáž, silové a komunikační zapojení společných systémových prvků BESS / BMS dle položky E5.03 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | M6 | Montáže – měření, HW a komunikace |  |  |  | 0
54 | M6.01 | Montáž a zapojení HW výpočetního, datového a řídicího systému FVE dle položky HW1.01 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
55 | M6.02 | Osazení a zapojení pyranometru dle položky HW1.02 | kpl | 1 |  | 0
56 | M6.03 | Osazení a zapojení sedmi teplotních čidel FV modulů dle položky HW1.03 | kpl | 1 |  | 0
57 | M6.04 | Uložení a zapojení měřicí a komunikační kabeláže monitorovacích prvků FV pole dle položky HW1.04 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
58 | M6.05 | Dopojení připraveného kabelového rozhraní MaR k řídicí jednotce Systému FVE | kpl | 1 |  | 0
59 | M6.06 | Připojení EMS Systému FVE ke SmartMeteru instalovanému v RH, splňujícímu parametry Připraveného rozhraní podle TeZ, prostřednictvím připravené datové zásuvky DAT409 v místnosti 4.08 a Ethernet / Modbus TCP/IP, včetně potřebného propojovacího kabelu / patchcordu, navazujícího připojení k HW EMS a ověření funkčnosti fyzického datového propojení. | kpl | 1 |  | 0
60 | M6.07 | Dopojení připraveného datového vývodu DAT405 k lokálnímu datovému HW/HMI | kpl | 1 |  | 0
Díl: | VZT2 | Montáže – chlazení a havarijní odvětrání místnosti 4.08 |  |  |  | 0
61 | VZT2.01 | Montáž a zapojení chlazení místnosti 4.08 dle položky VZT1.01, včetně návaznosti na připravený prostup DN80 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
62 | VZT2.02 | Montáž odvodu kondenzátu dle položky VZT1.02 do připraveného sifonu VZT v místnosti 4.09 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
63 | VZT2.03 | Montáž a zapojení havarijního odvětrání místnosti 4.08 dle položky VZT1.03 s využitím připravených prostupů DN200 – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
64 | VZT2.04 | Provedení certifikované požární ucpávky prostupu potrubí odvodu kondenzátu mezi místnostmi 4.08 a 4.09 dle položky VZT1.04 | kpl | 1 |  | 0
65 | VZT2.05 | Montáž a fyzické zapojení napájecích, řídicích a komunikačních rozhraní chlazení a havarijního odvětrání – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
Díl: | SW | SW, konfigurace, integrace a zprovoznění |  |  |  | 0
66 | SW.01 | SW a trvalé licence lokálního EMS/HMI, databáze, archivace, exportu a zálohování podle technického zadání; licence musí být časově neomezené a nesmí být poskytovány formou pronájmu nebo předplatného | kpl | 1 |  | 0
67 | SW.02 | Konfigurace a parametrizace střídačů a jejich integrace do EMS | kpl | 1 |  | 0
68 | SW.03 | Konfigurace a parametrizace BESS / BMS / PCS a jejich integrace do EMS | kpl | 1 |  | 0
69 | SW.04 | Konfigurace EMS, autonomní bezpřetokové regulace a provozních režimů Systému FVE | kpl | 1 |  | 0
70 | SW.05 | Nastavení komunikace a funkční integrace SmartMeteru instalovaného v RH, splňujícího parametry Připraveného rozhraní podle TeZ, do EMS Systému FVE prostřednictvím připravené datové zásuvky DAT409 v místnosti 4.08 a Ethernet / Modbus TCP/IP, včetně konfigurace komunikace, mapování potřebných dat podle komunikační dokumentace skutečně osazeného SmartMeteru, ověření znaménkové konvence odběr/dodávka a zprovoznění dat potřebných pro autonomní bezpřetokovou regulaci Systému FVE. | kpl | 1 |  | 0
71 | SW.06 | Integrace EMS k nadřazenému MaR přes připravené datové rozhraní včetně mapy registrů, datových typů, jednotek, stavů a obousměrné komunikace | kpl | 1 |  | 0
72 | SW.07 | Konfigurace lokální vizualizace HMI, databáze, archivace, výkazů a alarmů podle technického zadání a datových požadavků | kpl | 1 |  | 0
73 | SW.08 | Zprovoznění vzdáleného přístupu k HMI prostřednictvím připraveného DAT405 a kabelové datové sítě objektu | kpl | 1 |  | 0
74 | SW.09 | Konfigurace a integrace monitorování FV pole – pyranometr, teplotní čidla T1 až T7 a související měřicí data | kpl | 1 |  | 0
75 | SW.10 | Konfigurace a komunikační integrace chlazení a havarijního odvětrání do EMS a MaR | kpl | 1 |  | 0
Díl: | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
76 | VRN.01 | Projektová a realizační dokumentace zhotovitele v režimu Design & Build | kpl | 1 |  | 0
77 | VRN.02 | Koordinační činnost a ověření připravených rozhraní | kpl | 1 |  | 0
78 | VRN.03 | Koordinace návrhu FV pole se statickými podklady Přístavby a doložení dodržení předepsaného limitu dodatečného plošného zatížení střešní části Systému FVE 0,5 kN/m² | kpl | 1 |  | 0
79 | VRN.04 | Výchozí revize Systému FVE | kpl | 1 |  | 0
80 | VRN.05 | Předepsané zkoušky, měření a komplexní funkční vyzkoušení Systému FVE | kpl | 1 |  | 0
81 | VRN.06 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
82 | VRN.07 | Provozní a předávací dokumentace, návody, certifikáty, protokoly a požadované doklady | kpl | 1 |  | 0
83 | VRN.08 | Školení obsluhy a předání uživatelských přístupů / oprávnění | kpl | 1 |  | 0
84 | VRN.09 | Doprava, manipulace, zdvihací technika a související realizační náklady – úplný potřebný rozsah | kpl | 1 |  | 0
85 | VRN.10 | Předávací a závěrečná koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0
86 | VRN 11 | Pojištění dle čl. 11 SoD | kpl | 1 |  | 0
87 | VRN.12 | Následné závazky – záruční servis Systému FVE po dobu 60 měsíců podle podmínek smlouvy o dílo, včetně servisních úkonů, nastavování, kalibrací, seřízení, předepsaných revizí, technických a bezpečnostních kontrol a výměny spotřebního materiálu v rozsahu předepsaném výrobci | rok | 5 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0