## Krycí list-nevyplňovat
FVE ve městě Chrastava
Výkaz výměr
Revize | Datum | Popis |  | Vypracoval | Kontroloval | Schválil
0 | 02/25 | Výkaz výměr |  | Kopsa | - | -
Název projektu: |  |  | FVE ve městě Chrastava
Název investora: |  |  | město Chrastava, IČO: 00262871, sídlem náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
Položka |  |  |  |  | Cena (Kč) - bez DPH | Cena (Kč) - s DPH
1 | SO-01 |  |  |  | 0 | 0
1.1 | FVE |  |  |  | 0 | 0
1.2 | LPS |  |  |  | 0 | 0
2 | SO-02 |  |  |  | 0 | 0
2.1 | FVE |  |  |  | 0 | 0
2.2 | LPS |  |  |  | 0 | 0
3 | SO-03 |  |  |  | 0 | 0
3.1 | FVE |  |  |  | 0 | 0
4 | SO-04 |  |  |  | 0 | 0
4.1 | FVE |  |  |  | 0 | 0
4.2 | LPS |  |  |  | 0 | 0
Celková cena bez DPH | [5 empty] | 0
Celková cena včetně DPH | [5 empty] | 0

## SO-01
Číslo položky | Položka | Typ/rozměr | Měrná jednotka MJ | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč)
1 | Kabely a trasy
1.1 | Kabely
1.1.1 | Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - černý | 1x6mm2 | m | 230 |  | 0
1.1.2 | Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - červený | 1x6mm2 | m | 230 |  | 0
1.1.3 | Kabel 1-CYKY-J 4x10mm2- z R-FVE-AC do RS6 | 4x10mm2 | m | 20 |  | 0
1.1.4 | Kabel 1-CYKY-J 5x6mm2- z R-FVE-AC do střídače 20 kW | 5x6mm2 | m | 13 |  | 0
1.1.5 | Kabel 1-CYKY-J 5x1.5mm2- z R-FVE-AC ke světlu v místnosti technologie | 5x1,5 | m | 10 |  | 0
1.1.6 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2- z R-FVE-AC do ohřívače vody MÚ | 5x4mm2 | m | 70 |  | 0
1.1.7 | Ovládací kabel CYKY-O 5x1,5 (OR, HDO) | 5x1,5 | m | 65 |  | 0
1.1.8 | Vázací páska 150x3,6mm HF/UV stabilní - balení 100ks | 150x3,6mm | ks | 50 |  | 0
1.1.9 | Vázací páska 250x4,8mm HF/UV stabilní - balení 100ks | 250x4,8mm | ks | 50 |  | 0
1.1.10 | FTP CAT 5e pro Smartmeter, střídače a optimizéry | FTP CAT 5e | m | 230 |  | 0
1.1.11 | Oheň nešířící a bezhalogenový kabel pro FVE STOP P-30-R | 3 x 1,5 | m | 100 |  | 0
1.1.12 | Kabel JYTY 14x1 | JYTY 14x1 | m | 50 |  | 0
1.2 | Kabelové žlaby DC
1.2.1 | Kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, FeZn, 2m (+/- DC odděleně) | 60x150x0,75mm | ks | 30 |  | 0
1.2.2 | Víko kabelového žlabu; FeZn, 2m | 150mm | ks | 30 |  | 0
1.2.3 | Úchyt víka, 2ks/m | VU_GMT | ks | 60 |  | 0
1.2.4 | Oblouk 90° | 60x90x150mm | ks | 4 |  | 0
1.2.5 | Víko oblouku 90° | 90x150mm | ks | 4 |  | 0
1.2.4 | Koncovka | 60x150mm | ks | 8 |  | 0
1.2.5 | Kotvící sada pro kabelový žlab 2m do stěny |  | ks | 4 |  | 0
1.2.6 | Kotvící sada pro kabelový žlab 2m na ploché střechy |  | ks | 26 |  | 0
1.3 | Kabelové žlaby a trasy AC
1.3.1 | Kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, FeZn, 2m | 60x150x0,75mm | ks | 5 |  | 0
1.3.2 | Víko kabelového žlabu; FeZn, 2m | 150mm | ks | 5 |  | 0
1.3.3 | Úchyt víka, 2ks/m | VU_GMT | ks | 10 |  | 0
1.3.4 | Oblouk 90° | 60x90x150mm | ks | 2 |  | 0
1.3.5 | Víko oblouku 90° | 90x150mm | ks | 2 |  | 0
1.3.6 | Koncovka | 60x150mm | ks | 2 |  | 0
1.3.7 | Kotvící sada pro kabelový žlab 2m do stěny |  | ks | 5 |  | 0
4.3.13 | Kabelová lišta 5x5 cm pro kabely HDO, Smartmeter a FVE STOP včetně uchycení lišty na stěnu |  | m | 90 |  | 0
4.3.14 | Kabelová lišta 5x5 cm l=1m pro položku 1.1.5 včetně uchycení lišty na stěnu |  | m | 90 |  | 0
2 | Rozvaděče
2.1 | Rozvaděč +RFVE-AC
2.1.1 | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 760x800x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry |  | ks | 1 |  | 0
2.1.2 | Hlavní vypínač na DIN lištu, 3f, 63 A | QM41 | ks | 1 |  | 0
2.1.3 | Napěťová spoušť pro vypínač QM41 | QM41 | ks | 1 |  | 0
2.1.4 | Jistič 230VAC, B40A, 3p, 10kA | FA41 | ks | 1 |  | 0
2.1.5 | Jistič 230VAC, B16A, 1p, 10kA | FA42 | ks | 1 |  | 0
2.1.6 | Jistič 230VAC, B16A, 1p, 10kA | FA43 | ks | 1 |  | 0
2.1.7 | Jistič 230VAC, B16A, 1p, 10kA | FA44 | ks | 1 |  | 0
2.1.8 | Jistič 230VAC, B2A, 1p, 10kA | FA45 | ks | 1 |  | 0
2.1.9 | Jistič 230VAC, B2A, 3p, 10kA | FA46 | ks | 1 |  | 0
2.1.10 | Jistič 230VAC, B2A, 1p, 10kA | FA47 | ks | 1 |  | 0
2.1.11 | Jistič 230VAC, B10A, 1p, 10 kA | FA48 | ks | 1 |  | 0
2.1.12 | Napěťová a frekvenční ochrana, 230VAC, HDO | U-f | ks | 1 |  | 0
2.1.13 | AC svodič přepětí, T1+T2, 3P, 280VAC, Iimp=25 kA | FV41 | ks | 1 |  | 0
2.1.14 | Výkonový stykač 63 A | KS41; | ks | 1 |  | 0
2.1.15 | Úhelník pro upevnění kompaktní rozvaděčové skříně na stěnu |  | ks | 4 |  | 0
2.1.16 | RSS řídící jednotka pro optimizéry |  | ks | 1 |  | 0
2.1.17 | Regulátor pro optimalizaci spotřeby objektu s FVE. Komunikační rozhraní RS485 pro spojení se střídačem, výstup pro ovládání SSR relé |  | ks | 1 |  | 0
2.1.18 | Napájecí zdroj AC/DC pro regulátor viz.2.1.17 | ZD 1 | ks | 1 |  | 0
2.1.19 | Napájecí zdroj AC/DC pro RSS viz položka 2.1.16 | ZD 2 | ks | 1 |  | 0
2.1.20 | SSR relé 25 A k regulátoru viz položka 2.1.17 |  | ks | 3 |  | 0
2.4 | Rozvaděč +RS 6 - doplnění
2.4.1 | jistič B 40/3, zkratová odolnost 10 kA |  | ks | 1 |  | 0
2.4.2 | Dozbrojení rozvaděče +RS6 |  | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Rozvaděč +RH - doplnění
2.5.1 | jistič B 6/3, 10 kA, pro SMARTMETER, nebo dle montážního manuálu konkrétního výrobku |  | ks | 1 |  | 0
2.5.2 | Smartmeter s MTP min 100/5 v RH |  | ks | 1 |  | 0
2.5.3 | Dozbrojení rozvaděče +RH |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Technologická zařízení
3.1 | Střídač 20 kW, účinnost: min 97%, min. 10 letá produktová záruka na výměnu, RS 485- MODBUS RTU, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu |  | ks | 1 |  | 0
3.3 | Fotovoltaický panel 460 Wp mono-krystalický, účinnost min 19%, životnost min 20 let IEC 61215, IEC 61730 |  | ks | 52 |  | 0
3.4 | Výkonový optimizér pro FVE panely 460 Wp, délka kabelu 2/1.2m |  | ks | 52 |  | 0
3.5 | Konektor MC4 Stäubli - samice |  | ks | 20 |  | 0
3.6 | Konektor MC4 Stäubli - samec |  | ks | 20 |  | 0
3.7 | Jednotka pro komunikaci s optimizéry a řídící jednotkou. Umístění na střeše |  | ks | 2 |  | 0
4 | Konstrukce a materiál
4.1 | Konstrukce a materiál pro fotovoltaické panely
4.1.1 | Konstrukce východ-západ, sklon 10° pro celkem 52 ks panelů, střešní krytina PVC folie |  | ks | 1 |  | 0
4.1.2 | Zátěžový materiál pro konstrukci |  | ks | 1 |  | 0
4.2 | Uzemění
4.2.1 | Zelenožlutý vodič | CYA 16mm2 | m | 150 |  | 0
4.2.2 | Zelenožlutý vodič | CYA 25mm2 | ks | 40 |  | 0
4.2.3 | Ekvipotencionální svorkovnice na omítku- MET´ |  | ks | 1 |  | 0
4.3 | Ostatní
4.3.1 | Výstražná tabulka upozorňující fotovoltaické instalace na budově |  | ks | 2 |  | 0
4.3.2 | Montážní práce |  | hod | 180 |  | 0
4.3.3 | Hasící přístroj |  | ks | 3 |  | 0
4.3.4 | Požární ucpávky |  | ks | 5 |  | 0
4.3.5 | Úprava zapojení ER rozvaděče dle PP platných v době realizace |  | ks | 1 |  | 0
4.3.6 | STOP tlačítko |  | ks | 1 |  | 0
4.3.8 | Revize a funkční zkoušky |  | ks | 1 |  | 0
4.3.9 | Realizační a dílenská dokumentace stavby |  | ks | 1 |  | 0
4.3.10 | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 |  | 0
4.3.11 | Průraz zdivem tloušťky 30 cm, do průměru 5 cm pro kabel CYKY-J 4x10 a CYKY-J 5x4 |  | ks | 1 |  | 0
4.3.12 | Průraz stropní konstrukcí tloušťky 50 cm do průměru 3 cm pro kabel CYKY-J 5x4 |  | ks | 1 |  | 0
4.3.13 | Průraz zdivem tloušťky 30 cm, do průměru 3 cm pro kabely HDO, Smartmeter, FVE STOP |  | ks | 2 |  | 0
4.3.14 | Doprava materiálu na místo stavby |  | ks | 1 |  | 0
4.3.15 | Doprava lidských zdrojů na místo stavby |  | ks | 1 |  | 0
4.3.16 | Mechanizace pro složení materiálu na střechu |  | hod | 1.5 |  | 0
4.3.17 | Detektor požáru v místnosti s technologií FVE |  | ks | 1 |  | 0
4.3.18 | Zajištění připojení k DS |  | kpl | 1 |  | 0
4.4 | Vytvoření technologické místnosti pro střídače
4.3.1 | Sádrokarton s požární odolností (R) EI30 |  | m2 | 30 |  | 0
4.3.2 | Dveře s požární odolností EW30, 600/1970 |  | ks | 1 |  | 0
4.3.3 | Konstrukce pro sádrokarton včetně drobného materiálu a výmalby |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.4 | LED trubicové světlo IP40, 2686 lm |  | ks | 1 |  | 0
4.3.5 | Vypínač, řazení 1, krytí IP44 |  | ks | 1 |  | 0
5 | LPS
5.1 | Jímací tyč l=1.5 m |  | ks | 13 |  | 0
5.2 | Svorka připojovací k jímací tyči |  | ks | 13 |  | 0
5.3 | Betonový podstavec pod jímací tyč 9 kg |  | ks | 13 |  | 0
5.4 | Revize LPS a dokumentace LPS DSPS |  | ks | 1 |  | 0
5.5 | Měření impedance stávajících vývodů k uzemnění |  | ks | 3 |  | 0
5.6 | Svorka univerzální spojovací |  | ks | 50 |  | 0
5.7 | Distanční podpěry na ploché střechy, délka 1m |  | ks | 12 |  | 0
5.8 | Přesunutí stávajícího vodiče na střeše |  | hod | 1 |  | 0
5.9 | Montážní práce |  | hod | 20 |  | 0
Cena celkem za položky 1-4 | [5 empty] | 0
Cena za položku 5 | [5 empty] | 0

## SO-02
Číslo položky | Položka | Typ/rozměr | Měrná jednotka MJ | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč)
1 | Kabely a trasy
1.1 | Kabely
1.1.1 | Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - černý | 1x6mm2 | m | 110 |  | 0
1.1.2 | Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - červený | 1x6mm2 | m | 110 |  | 0
1.1.3 | Kabel 1-CYKY-J 4x4mm2- z R-FVE-AC do RO-01 | 4x4mm2 | m | 20 |  | 0
1.1.4 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2- z R-FVE-AC do střídače 10 kW | 5x4mm2 | m | 13 |  | 0
1.1.6 | Ovládací kabel CYKY-O 5x1,5 (OR, HDO) | 5x1,5 | m | 60 |  | 0
1.1.7 | Vázací páska 150x3,6mm HF/UV stabilní - balení 100ks | 150x3,6mm | ks | 50 |  | 0
1.1.8 | Vázací páska 250x4,8mm HF/UV stabilní - balení 100ks | 250x4,8mm | ks | 50 |  | 0
1.1.9 | FTP CAT 5e pro Smartmeter, střídače a optimizéry | FTP CAT 5e | ks | 60 |  | 0
1.1.10 | Oheň nešířící a bezhalogenový kabel pro FVE STOP P 30-R | 3 x 1,5 | m | 70 |  | 0
1.2 | Kabelové žlaby DC
1.2.1 | Kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, FeZn, 2m (+/- DC odděleně) | 60x150x0,75mm | ks | 15 |  | 0
1.2.2 | Víko kabelového žlabu; FeZn, 2m | 150mm | ks | 15 |  | 0
1.2.3 | Úchyt víka, 2ks/m | VU_GMT | ks | 60 |  | 0
1.2.4 | Koncovka | 60x150mm | ks | 8 |  | 0
1.2.5 | Kotvící sada pro kabelový žlab 2m do stěny |  | ks | 15 |  | 0
1.2.6 | Kotvící sada pro kabelový žlab 2m na ploché střechy |  | ks | 15 |  | 0
1.3 | Kabelové žlaby a trasy AC
1.3.1 | Kabelová lišta 5x5 cm pro FVE STOP, Smartmeter a HDO včetně uchycení lišty na stěnu |  | m | 100 |  | 0
1.3.2 | Kabelová lišta 5x5 cm pro CYKY-J 5x4 viz položka 1.1.3 |  | m | 15 |  | 0
2 | Rozvaděče
2.1 | Rozvaděč +RFVE-AC/DC
2.1.1 | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x760x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry |  | ks | 1 |  | 0
2.1.2 | Hlavní vypínač na DIN lištu, 3f, 32 A | QM31 | ks | 1 |  | 0
2.1.3 | Napěťová spoušť pro vypínač QM31 | QM31 | ks | 1 |  | 0
2.1.4 | Jistič 230VAC, B20A, 3p, 10kA | FA31 | ks | 1 |  | 0
2.1.5 | Jistič 230VAC, B2A, 3p, 10kA | FA32 | ks | 1 |  | 0
2.1.6 | Jistič 230VAC, B2A, 1p, 10kA | FA33 | ks | 1 |  | 0
2.1.7 | Napěťová a frekvenční ochrana, 230VAC, HDO | A1 | ks | 1 |  | 0
2.1.8 | AC svodič přepětí, T1+T2, 3P, 280VAC, Iimp=12.5 kA | FV31 | ks | 1 |  | 0
2.1.9 | Výkonový stykač 40 A | KS31; | ks | 1 |  | 0
2.1.10 | Úhelník pro upevnění kompaktní rozvaděčové skříně na stěnu |  | ks | 4 |  | 0
2.1.11 | Řídící jednotka pro optimizéry |  | ks | 1 |  | 0
2.1.12 | DC odpojovač, 2p, 32A, 1000VDC |  | ks | 2 |  | 0
2.1.13 | Pojistka válcová 10x38 16A gPV |  | ks | 4 |  | 0
2.1.14 | DC svodič přepětí, T1+T2, 2p+PE, 1500VDC |  | ks | 2 |  | 0
2.1.15 | Napájecí zdroj AC/DC pro řídící jednotku optimizérů viz položka 2.1.11 |  | ks | 1 |  | 0
2.2 | Rozvaděč +R0.1- doplnění
2.2.1 | jistič B 25/3, zkratová odolnost 10 kA | FA21 | ks | 1 |  | 0
2.2.3 | Jistič 230VAC, B2A, 1p, 10 kA | FA27 | ks | 1 |  | 0
2.2.4 | Jistič 230VAC, B6A, 3p, 10 kA | FA28 | ks | 1 |  | 0
2.2.5 | Regulátor pro optimalizaci spotřeby objektu s FVE. Komunikační rozhraní RS485 pro spojení se střídačem, výstup pro ovládání SSR relé |  | ks | 1 |  | 0
2.2.6 | Napájecí zdroj AC/DC pro regulátor viz položka 2.2.5 |  | ks | 1 |  | 0
2.2.7 | SSR relé 25 A k regulátoru viz položka 2.2.5 |  | ks | 5 |  | 0
2.2.8 | Smartmeter s MTP 100/5 |  | ks | 1 |  | 0
2.2.9 | Dozbrojení rozvaděče +R0.1 |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Technologická zařízení
3.1 | Střídač hybridní 10 kW, účinnost: min 97%, 10 letá produktová záruka na výměnu, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu |  | ks | 1 |  | 0
3.2 | Bateriové úložiště o celkové kapacitě 7.68 kWh; pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014. záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400 násobku nominální energie |  | ks | 1 |  | 0
3.3 | Fotovoltaický panel 460 Wp,mono-krystalický, účinnost min 19%, životnost min 20 let IEC 61215, IEC 61730 |  | ks | 28 |  | 0
3.4 | Výkonový optimizér pro FVE panely 460 Wp, délka kabelu 2/1.2m |  | ks | 28 |  | 0
3.5 | Konektor MC4 Stäubli - samice |  | ks | 16 |  | 0
3.6 | Konektor MC4 Stäubli - samec |  | ks | 16 |  | 0
3.6 | Jednotka pro komunikaci s optimizéry a řídící jednotkou optimizérů. Umístění na střeše |  | ks | 1 |  | 0
4 | Konstrukce a materiál
4.1 | Konstrukce a materiál pro fotovoltaické panely
4.1.1 | Konstrukce jižní, sklon 30° pro celkem 28 ks panelů, střešní krytina lepenka |  | ks | 1 |  | 0
4.1.2 | Zátěžový materiál pro konstrukci |  | ks | 1 |  | 0
4.2 | Uzemění
4.2.1 | Zelenožlutý vodič | CYA 16mm2 | m | 200 |  | 0
4.2.2 | Zelenožlutý vodič | CYA 25mm2 | ks | 40 |  | 0
4.2.3 | Ekvipotencionální svorkovnice na omítku- MET´ |  | ks | 2 |  | 0
4.3 | Ostatní
4.3.1 | Výstražná tabulka upozorňující fotovoltaické instalace na budově |  | ks | 2 |  | 0
4.3.2 | Montážní práce |  | hod | 100 |  | 0
4.3.3 | Hasící přístroj |  | ks | 2 |  | 0
4.3.4 | Požární ucpávky |  | ks | 8 |  | 0
4.3.5 | STOP tlačítko |  | ks | 1 |  | 0
4.3.6 | Úprava zapojení ER rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
4.3.7 | Revize a funkční zkoušky |  | ks | 1 |  | 0
4.3.8 | Realizační a dílenská dokumentace stavby |  | ks | 1 |  | 0
4.3.9 | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 |  | 0
4.3.10 | Průraz zdivem tloušťky 50 cm, do průměru 5 cm, pro vyvedení DC stringů do místnosti se střídačem |  | ks | 1 |  | 0
4.3.11 | Průraz zdivem tloušťky 30 cm, do průměru 2 cm, pro kabel viz položka 1.1.3 |  | ks | 1 |  | 0
4.3.12 | Průraz zdivem tloušťky 30 cm, do průměru 2 cm, pro kabel FVE STOP,Smartmeter a HDO uvnitř budovy |  | ks | 5 |  | 0
4.3.13 | Průraz zdivem tloušťky 50 cm, do průměru 2 cm, pro vyvedení FVE STOP z vnitřku budovy vně na fasádu |  | ks | 1 |  | 0
4.3.14 | Doprava lidských zdrojů na stavbu |  | kus | 1 |  | 0
4.3.15 | Doprava materiálu FVE na stavbu |  | kus | 1 |  | 0
4.3.16 | Mechanizace pro složení materiálu na střechu |  | hod | 1.5 |  | 0
4.3.17 | Detektor požáru v místnosti s technologií |  | ks | 1 |  | 0
4.3.18 | Zajištění připojení k DS |  | kpl | 1 |  | 0
5 | LPS
5.1 | Jímací tyč l=1.5 m |  | ks | 7 |  | 0
5.2 | Podpěra pro jímací tyče PB 9 na ploché střechy |  | ks | 7 |  | 0
5.3 | Úprava vedení stávajícího hromosvodu |  | hod | 5 |  | 0
5.4 | Svorka připojovací k jímací tyči |  | ks | 6 |  | 0
5.5 | Distanční podpěra na ploché střechy, délka 1m |  | ks | 4 |  | 0
5.6 | Svorka univerzální spojovací |  | ks | 20 |  | 0
5.7 | Měření impedance stávajících vývodů k uzemnění |  | ks | 6 |  | 0
5.8 | Revize LPS a dokumentace LPS DSPS |  | ks | 1 |  | 0
5.9 | Montážní práce |  | hod | 50 |  | 0
Cena celkem za položky 1-4 | [5 empty] | 0
Cena celkem za položky 5 | [5 empty] | 0

## SO-03
Číslo položky | Položka | Typ/rozměr | Měrná jednotka MJ | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč)
1 | Kabely a trasy
1.1 | Kabely
1.1.1 | Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - černý | 1x6mm2 | m | 150 |  | 0
1.1.2 | Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - červený | 1x6mm2 | m | 150 |  | 0
1.1.3 | Kabel 1-CYKY-J 4x10mm2- z R-FVE-AC do AR601 | 4x10mm2 | m | 15 |  | 0
1.1.4 | Kabel 1-CYKY-J 5x6mm2- z R-FVE-AC do střídače | 5x6mm2 | m | 8 |  | 0
1.1.5 | Ovládací kabel CYKY-O 5x1,5 (OR, HDO) | 5x1,5 | m | 60 |  | 0
1.1.6 | Vázací páska 150x3,6mm HF/UV stabilní - balení 100ks | 150x3,6mm | ks | 50 |  | 0
1.1.7 | Vázací páska 250x4,8mm HF/UV stabilní - balení 100ks | 250x4,8mm | ks | 50 |  | 0
1.1.8 | FTP CAT 5e pro Smartmeter a střídače | FTP CAT 5e | m | 100 |  | 0
1.1.9 | Oheň nešířící a bezhalogenový kabel pro FVE STOP, P-30 R | 3 x 1,5 | m | 60 |  | 0
1.1.10 | Kabel 1-CYKY-J 5x2,5mm2- z RNN01 do akumulačních nádrží k topným spirálám | 5x2,5mm2 | m | 70 |  | 0
1.1.11 | Kabel YSLY-JZ 12x0,75 | 12x0,75mm2 | m | 20 |  | 0
1.2 | Kabelové žlaby DC
1.2.1 | Kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, FeZn, 2m (+/- DC odděleně) | 60x150x0,75mm | ks | 5 |  | 0
1.2.2 | Víko kabelového žlabu; FeZn, 2m | 150mm | ks | 5 |  | 0
1.2.3 | Úchyt víka, 2ks/m | VU_GMT | ks | 20 |  | 0
1.2.4 | Koncovka | 60x150mm | ks | 2 |  | 0
1.2.5 | Kotvící sada pro kabelový žlab 2m do stěny |  | ks | 5 |  | 0
1.3 | Kabelové žlaby a trasy AC
1.3.2 | Kabelová lišta 5x5 cm pro položku 1.1.3 a 1.1.4 montáž na stěnu |  | m | 20 |  | 0
1.3.3 | Kabelová lišta 5x5 cm pro položku 1.1.10 montáž na stěnu |  | m | 20 |  | 0
1.3.4 | Kabelová lišta 5x5 cm pro FVE STOP,Smartmeter a HDO včetně uchycení lišty na stěnu |  | m | 50 |  | 0
2 | Rozvaděče
2.1 | Rozvaděč +RFVE-AC/DC
2.1.1 | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x760x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry |  | ks | 1 |  | 0
2.1.2 | Vypínač 230VAC, 50A, 3p, 10kA | QM41 | ks | 1 |  | 0
2.1.3 | Napěťová spoušť pro vypínač QM41 | QM41 | ks | 1 |  | 0
2.1.4 | Jistič 230VAC, B40A, 3p, 10kA | FA41 | ks | 1 |  | 0
2.1.5 | Jistič 230VAC, B2A, 3p, 10kA | FA42 | ks | 1 |  | 0
2.1.6 | Jistič 230VAC, B2A, 1p, 10kA | FA42 | ks | 1 |  | 0
2.1.7 | Napěťová a frekvenční ochrana, 230VAC, HDO | A1 | ks | 1 |  | 0
2.1.8 | AC svodič přepětí, T1+T2, 3P, 280VAC, Iimp=12.5 kA | FV41 | ks | 1 |  | 0
2.1.9 | Výkonový stykač 63 A | KS31; | ks | 1 |  | 0
2.1.10 | Úhelník pro upevnění kompaktní rozvaděčové skříně na stěnu |  | ks | 4 |  | 0
2.1.11 | RSS řídící jednotka pro optimizéry |  | ks | 1 |  | 0
2.1.12 | DC odpojovač, 2p, 32A, 1000VDC |  | ks | 3 |  | 0
2.1.13 | Pojistka válcová 10x38 16A gPV |  | ks | 6 |  | 0
2.1.14 | DC svodič přepětí, T1+T2, 2p+PE, 1000VDC |  | ks | 3 |  | 0
2.1.15 | Napájecí zdroj AC/DC pro RSS viz položka 2.1.11 | ZD2 | ks | 1 |  | 0
2.2 | Rozvaděč +RNN01-
2.2.1 | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x760x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry |  | ks | 1 |  | 0
2.2.2 | Napájecí zdroj AC/DC pro regulátor viz položka.2.2.4 | ZD1 | ks | 1 |  | 0
2.2.3 | Vypínač 230VAC, 63A, 3p, 10kA | QM51 | ks | 1 |  | 0
2.2.4 | Regulátor pro optimalizaci spotřeby objektu s FVE. Komunikační rozhraní RS485 spojeno se střídačem, výstup pro ovládání SSR relé |  | ks | 1 |  | 0
2.2.5 | SSR relé 25 A k regulátoru viz položka 2.2.4 |  | ks | 6 |  | 0
2.2.6 | Jistič B 16/1,10kA, 1p |  | ks | 6 |  | 0
2.2.7 | Jistič B 16/3,10kA, 3p |  | ks | 2 |  | 0
2.2.8 | Jistič B 2/1,10kA, 1p |  | ks | 1 |  | 0
2.3 | Rozvaděč +AR601- doplnění
2.3.1 | jistič B 6/3, 10 kA, pro Smartmeter, nebo dle montážního manuálu konkrétního výrobku |  | ks | 1 |  | 0
2.3.2 | jistič B40/3,10 kA, 3p |  | ks | 1 |  | 0
2.3.3 | jistič B50/3,10 kA, 3p |  | ks | 1 |  | 0
2.3.4 | Smartmeter s MTP 250/5 A |  | ks | 1 |  | 0
2.3.5 | Dozbrojení rozvaděče +A601 |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Technologická zařízení
3.1 | Střídač hybridní 20 kW, účinnost: min 97%, min. 10 letá produktová záruka na výměnu, RS 485- MODBUS RTU, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu |  | ks | 1 |  | 0
3.2 | Bateriové úložiště o celkové kapacitě 23,04 kWh pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014. záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400 násobku nominální energie |  | ks | 1 |  | 0
3.3 | Fotovoltaický panel 460 Wp mono-krystalický, účinnost min 19%, životnost min 20 let IEC 61215, IEC 61730 |  | ks | 53 |  | 0
3.4 | Výkonový optimizér pro FVE panely 460 Wp, délka kabelu 2/1.2m |  | ks | 53 |  | 0
3.5 | Konektor MC4 Stäubli - samice |  | ks | 80 |  | 0
3.6 | Konektor MC4 Stäubli - samec |  | ks | 80 |  | 0
3.7 | Jednotka pro komunikaci s optimizéry a řídící jednotkou optimizérů. Umístění u panelů |  | ks | 1 |  | 0
3.8 | Elektrický akumulační ohřívač vody, 2x vstup pro elektrickou topnou spirálu 6,6 kW. Objem 1000 l |  | ks | 1 |  | 0
3.9 | Elektrický akumulační ohřívač vody, 2x vstup pro elektrickou topnou spirálu 6,6 kW. Objem 750 l |  | ks | 1 |  | 0
3.10 | Napojení elektrického ohřívače vody na stávající soustavu TUV |  | ks | 1 |  | 0
3.11 | Elektrická topná spirála 6,6 kW, 3f, hvězda |  | ks | 4 |  | 0
4 | Konstrukce a materiál
4.1 | Konstrukce a materiál pro fotovoltaické panely
4.1.1 | Konstrukce pro pozemní FVE kotvená do země pro 53 ks panelů. Konstrukce pro jeden panel v řadě. Vzhledem ke svažitosti terénu jsou dvě řady u sebe |  | ks | 1 |  | 0
4.1.2 | Terénní úpravy svahu pro vyrovnání sklonu svahu. |  | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Uzemění
4.2.1 | Zelenožlutý vodič | CYA 16mm2 | m | 150 |  | 0
4.2.2 | Zelenožlutý vodič | CYA 25mm2 | ks | 40 |  | 0
4.2.3 | Ekvipotencionální svorkovnice MET´ |  | ks | 2 |  | 0
4.3 | Ostatní
4.3.1 | Výstražná tabulka upozorňující fotovoltaické instalace na budově |  | ks | 2 |  | 0
4.3.2 | Montážní práce |  | hod | 130 |  | 0
4.3.3 | Demontáž stávajího ohřívače teplé vody o objemu 1850 l včetně napájecí kabeláže |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.4 | Hasící přístroj |  | ks | 2 |  | 0
4.3.5 | Požární ucpávky |  | ks | 6 |  | 0
4.3.6 | STOP tlačítko |  | ks | 1 |  | 0
4.3.7 | Úprava zapojení ER rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
4.3.8 | Revize a funkční zkoušky |  | ks | 1 |  | 0
4.3.9 | Realizační a dílenská dokumentace stavby |  | ks | 1 |  | 0
4.3.10 | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 |  | 0
4.3.11 | Průraz zdivem tloušťky 100 cm, do průměru 10 cm pro zavedení DC vodičů do míst. s technologií |  | ks | 1 |  | 0
4.3.12 | Průraz zdivem tloušťky 20 cm, do průměru 5 cm pro kabel HDO a Smartmeter FTP CAT 5e, FVE STOP |  | ks | 5 |  | 0
4.3.13 | Doprava lidských zdrojů na stavbu |  | kus | 1 |  | 0
4.3.14 | Doprava materiálu FVE na stavbu |  | kus | 1 |  | 0
4.3.15 | Detektor požáru v místnosti s technologií |  | ks | 1 |  | 0
4.3.16 | Výkopové práce pro ložení DC kabelů směrem k budově. Délka výkopu 3.2 m. Včetně zasypání po realizaci |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.17 | Oplocení FVE modulů |  | kpl | 1 |  | 0
4.3.18 | Zajištění připojení k DS |  | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem za položky 1-4 | [5 empty] | 0

## SO-04
Číslo položky | Položka | Typ/rozměr | Měrná jednotka MJ | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč)
1 | Kabely a trasy
1.1 | Kabely
1.1.1 | Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - černý | 1x6mm2 | m | 150 |  | 0
1.1.2 | Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - červený | 1x6mm2 | m | 150 |  | 0
1.1.3 | Kabel 1-CYKY-J 4x10mm2- z R-FVE-AC do RO.01 | 4x10mm2 | m | 15 |  | 0
1.1.4 | Kabel 1-CYKY-J 5x6mm2- z R-FVE-AC do střídače 15 kW | 5x6mm2 | m | 10 |  | 0
1.1.5 | Ovládací kabel CYKY-O 5x1,5 (OR, HDO) | 5x1,5 | m | 60 |  | 0
1.1.6 | Vázací páska 150x3,6mm HF/UV stabilní - balení 100ks | 150x3,6mm | ks | 50 |  | 0
1.1.7 | Vázací páska 250x4,8mm HF/UV stabilní - balení 100ks | 250x4,8mm | ks | 50 |  | 0
1.1.8 | FTP CAT 5e pro Smartmeter a střídače | FTP CAT 5e | m | 60 |  | 0
1.1.9 | Oheň nešířící a bezhalogenový kabel pro FVE STOP. P-30 R | 3 x 1,5 | m | 60 |  | 0
1.1.10 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2- z R-FVE-AC do akumulační nádrže | 5x4mm2 | m | 15 |  | 0
1.1.11 | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm2- z R-FVE-AC do akumulační nádrže | 5x4mm2 | m | 15 |  | 0
1.1.12 | Kabel YSLY-JZ 12x0,75 | 12x0,75mm2 | m | 20 |  | 0
1.2 | Kabelové žlaby DC
1.2.1 | Kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, FeZn, 2m (+/- DC odděleně) | 60x150x0,75mm | ks | 15 |  | 0
1.2.2 | Víko kabelového žlabu; FeZn, 2m | 150mm | ks | 15 |  | 0
1.2.3 | Úchyt víka, 2ks/m | VU_GMT | ks | 60 |  | 0
1.2.4 | Koncovka | 60x150mm | ks | 6 |  | 0
1.2.5 | Kotvící sada pro kabelový žlab 2m do stěny |  | ks | 12 |  | 0
1.2.6 | Kotvící sada pro kabelový žlab 2m na střechy |  | ks | 3 |  | 0
1.3 | Kabelové žlaby a trasy AC
1.3.2 | Kabelová lišta 5x5 cm pro položku 1.1.3 montáž na stěnu |  | m | 10 |  | 0
1.3.3 | Kabelová lišta 5x5 cm pro položku 1.1.10 a 1.1.11 montáž na stěnu |  | m | 20 |  | 0
1.3.4 | Kabelová lišta 5x5 cm pro FVE STOP,Smartmeter a HDO včetně uchycení lišty na stěnu |  | m | 50 |  | 0
2 | Rozvaděče
2.1 | Rozvaděč +RFVE-AC/DC
2.1.1 | Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 800x760x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry |  | ks | 1 |  | 0
2.1.2 | Jistič 230VAC, B32A, 3p, 10kA | QM41 | ks | 1 |  | 0
2.1.3 | Napěťová spoušť pro vypínač QM31 | QM41 | ks | 1 |  | 0
2.1.4 | Jistič 230VAC, B32A, 3p, 10kA | FA41 | ks | 1 |  | 0
2.1.5 | Jistič 230VAC, B2A, 3p, 10kA | FA47 | ks | 1 |  | 0
2.1.6 | Jistič 230VAC, B16A, 1p, 10kA | FA42 | ks | 1 |  | 0
2.1.7 | Jistič 230VAC, B16A, 1p, 10kA | FA43 | ks | 1 |  | 0
2.1.7 | Jistič 230VAC, B16A, 1p, 10kA | FA44 | ks | 1 |  | 0
2.1.8 | Jistič 230VAC, B2A, 1p, 10kA | FA45 | ks | 1 |  | 0
2.1.9 | Jistič 230VAC, B2A, 3p, 10kA | FA46 | ks | 1 |  | 0
2.1.10 | Napěťová a frekvenční ochrana, 230VAC, HDO | A1 | ks | 1 |  | 0
2.1.11 | AC svodič přepětí, T1+T2, 3P, 280VAC, Iimp=12.5 kA | FV31 | ks | 1 |  | 0
2.1.12 | Výkonový stykač 40 A | KS31; | ks | 1 |  | 0
2.1.13 | Úhelník pro upevnění kompaktní rozvaděčové skříně na stěnu |  | ks | 4 |  | 0
2.1.14 | RSS řídící jednotka pro optimizéry |  | ks | 1 |  | 0
2.1.15 | DC odpojovač, 2p, 32A, 1000VDC |  | ks | 3 |  | 0
2.1.16 | Pojistka válcová 10x38 16A gPV |  | ks | 6 |  | 0
2.1.17 | DC svodič přepětí, T1+T2, 2p+PE, 1000VDC |  | ks | 3 |  | 0
2.1.18 | Regulátor pro optimalizaci spotřeby objektu s FVE. Komunikační rozhraní RS485 spojeno se střídačem, výstup pro ovládání SSR relé |  | ks | 1 |  | 0
2.1.19 | Napájecí zdroj AC/DC pro regulátor viz.2.1.18 | ZD1 | ks | 1 |  | 0
2.1.20 | Napájecí zdroj AC/DC pro RSS viz položka 2.1.14 | ZD2 | ks | 1 |  | 0
2.1.21 | SSR relé 25 A k regulátoru viz položka 2.1.18 |  | ks | 6 |  | 0
2.2 | Rozvaděč +R0.1- výměna stávajícího rozváděče za větší
2.2.1 | Nástěnná rozvodnice, 54 modulů, IP 65 |  | ks | 1 |  | 0
2.2.2 | Jistič B 32/3, 10 kA, 3p-nový jistič pro FVE |  | ks | 1 |  | 0
2.2.3 | Přepojení stávajících vývodů z původního rozvaděče a přezbrojení přístrojů do nového rozváděče |  | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Rozvaděč +R1.1- doplnění
2.3.1 | jistič B 6/3, 10 kA, pro Smartmeter, nebo dle montážního manuálu konkrétního výrobku |  | ks | 1 |  | 0
2.3.2 | Smartmeter s MTP 100/5 A |  | ks | 1 |  | 0
2.3.3 | Dozbrojení rozvaděče +R1.1 |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Technologická zařízení
3.1 | Střídač hybridní 15 kW, účinnost: min 97%, min. 10 letá produktová záruka na výměnu, RS 485- MODBUS RTU, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu |  | ks | 1 |  | 0
3.2 | Bateriové úložiště o celkové kapacitě 15.36 kWh pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014. záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400 násobku nominální energie |  | ks | 1 |  | 0
3.3 | Fotovoltaický panel 460 Wp mono-krystalický, účinnost min 19%, životnost min 20 let IEC 61215, IEC 61730 |  | ks | 31 |  | 0
3.4 | Výkonový optimizér pro FVE panely 460 Wp, délka kabelu 2/1.2m |  | ks | 31 |  | 0
3.5 | Konektor MC4 Stäubli - samice |  | ks | 80 |  | 0
3.6 | Konektor MC4 Stäubli - samec |  | ks | 80 |  | 0
3.7 | Jednotka pro komunikaci s optimizéry a řídící jednotkou optimizérů. Umístění na střeše |  | ks | 1 |  | 0
3.8 | Elektrický akumulační ohřívač vody, 2x vstup pro elektrickou topnou spirálu 6,6 kW. Objem 1000 l |  | ks | 1 |  | 0
3.9 | Napojení elektrického ohřívače vody na stávající soustavu TUV |  | ks | 1 |  | 0
3.10 | Elektrická topná spirála 6,6 kW, 3f, hvězda |  | ks | 2 |  | 0
4 | Konstrukce a materiál
4.1 | Konstrukce a materiál pro fotovoltaické panely
4.1.1 | Konstrukce na sedlové střechy, pro celkem 31 ks panelů, krytina česká šablona grafit s odvětráním |  | ks | 1 |  | 0
4.2 | Uzemění
4.2.1 | Zelenožlutý vodič | CYA 16mm2 | m | 150 |  | 0
4.2.2 | Zelenožlutý vodič | CYA 25mm2 | ks | 40 |  | 0
4.2.3 | Ekvipotencionální svorkovnice MET´ |  | ks | 2 |  | 0
4.3 | Ostatní
4.3.1 | Výstražná tabulka upozorňující fotovoltaické instalace na budově |  | ks | 2 |  | 0
4.3.2 | Montážní práce |  | hod | 130 |  | 0
4.3.3 | Hasící přístroj |  | ks | 2 |  | 0
4.3.4 | Požární ucpávky |  | ks | 4 |  | 0
4.3.5 | STOP tlačítko |  | ks | 1 |  | 0
4.3.6 | Úprava zapojení ER rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
4.3.7 | Revize a funkční zkoušky |  | ks | 1 |  | 0
4.3.8 | Realizační a dílenská dokumentace stavby |  | ks | 1 |  | 0
4.3.9 | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 |  | 0
4.3.10 | Průraz zdivem tloušťky 100 cm, do průměru 10 cm pro zavedení DC vodičů do míst. s technologií |  | ks | 1 |  | 0
4.3.11 | Průraz zdivem tloušťky 20 cm, do průměru 5 cm pro kabel HDO a Smartmeter FTP CAT 5e |  | ks | 3 |  | 0
4.3.13 | Doprava lidských zdrojů na stavbu |  | kus | 1 |  | 0
4.3.14 | Doprava materiálu FVE na stavbu |  | kus | 1 |  | 0
4.3.15 | Lešení |  | kus | 1 |  | 0
4.3.16 | Detektor požáru v místnosti s technologií |  | ks | 1 |  | 0
4.3.17 | Zajištění připojení k DS |  | kpl | 1 |  | 0
5 | LPS
5.1 | Jímací tyč l=1.0 m na hřebenáče |  | ks | 5 |  | 0
5.2 | Jímací tyč l=2.0 na distanční podpěry |  | ks | 1 |  | 0
5.3 | Izolační tyč l=1m pro jímací tyč a vodič AlMgSi 8 kotvená k anténímu ráhnu |  | ks | 6 |  | 0
5.4 | Držák AlMgSi 8 na krytinu česká šablona grafit |  | ks | 12 |  | 0
5.5 | Držák AlMgSi 8 na hřebenáče |  | ks | 27 |  | 0
5.6 | Svorka připojovací k jímací tyči |  | ks | 6 |  | 0
5.7 | Svorka univerzální |  | ks | 50 |  | 0
5.8 | Držák AlMgSi 8 do stěny |  | ks | 70 |  | 0
5.9 | Zkušební svorka |  | ks | 5 |  | 0
5.10 | Ochranný úhelník 1.7 m |  | ks | 5 |  | 0
5.11 | FeZn 10 |  | m | 60 |  | 0
5.12 | AlMgSi 8 |  | m | 150 |  | 0
5.13 | Zemnící tyč l=2,0 m |  | ks | 25 |  | 0
5.14 | Zatlučení zemnících tyčí |  | kpl | 1 |  | 0
5.15 | Měření impedance stávajících vývodů k uzemnění |  | ks | 6 |  | 0
5.16 | Rozebrání zámkové dlažby v místě nových svodů a opětovné složení po realizaci |  | m | 60 |  | 0
5.17 | Výkop pro zemnící tyče, hloubka 50 cm, šířka 10 cm a zasypání výkopu po realizaci |  | m | 60 |  | 0
5.18 | Revize LPS a dokumentace LPS DSPS |  | ks | 1 |  | 0
5.19 | Montážní práce |  | hod | 100 |  | 0
Cena celkem za položky 1-4 | [5 empty] | 0
Cena celkem za položky 5 | [5 empty] | 0