TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Celková revitalizace veřejného osvětlení města Pelhřimov“

Požadavky na osvětlení úseků:

- Výpočet osvětlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou ČSN EN 13201

- Výsledky výpočtu rušivého osvětlení budou v souladu s normou ČSN EN 12464–2

- Výpočet rušivého osvětlení v daném úseku bude zpracován se stejným typem svítidla, výkonem, světelným tokem, vyzařovací charakteristikou, polohou a náklonem jako výpočet osvětlenosti komunikace ve stejném úseku

- Splnění všech požadovaných parametrů bude doloženo buď výstupem z výpočtového programu nebo výpočtem

- Světelně technický výpočet (studie) bude vypočten v programu DIALux EVO ver. 10 a novější

Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo:

- Fyzický funkční vzorek svítidla s parametry pro úsek č. 180 (fyzický vzorek musí být dodán před vypršením termínu pro podání nabídek)

- Montážní návod v českém jazyce

- Katalogový list svítidel

- Světelně technický výpočet

- Křivky svítivosti – .IES nebo .LDT (EULUM data) použitých svítidel

- Otevřený Dialux nebo Relux výpočet pro jednotlivé situace v elektronické podobě

- Otevřený Dialux nebo Relux výpočet rušivého osvětlení pro jednotlivé situace v elektronické podobě

Grafické znázornění úseků (obecné)

Půdorys

Bokorys

Detail komunikace – vysvětlení geometrií

Legenda:

A/B – Zkoumané budovy; a – šířka jednotlivých částí komunikace; b – rozteč sloupů; c – montážní výška svítidla; d – vzdálenost svítidla od komunikace (- ve smyslu od kraje nejbližší části komunikace, + ve smyslu do nejbližší části komunikace); e – vzdálenost budovy od kraje vozovky; f – šířka zkoumané oblasti s okny; g – výška zkoumané oblasti s okny; h – vzdálenost dolního okraje zkoumané oblasti od země; i – vzdálenost/přesah levého okraje budovy vůči sloupu (kladná hodnota – okraj budovy je mezi sloupy; záporná hodnota – okraj budovy přesahuje za levý sloup); j – délka budovy

V situacích níže jsou uvedeny podklady ke zpracování světelně-technických výpočtů pro jednotlivé úseky komunikací.

Účastník musí dodržet tyto konfigurace. Jediný parametr, který může účastník měnit je „Náklon svítidla“. Tento parametr může být maximálně 10°.

U všech výpočtů ověřujících požadavky normy ČSN EN 13201-2 musí být použit udržovací činitel 0,9 a u všech výpočtů dle normy ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) musí být použit udržovací činitel 1,0. Stanovení udržovacího činitele, jehož hodnota je závislá nejen na parametrech výrobce LED svítidel ale také na parametrech údržby provozovatele VO, bylo provedeno ze strany Zadavatele pro všechny uchazeče tak, aby mohly být nabídky vyhodnoceny věrohodným způsobem bez jakýchkoli skrytých požadavků výrobců LED svítidel v oblasti provozních podmínek.

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník z výběrového řízení vyloučen dle § 48 odst. 2, písm. c) ve spojení s odst. 5, písm. e) ZZVZ.

Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu mohou být následně měřeny odbornou osobou.

Požadavky na jednotlivé úseky

Úsek č. 10 a 11

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M3 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 1,00 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,50 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 100 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,9 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a vozovka (m) | 14 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 10 |
| d (do vozovky) (m) | 1 |
| eA (m) | 14,5 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 2,5 |
| h (m) | 1 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 25 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 25000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 25 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 55

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 110 – Vozovka a parkovací pás přilehlý straně se svítidly

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 35 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a parkovací pás přilehlý (m) | 2,5 |
| a vozovka (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 6 |
| d (zasahuje do parkovacího pásu) (m) | 0,45 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 8

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 111

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a vozovka (m) | 8 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | -1,5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 9

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: oboustranně vystřídaná soustava

Poznámka:

Úsek č. 121

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 45 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 25 |
| c (m) | 6,5 |
| d (m) | -1,5 |
| Náklon (°) | 5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 5

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 130B – Vozovka a protilehlý parkovací pás

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a vozovka (m) | 4 |
| a protilehlý parkovací pás (na straně bez svítidel) (m) | 5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,3 |
| eA (m) | 4,5 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 2,5 |
| h (m) | 1 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 25 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 25000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 25 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 12

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 130A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a vozovka (m) | 3 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,3 |
| eA (m) | 5,2 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 2,5 |
| h (m) | 1 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 25 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 25000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 25 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 140B

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 1 |
| eA (m) | 6,5 |
| f (m) | 35 |
| g (m) | 2,5 |
| h (m) | 1 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 35 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 25 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 25000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 25 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 3

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 140A – Vozovka a protilehlé parkoviště

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a vozovka(m) | 6 |
| a protilehlý parkovací pás (na straně bez svítidel) (m) | 5 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 1 |
| eA (m) | 6,5 |
| f (m) | 35 |
| g (m) | 2,5 |
| h (m) | 1 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 35 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 25 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 25000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 25 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 3

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 150 – Vozovka a přilehlý i protilehlý parkovací pruh

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a přilehlý parkovací pás (na straně svítidel) (m) | 2 |
| a vozovka(m) | 5 |
| a protilehlý parkovací pás (na straně bez svítidel) (m) | 2 |
| b (m) | 27 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | 0,2 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 23

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 160

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 55 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 6,5 |
| b (m) | 32 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | -1 |
| Náklon (°) | 5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 19

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 170

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 8 |
| b (m) | 48 |
| c (m) | 8,5 |
| d (m) | 0,5 |
| eA (m) | 10 |
| f (m) | 34 |
| g (m) | 10 |
| h (m) | 0 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 34 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 5

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 180

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 30 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 25 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,2 |
| Náklon (°) | 10 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 190

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P5 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 3,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 4,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 8 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 25 |
| c (m) | 4 |
| d (m) | -0,7 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 20 – Vozovka a přilehlý parkovací pás

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a přilehlý parkovací pás (na straně u svítidel) (m) | 2,5 |
| a vozovka (m) | 6 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 10,5 |
| d (m) | 1,5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 7

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 200, 201

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | C3 |
| Em (lx) ≥ | 15 |
| U0 ≥ | 0,4 |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0.9 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -1,5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 53

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 203B – Vozovka a protilehlý parkovací pás

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 16 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a vozovka (m) | 6 |
| a protilehlý parkovací pás (na straně bez svítidel) (m) | 5 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -1,2 |
| eA (m) | 10 |
| eB (m) | 14,5 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 5,95 |
| h (m) | 0 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 203A – Vozovka a přilehlý parkovací pás

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 16 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a vozovka (m) | 6 |
| a přilehlý parkovací pás (na straně svítidel) (m) | 5 |
| b (m) | 38 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -1,2 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 5

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 220, 221

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 15 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5,5 |
| d (m) | -0,5 |
| eA (m) | 5,5 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 2,5 |
| h (m) | 1 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 25 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 25000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 25 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 57

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 230

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P4 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 5,0 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 7,50 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,0 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 25 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -1,2 |
| eA (m) | 6 |
| eB (m) | 6 |
| f (m) | 25 |
| g (m) | 5,95 |
| h (m) | 0 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 25 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 25 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 25000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 25 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 3

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 240

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P6 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 2,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 3,00 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 250

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P6 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 2,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 3,00 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 12 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 5 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 0,7 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 6

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 260

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P6 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 2,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 3,00 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 23 |
| c (m) | 4 |
| d (m) | -2 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 30A

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 7,5 |
| b (m) | 37 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 1 |
| eA (m) | 5,5 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 2,5 |
| h (m) | 1 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 25 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 25000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 25 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 30B – Vozovka a přilehlý parkovací pás

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a vozovka(m) | 7,5 |
| a přilehlý parkovací pás (na straně svítidel) (m) | 5 |
| b (m) | 40 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 2,7 |
| eA (m) | 11 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 2,5 |
| h (m) | 1 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 25 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 25000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 25 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 3

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 30C

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 7,5 |
| b (m) | 35 |
| c (m) | 10 |
| d (m) | 1,5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 310

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 32 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -0,5 |
| eA (m) | 11 |
| eB (m) | 16 |
| f (m) | 32 |
| g (m) | 6,95 |
| h (m) | 0 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 32 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 25 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 25000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 25 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 29

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 320

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 32 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -0,3 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 4

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 330

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M5 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,50 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 0,75 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,35 |
| UI ≥ | 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 35 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 6,5 |
| b (m) | 33 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -0,3 |
| eA (m) | 3,5 |
| eB (m) | 12 |
| f (m) | 33 |
| g (m) | 6,95 |
| h (m) | 0 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 33 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 12

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 40, 41

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 50 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | -1 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 43

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 50, 51

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 50 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 7 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | -1,5 |
| Náklon (°) | 5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 37

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 60

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 50 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 7 |
| d (m) | -1,5 |
| Náklon (°) | 5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 9

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 7

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P6 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 2,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 3,00 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 2 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 7

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 70

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P6 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 2,00 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 3,00 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 0,40 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 5 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 3 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -0,5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 80

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P3 |
| Em min (lx) ≥ | ≥ 7,50 |
| Em max (lx)≤ | ≤ 11,25 |
| Emin (lx) ≥ | ≥ 1,5 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 20 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| a (m) | 4 |
| b (m) | 34 |
| c (m) | 5 |
| d (m) | -0,5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 10

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 90

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | C5 |
| Em (lx) ≥ | 7,5 |
| U0 ≥ | 0,4 |
| Pmax (W) | 40 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0.8 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -0,5 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 5

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek č. 91

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | M4 |
| Lm (cd/m2) ≥ | ≥ 0,75 |
| Lm (cd/m2) ≤ | ≤ 1,00 |
| TI max ≤ | ≤15 |
| RS (EIR) min ≥ | ≥ 0,30 |
| U0 ≥ | 0,40 |
| UI ≥ | 0,60 |
| Ulor max | 0 |
| Pmax (W) | 60 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací) | 0,90 |
| Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 12464–2 (výpočty rušivého světla) | 1,00 |
| a (m) | 6 |
| b (m) | 30 |
| c (m) | 6 |
| d (m) | -2,5 |
| Náklon (°) | 10 |
| eA (m) | 19,5 |
| f (m) | 30 |
| g (m) | 6,95 |
| h (m) | 0 |
| i (m) | 0 |
| j (m) | 30 |
| Povrch vozovky Q0 | 0,07 (R3) |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | ≤ 10 |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | ≤ 10 000 |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | ≤ 10 |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 8

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Měřící rastr výpočtových ploch pro výpočet rušivého světla je 1x1 m.

Úsek č. 300

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P7 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 10 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| e (m) | Neurčeno |
| f (m) | Neurčeno |
| g (m) | Neurčeno |
| h (m) | Neurčeno |
| i (m) | Neurčeno |
| j (m) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | Neurčeno |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | Neurčeno |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| Stupeň odrazu komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu fasád | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 2

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.

Úsek č. 100

| Parametr | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída osvětlení | P7 |
| Em min (lx) ≥ | Neurčeno |
| Em max (lx)≤ | Neurčeno |
| Emin (lx) ≥ | Neurčeno |
| Ulor max | Neurčeno |
| Pmax (W) | 22 |
| CCT (K) | 2700 |
| Činitel údržby | Neurčeno |
| a (m) | Neurčeno |
| b (m) | Neurčeno |
| c (m) | Neurčeno |
| d (m) | Neurčeno |
| e (m) | Neurčeno |
| f (m) | Neurčeno |
| g (m) | Neurčeno |
| h (m) | Neurčeno |
| i (m) | Neurčeno |
| j (m) | Neurčeno |
| Povrch vozovky Q0 | Neurčeno |
| Největší hodnota svislé osvětlenosti na objektech (lx) ≤ | Neurčeno |
| Svítivost zdroje světla v potenciálně rušivém směru (cd) ≤ | Neurčeno |
| Největší průměrný jas fasády budovy (cd/m2) ≤ | Neurčeno |
| Stupeň odrazu komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu mimo komunikace | Neurčeno |
| Stupeň odrazu fasád | Neurčeno |

Počet stávajících světelných bodů v úseku: 11

Počet doplňovaných světelných bodů v úseku: 0

Uspořádání stožárů: jednostranné

Poznámka:

Úsek bez světelného výpočtu. U svítidel designového typu bude vyměněn pouze světelný zdroj. Výkon zdroje nesmí překročit 22 W a světelný tok zdroje musí být ≥ 2700 lm.

Mapová část