## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: | Fotovoltaický systém vč. Akumulace
Objekt: | Sport hotel RELAX
Místo: | Veletov |  |  |  | Datum:
Zadavatel: | Petr Šedina |  |  |  | IČ:
Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH | [5 empty] | 0
Cena celkem [Kč]
FV systém | [5 empty] | 0
Systém akumulace energie | [5 empty] | 0
| Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [Kč] | Cena celkem [Kč]
|  | FV systém |  |  |  | 0
Práce a dodávky M
| 01 | Fotovoltaický panel min. 365 Wp viz Specifikace technických požadavků | ks | 184 | 0 | 0
| 02 | Montáž fotovoltaického panelu na FV konstrukci | ks | 184 | 0 | 0
| 03 | FV konstrukce pod fotovoltaický panel, trapez plech | ks | 184 | 0 | 0
| 04 | Montáž FV konstrukce pod fotovoltaický panel | ks | 184 | 0 | 0
| 05 | Střídač s celkovým výkonem minimálně 55kW viz. Specifikace technických požadavků | ks | 1 | 0 | 0
| 06 | WiFi karta pro monitoring střídače | ks | 1 | 0 | 0
| 07 | Montáž střídače a WiFi karty pro monitoring | ks | 1 | 0 | 0
| 08 | Bezpečnostně výkonové optimizéry kompatibilní se střídačem | ks | 92 | 0 | 0
| 09 | Drobný materiál – konektor solární MC4, dutinky, svorkovnice, utahovací pásky, popisky, samolepky | kpl | 1 | 0 | 0
| 10 | Montáž drobného materiálu - solárního konektoru, dutinek, svorkovnic, utahovacích pásků | kpl | 1 | 0 | 0
| 11 | Rozvaděč (RFVE_DC) oceloplechový s krytím IP55, součástí je DC přepěťová ochrana, pojistové odpínače viz Schéma | ks | 1 | 0 | 0
| 12 | Montáž a kompletace RFVE_DC rozvaděče včetně kusové zkoušky (stringy) | ks | 1 | 0 | 0
| 13 | Rozvaděč nástěnný RFVE_AC, oceloplechový s krytím IP55, součástí je AC přepěťová ochrana T1+T2 viz. Schéma viz Specifikace technických požadavků | ks | 1 | 0 | 0
| 14 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 400 kg včetně vnitřího vybavení, kusové zkoušky | ks | 1 | 0 | 0
| 15 | Solární kabel 6mm s dvojitou izolací s certifikací na 1,8 kV DC , AD8-ponořený ve vodě - IPX7 | ks | 985 | 0 | 0
| 16 | Montáž a uložení solárního kabelů včetně ochrany před fyzickým poškozením | ks | 985 | 0 | 0
| 17 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks MARS 50X125, včetně spojovacích a nosných prvků | m | 56 | 0 | 0
| 18 | víko žlabu pozinkované 2m/ks V 250, včetně spojovacích prvků | ks | 56 | 0 | 0
| 19 | Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 250 mm bez víka | m | 56 | 0 | 0
| 20 | Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA-uzavření víkem | m | 56 | 0 | 0
| 21 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks MERKUR 50X62, včetně nástěnných spojovacích a nosných prvků | m | 38 | 0 | 0
| 22 | Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 mm bez víka | m | 38 | 0 | 0
| 23 | žlab kabelový žárově zinkovaný 2m/ks MERKUR 50X50, včetně nástěnných spojovacích a nosných prvků | m | 85 | 0 | 0
| 24 | Montáž žlab kovový typ Mars, 50x50 žárově zinkovaný | m | 85 | 0 | 0
| 25 | trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně | m | 180 | 0 | 0
| 26 | Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pevně | m | 180 | 0 | 0
| 27 | Úprava stávající hromosvodové soustavy viz Specifikace technických požadavků | kpl | 1 | 0 | 0
| 28 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm | ks | 6 | 0 | 0
| 29 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | ks | 5 | 0 | 0
| 30 | Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu | m2 | 0.5 | 0 | 0
| 31 | kabel silový jednožilový s Cu jádrem CYA 1 x 16 mm2 | m | 65 | 0 | 0
| 32 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně | m | 65 | 0 | 0
| 33 | Kabel UTP 5e komunikační | m | 180 | 0 | 0
| 34 | Montáž kabel UTP uložený pevně v plastové trubce | m | 180 | 0 | 0
| 35 | kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-YY 1 x 50 mm2 | m | 80 | 0 | 0
| 36 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně | m | 80 | 0 | 0
| 37 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYA 70 mm2 | m | 55 | 0 | 0
| 38 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený pevně | m | 55 | 0 | 0
| 39 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYA 25 mm2 | m | 75 | 0 | 0
| 40 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený pevně | m | 75 | 0 | 0
| 41 | svorkovnice HOP včetně ochraného pospojení prvků strojovny FVE | kpl | 1 | 0 | 0
| 42 | Úprava stávající RH doplnění přímého měření | kpl | 1 | 0 | 0
| 43 | Elektroměr pro nepřímé měření včetně převodních traf | kpl | 1 | 0 | 0
| 44 | Systém central stop/total stop včetně kabelu se zajištěnou funční integritou viz Specifikace technických požadavků | kpl | 1 | 0 | 0
| 45 | Instalace systému central stop/total stop | kpl | 1 | 0 | 0
| 46 | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| 47 | Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 | 0 | 0
| 48 | Zemní a stavební práce
| 49 | Vybudování nové samostatné místnost pro umístění technologií FVE (měniče, baterie, R-FVE-AC, R-FVE-DC, R-FVE-BAT). Místnost bude tvořit samostatný požární úsek, bude mít rozměry 2,5x4m a výšku minimálně 2,4m. Dle požadavků PBŘ bude splňovat požadavek na požární odolnost EI 30, vstupní dveře budou s požární odolnost EW 15 DP3-C2 Včetně dodávky a instalace klimatizace o výkonu min. výkonu 1,5kW pro chlazení prostoru s technologiemi včetně odvodu kondenzátu. Součástí je kompletní zednické zapravení včetně výmalby a požárních prostupů. | kpl | 1 | 0 | 0
| 50 | Utěsnění střešního prostupu proti vodě | ks | 1 | 0 | 0
| 51 | Vedlejší rozpočtové náklady
| 52 | Doprava, přesuny a jeřáby | ks | 1 | 0 | 0
| 53 | Doprava osob a materiálu mimostaveništní | ks | 1 | 0 | 0
| 54 | Zařízení a zabezpečení staveniště po dobu realizace | ks | 1 | 0 | 0
| 55 | Commisioning – oživení, nastavení, monitoring, testování | ks | 1 | 0 | 0
| 56 | Koordinační činnost | ks | 1 | 0 | 0
| 57 | Revize | ks | 1 | 0 | 0
| 58 | Proškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
|  | Systém akumulace energie |  |  |  | 0
Práce a dodávky M
| 59 | Systém akumulace energie (AC – coupling), Akumulační systém elektřiny ve třífázových systémech o minimálním celkovém výkonu 12 kW na fázi, celkovém minimálním výkonu 36 kW, asymetrické vybijení/nabíjení v káždé fázi a celkové minimální kapacitě 80 kWh společného bateriového úložiště využitelné libovolným střídačem a (ukládání přebytečné elektřiny vyrobené ve fotovoltaickém systému do akumulátorů, systém pro lepší bilanci vlastní spotřeby z FV systému). Možnost řízení jednotlivých fází zvlášť včetně nabíjení/vybíjení. systémové řízení, ostrovní provoz systému, měřící moduly toku energie (chytré elektroměry). viz. Specifikace technických požadavků | ks | 1 | 0 | 0
| 60 | Řídící a monitorovací jednotka pro vzdálenou správu a řízení bateriového úložiště na bázi PLC, dostupná přes webový portál včetně licence pro 5 uživatelů. Kompatibilní s dodávanými střídači FVE integrovaná do jednotného rozhraní přes Mod Bus, včetně funkcionality Peak shaving - omezení výkonu na základě 1/4 hodinového maxima, stavu baterií a efektivního managementu kapacity bateriového úložiště. | ks | 1 | 0 | 0
| 61 | Manipulace, přesun, usazení, zapojení systému akumulace energie | ks | 1 | 0 | 0
| 62 | Rozvaděč R-BAT oceloplechový | ks | 1 | 0 | 0
| 63 | Úprava stávajícího elektroměrného rozváděče v rozvodně NN dle podmínek PPDS příloha č.4 | ks | 1 | 0 | 0
| 64 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm | ks | 12 | 0 | 0
| 65 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | m2 | 1 | 0 | 0
| 66 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x50 mm2 + 35 mm | m | 75 | 0 | 0
| 67 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený pevně | m | 75 | 0 | 0
| 68 | Kabel silový CYKY 5x2,5 uložený pevně | m | 75 | 0 | 0
| 69 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený pevně | m | 75 | 0 | 0
| 70 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x35 uložený pevně | m | 28 | 0 | 0
| 71 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený pevně | m | 28 | 0 | 0
| 72 | Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 250 mm bez víka | m | 30 | 0 | 0
| 73 | Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA-uzavření víkem | m | 30 | 0 | 0
| 74 | Přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 21A | ks | 1 | 0 | 0
| 75 | Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| 76 | Vedlejší rozpočtové náklady
| 77 | Doprava, přesuny a jeřáby | ks | 1 | 0 | 0
| 78 | Doprava osob a materiálu mimostaveništní | ks | 1 | 0 | 0
| 79 | Zařízení a zabezpečení staveniště po dobu realizace | ks | 1 | 0 | 0
| 80 | Commisioning – oživení, nastavení, monitoring, testování | ks | 1 | 0 | 0
| 81 | Koordinačnáí činnost | ks | 1 | 0 | 0
| 82 | Revize | ks | 1 | 0 | 0
| 83 | Proškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0