## Souhrn
| Souhrn soupisu prováděných prací |  |  |  |  | Datum:
| Název akce : | Rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici na bytový dům
| Objednatel : | Obec Stříbrná Skalice |  |  |  | IČO : | 002 35 750
|  | Sázavská 323 |  |  |  | DIČ :
281 67 Stříbrná Skalice
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
B1 | Zdroj tepla - PS 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | Otopná soustava - PS 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B3 | Vedlejší náklady stavby - PS 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C | Bivalentní zdroj - PS 04 (neuznatelné náklady) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu
výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací.
3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

## PS01 - B1 - Zdroj tepla
Soupis prací - souhrn
Název stavby: | Rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici na bytový dům (vytápění) | Objednatel: |  | Obec Stříbrná Skalice
Druh stavby: | Zdroj vytápění | Projektant:
Lokalita: | Stříbrná Skalice | Zhotovitel:
Zpracoval: | Energy Benefit Centre | Zpracováno dne:
Objekt | Kód | Množství | Jednotka | Cena jedn. | Cena celkem
Provozní soubor 01 - Zdroj tepla
Zařízení
1 | Elektrické tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci se dvěma kompresory a dvoustupňovou regulací výkonu, s elektronickým spouštěčem pro omezení rozběhového proudu, max. teplota topné vody t= 60°C, topný výkon Qt=31,0 kW /topný faktor 3,5 při podmínkách A2/W35, hluk Lp=60 dB(A) v 1m, pro připojení na VZT potrubí (příslušenství TČ) množství vzduchu V=7800 m3/25Pa, topný okruh průtok Q=6000 l/h, dp=4,0kPa, chladivo R404A, napájení 3x400 V/50Hz, jištění 32A | 1 | ks |  | 0
Součást TČ: Regulátor tepelného čerpadla, 1 směšovaného topnéhoch okruhu a 1 nesměšovaného topného okruhu ÚT, s ekvitermní regulací pro bivalentní provoz tepelného čerpadla, s výstupem pro doplňkový zdroj tepla - elektrické topné patrony, včetně čidel teploty topné vody a venkovního čidla teploty
2 | Přídané zařízení k regulátoru TČ pro stanovení množství dodaného tepla (průtokoměr s montážním příslušenstvím, včetně teplotních čidel) - 5/4", přídavná deska regulátoru pro rozšíření o 2 směšované topné okruhy a 1 doplňkového zdroje tepla - elektrické topné patrony | 1 | ks |  | 0
3 | Instalační sada 6/4" - flexibilní hadice s koncovkami (příslušenství TČ) | 1 | ks |  | 0
4 | Příslušenství tep. čerp. pro vnitřní instalaci (antivibrační podložky, hadice pro odvod kondenzátu atd. ) | 1 | kpl |  | 0
5 | VZT potrubí s vnitřním čtvercovým průřezem min. 900x900mm s tepelnou a hlukovou izolací (příslušenství TČ) | 2 | m |  | 0
6 | Koleno 90° pro VZT potrubí s vnitřním čtvercovým průřezem min. 900 x 900mm s tepelnou a hlukovou izolací (příslušenství TČ) | 1 | ks |  | 0
7 | Průchodka zdí 420 x 1000 x 1000 mm (příslušenství TČ) | 2 | ks |  | 0
8 | Zakončovací rám pro vzduchový kanál (příslušenství TČ) | 4 | ks |  | 0
9 | Protidešťová žaluzie 1045x110x1050mm (příslušenství TČ) | 2 | ks |  | 0
10 | Montážní a spojovací materiál VZT potrubí | 1 | kpl |  | 0
11 | Uvedení jednotky TČ do provozu (oživení jednotky TČ a regulátoru, nastavení ekvitermní křivky, topných okruhů a časových programů) | 1 | kpl |  | 0
12 | Akumulační nádoba, objem 500 l, PN 6, připojovací rozměr 4 x DN50 - závitové, návarky pro teploměr, tlakoměr, čidla teploty, odkalení a odvzdušnění, povrchová úprava základním nátěrem, včetně tepelné izolace izolace tl. 100 mm | 1 | ks |  | 0
13 | Kombinovaný rozdělovač/sběrač, 4-cestný, připojovací rozměr vstup 2 x DN 50 - příruba, připojovací rozměr výstup 8 x DN 32 - závitové, Qmax = 6,0 m3/h, PN 6, 110°C, včetně návarků pro termomanometry a vypouštěcí armatury, tepelné izolace z PUR pěny tl. 50 mm, s vnější povrchovou úpravou Al folií a podpěr | 1 | ks |  | 0
14 | Tlaková expanzní nádoba membránová, objem 200 litrů, max. provozní tlak 6 bar, max. teplota 120°C, připojovací rozměr DN 25 | 1 | ks |  | 0
15 | Montáž tlakové expanzní nádoby, objem 200 l | 1 | kpl |  | 0
16 | Přesun hmot pro technologie, výšky do 6 m | 0.9 | t |  | 0
Oběhová čerpadla
17 | Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, Q = 6,0 m3/h, H = 4,0 m, P = 124 W / 230 V, včetně izolačního krytu | 1 | ks |  | 0
TČ
18 | Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, Q = 1,6 m3/h, H = 4,0 m, P = 50 W / 230 V, včetně izolačního krytu | 1 | ks |  | 0
Topný okruh A - 1.NP - podlahové vytápění
19 | Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, Q = 1,5 m3/h, H = 4,0 m, P = 34 W / 230 V, včetně izolačního krytu | 1 | ks |  | 0
Topný okruh C - 3.NP - podlahové vytápění
20 | Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, Q = 1,4 m3/h, H = 4,0 m, P = 34 W / 230 V, včetně izolačního krytu | 1 | ks |  | 0
Topný okruh B - 2.NP - podlahové vytápění
21 | Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu, Q = 1,1 m3/h, H = 4,0 m, P = 34 W / 230 V, včetně izolačního krytu | 1 | ks |  | 0
Topný okruh D - Otopná tělesa
22 | Montáž oběhového čerpadla, napájení 230 V | 5 | kpl |  | 0
23 | Přesun hmot pro oběhová čerpadla, výšky do 6 m | 0.015 | t |  | 0
Armatury
24 | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN 25, PN 16, kvs=10,0, včetně servopohonu 230 V (tříbodový) | 1 | ks |  | 0
25 | Třícestný směšovací ventil, závitový, DN 25, PN 16, kvs=6,3, včetně servopohonu 230 V (tříbodový) | 2 | ks |  | 0
26 | Kulový kohout, DN 50, PN 16, 120°C | 10 | ks |  | 0
27 | Kulový kohout, DN 32, PN 16, 120°C | 16 | ks |  | 0
28 | Kulový kohout, DN 25, PN 16, 120°C | 1 | ks |  | 0
29 | Filtr topenářský, závitový, DN 50, PN 16, 120°C | 1 | ks |  | 0
30 | Filtr topenářský, závitový, DN 32, PN 16, 120°C | 4 | ks |  | 0
31 | Zpětná klapka pružinová, závitová, DN 50, PN 16, 120°C | 1 | ks |  | 0
32 | Zpětná klapka pružinová, závitová, DN 32, PN 16, 120°C | 4 | ks |  | 0
33 | Pojistný ventil 1/2“ × 3/4“, DN 20, 3 bar | 1 | ks |  | 0
34 | Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky | 5 | ks |  | 0
35 | Vypouštěcí kulový kohout, DN 15, PN 16, 120°C | 11 | ks |  | 0
36 | Teploměr 0-120 °C, včetně jímky a návarku | 10 | ks |  | 0
37 | Manometr technický, 0-6 bar, včetně smyčky a oddělovacího kohoutu | 2 | ks |  | 0
38 | Termomanometr, tlak 0-6 bar, teplota 0-120°C | 2 | ks |  | 0
39 | Montáž armatur závitových, se 3 závity, G 1 | 3 | ks |  | 0
40 | Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 2 | 12 | ks |  | 0
41 | Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 5/4 | 24 | ks |  | 0
42 | Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1 | 1 | ks |  | 0
43 | Montáž armatur závitových, se 1 závitem, G 1/2 | 17 | ks |  | 0
44 | Návarek, vnitřní závit G 1/2" | 17 | ks |  | 0
45 | Přesum hmot pro armatury, výšky do 6 m | 0.05 | t |  | 0
Potrubí
46 | Potrubí měděné hladké, včetně tvarovek, spojovacího materiálu a konzol, rozměr 54x2,0 | 42 | m |  | 0
47 | dtto 28x1,5 | 6 | m |  | 0
48 | Přesun hmot pro potrubní rozvody, výšky do 6 m | 0.13 | t |  | 0
Tepelné izolace
49 | Izolace potrubí vedeného ve vnitřním prostředí - potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou Al folií, rozměr 54/40 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 42 | m |  | 0
50 | dtto tl. 28/40 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 6 | m |  | 0
51 | Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 6 m | 0.06 | t |  | 0
Elektroinstalace
Rozvaděč RČ
52 | Rozvaděčová skříň plastová nástěnná, krytí IP 40, provedení 3 x 12 pozic, DIN lišta, PE a N můstek, kabelové průchodky, průhledná dvířka | 1 | ks |  | 0
Pozn. | Vybavení rozvaděče: hlavní vypínač 3 x 32 A, 2 x digitální elektroměr /3f/ |  |  |  | 0
53 | Vývod pro napájení jednotky TČ (8,75 kW / 400 V). V sestavě: jistič 32 A/3B, montážní příslušenství – napojeno přes elektroměr | 1 | kpl |  | 0
54 | Vývod pro napájení bivalentní elektrické topné patrony v TČ (6,0 kW / 400 V). V sestavě: jistič 16A/3B, stykač, montážní příslušenství - napojeno přes elektroměr | 2 | kpl |  | 0
55 | Vývod pro napájení ovládání TČ (230 V). V sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | kpl |  | 0
56 | Vývod pro napájení měřiče tepla (230 V). V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | kpl |  | 0
57 | Vývod pro zásuvkový okruh (230 V). V sestavě: jistič 16 A/1B, proudový chránič 30 mA, montážní příslušenství | 1 | kpl |  | 0
58 | Vývod rezervní v sestavě: jistič 16 A/3B, montážní příslušenství | 1 | kpl |  | 0
59 | Vývod rezervní v sestavě: jistič 16 A/1B, montážní příslušenství | 1 | kpl |  | 0
Kabeláž
60 | Kabel silový CYKY-J 5x6 - včetně instalace | 40 | m |  | 0
61 | Kabel silový CYKY-J 5x1,5 - včetně instalace | 30 | m |  | 0
62 | Kabel silový CYKY-J 3x1,0 - včetně instalace | 40 | m |  | 0
Instalační materiál
63 | Plastová lišta pro ukládání kabelů, včetně spojovacího materiálu | 25 | m |  | 0
64 | Plastová elektroinstalační trubka šedá, včetně příchytek | 10 | m |  | 0
65 | Ohebná elektroinstalační trubka, průměr 20 mm, včetně příchytek | 5 | m |  | 0
66 | Plastová nástěnná krabicová rozvodka, včetně svorek a průchodek | 5 | ks |  | 0
67 | Zásuvka jednoduchá, 230 V, 16 A, bílá | 2 | ks |  | 0
Ostatní práce elektroinstalace
68 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | 20 | ks |  | 0
69 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | 50 | ks |  | 0
70 | Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace | 1 | kpl |  | 0
71 | Revize elektroinstalace | 1 | kpl |  | 0
72 | Přesun hmot pro elektroinstalace | 1 | kpl |  | 0
MaR
Zařízení
73 | Čidlo teploty do akumulační nádoby, provedení do jímky, rozsah 0-95°C (NTC 10k) | 1 | kpl |  | 0
74 | Čidlo teploty příložné, rozsah 0-95°C (NTC 10k) | 4 | ks |  | 0
Kabeláž
75 | Kabel stíněný JYTY-O 3x1 - včetně instalace | 50 | m |  | 0
76 | Kabel stíněný JYTY-O 2x1 - včetně instalace | 30 | m |  | 0
77 | Kabel UTP cat5e 4x2x0,8 | 25 | m |  | 0
Ostatní práce MaR
78 | Zmapování konfigurace místní sítě a připojení TČ k internetu | 1 | kpl |  | 0
79 | Dokumentace skutečného provedení profese MaR | 1 | kpl |  | 0
Stavba
80 | Základový rám pod jednotku TČ, rozměr 1000 x 1460 x 300 mm, včetně osazení nerezové vany pro odvod kondenzátu a instalaci jednotky TČ na pružné uložení | 0.438 | m3 |  | 0
81 | Základový rám pro akumulační nádobu, rozměr 1000 x 1000 x 100 mm | 0.1 | m3 |  | 0
82 | Přesun hmot pro stavební úpravy | 1.3 | t |  | 0
2
83 | Tlaková zkouška potrubí, rozměr DN 32-50 | 42 | m |  | 0
84 | Tlaková zkouška potrubí, rozměr DN 15-32 | 784 | m |  | 0
85 | Ostatní instalační materiál nespecifikovaný | 1 | kpl |  | 0
86 | Označovací štítky na potrubí | 17 | ks |  | 0
87 | Propláchnutí systému | 1 | kpl |  | 0
88 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 06 0310 | 1 | kpl |  | 0
89 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
90 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
91 | Provozní řád zdroje tepla | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  |  |  | Celkem | 0

## PS02 - B2 - Otopná soustava
Soupis prací - souhrn
Název stavby: | Přestavba ubytovacího zařízení č.p. 368 na komunitní dům seniorů (KoDuS)vytápění | Objednatel: |  | Obec Stříbrná Skalice
Druh stavby: | Zdroj vytápění | Projektant:
Lokalita: | Stříbrná Skalice | Zhotovitel:
Zpracoval: | Energy Benefit Centre | Zpracováno dne:
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Provozní soubor 02 - otopná soustava
Otopná soustava - otopná tělesa
1 | Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu pro typ VK, připojení zespodu - rozměr 22 VK - 500/1100 | 1 | ks |  | 0
2 | dtto 22 VK -500/1000 | 1 | ks |  | 0
3 | dtto 21 VK -500/1100 | 7 | ks |  | 0
4 | dtto 21 VK -500/1000 | 4 | ks |  | 0
5 | dtto 21 VK - 500/900 | 1 | ks |  | 0
6 | dtto 21 VK - 500/800 | 2 | ks |  | 0
7 | dtto 21 VK - 500/700 | 1 | ks |  | 0
8 | Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, připojení zespodu - rozměr 21 VKU - 500/700 | 2 | ks |  | 0
9 | dtto 21 VKU -500/500 | 1 | ks |  | 0
10 | Trubkové otopné těleso (koupelnové) se spodním středovým připojením zdola včetně sady pro upevnění na stěnu a odvzdušňovací a zaslepovací zátky - typ 700/600 (délka/výška) | 11 | ks |  | 0
11 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | 0.53 | t |  | 0
Otopná soustava - armatury pro otopná tělesa
12 | Dvojité rohové regulační uzavírací šroubení pro tělesa s integrovaným ventilem , včetně svěrného šroubení pro cu trubky Ć 15 mm | 20 | ks |  | 0
13 | Rohová připojovací armatura pro trubková otopná tělesa se středovým připojením s integrovaným termostatickým ventilem a regulačním šroubením | 11 | ks |  | 0
14 | Termostatická hlavice kapalinová, rozsah regulace +6,5 - +28°C | 31 | ks |  | 0
15 | Objímka proti odcizení termostatické hlavice | 15 | ks |  | 0
16 | Kompaktní konzola pro upevnění otopných těles | 3 | ks |  | 0
17 | Vyregulování ventilu s dvojitou regulací nebo regulačního šroubení | 31 | ks |  | 0
18 | Vypouštěcí kulový kohout, DN 15, PN 16, 120°C | 60 | ks |  | 0
19 | Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky | 12 | ks |  | 0
20 | Dvouregulační vyvažovací ventil s měřícími konektory, DN15, kvs=2,8 | 3 | ks |  | 0
21 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | 0.04 | t |  | 0
Otopná soustava - podlahové vytápění
22 | Rozdělovač/sběrač pro podlahové vytíápění, 9-cestný, osazený na přívodu průtokoměry a na vratném potrubí regulačními ventily pro termostatickou hlavici, vybavený automatickým odvzdušňovacím ventilem, plnícím kouhoutem a na přívodném a vratném potrubí kulovým kohoutem DN 25 | 3 | ks |  | 0
23 | Rozdělovač/sběrač pro podlahové vytíápění, 7-cestný, osazený na přívodu průtokoměry a na vratném potrubí regulačními ventily pro termostatickou hlavici, vybavený automatickým odvzdušňovacím ventilem, plnícím kouhoutem a na přívodném a vratném potrubí kulovým kohoutem DN 25 | 1 | ks |  | 0
24 | Rozdělovač/sběrač pro podlahové vytíápění, 6-cestný, osazený na přívodu průtokoměry a na vratném potrubí regulačními ventily pro termopohony, vybavený automatickým odvzdušňovacím ventilem, plnícím kouhoutem a na přívodném a vratném potrubí kulovým kohoutem DN 25 | 2 | ks |  | 0
25 | Skříňka rozdělovače/sběrače pro podlahové vytápění určená pro montáž pod omítku, včetně uchycení, rámečku a konzole, pro 9-12 vývodů | 3 | ks |  | 0
26 | Skříňka rozdělovače/sběrače pro podlahové vytápění určená pro montáž pod omítku, včetně uchycení, rámečku a konzole, pro 6-8 vývodů | 3 | ks |  | 0
27 | Teploměr pro vratné potrubí rozdělovače/sběrače pro podlahové vytápění | 6 | ks |  | 0
28 | Dilatační profil, délka 1,2 m | 32 | m |  | 0
29 | Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150 mm | 453 | m |  | 0
30 | Plastifikátor pro cementový potěr, spotřeba 35 g na m2 plochy a 1 cm tloušťky mazaniny | 100 | kg |  | 0
31 | Příchytka pro potrubí s rozměry 20 mm | 7218 | ks |  | 0
32 | Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m | 0.37 | t |  | 0
Otopná soustava - armatury pro podlahové vytápění
33 | Připojovací set měřiče množství tepla DN 25, rohové provedení | 6 | ks |  | 0
34 | Připojovací sada pro připojení připojovacího setu měřiče tepla | 6 | ks |  | 0
35 | Svěrné šroubení pro připojení potrubí na rozdělovač/sběrač podlahového vytápění 20x2,0 | 92 | ks |  | 0
36 | Fixační oblouk 90°, pro potrubí 20x2,0 | 92 | ks |  | 0
37 | Rozvaděč pro regulaci topných okruhů podlahového yvtápění, napojení systému do skříně rozdělovače/sběrače podlahového vytápění | 6 | ks |  | 0
38 | Prostorový termostat včetně možnosti nastavení min. 3 časových programů | 12 | ks |  | 0
39 | Termopohon pro ovládádní regulačních ventilů na rozdělovači/sběrači podlahového vytápápění 230 V | 46 | ks |  | 0
40 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | 0.02 | t |  | 0
Otopná soustava - potrubí
41 | Potrubí měděné hladké, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol a montáže, rozměr 35x1,5 | 99 | m |  | 0
42 | dtto 28x1,5 | 165 | m |  | 0
43 | dtto 22x1 | 82 | m |  | 0
44 | dtto 18x1 | 46 | m |  | 0
45 | dtto 15x1 | 350 | m |  | 0
46 | Přesun hmot pro potrubní rozvody, výšky do 6 m | 0.54 | t |  | 0
Otopná soustava - potrubí - podlahové vytápění
47 | Potrubí podlahového vytápění, materiál polyetylén vysokotlace zesítěný PE-Xa, rozměr 20x2,0 | 3235 | m |  | 0
48 | Ochranná trubka z polyetylénu pro potrubí podlahového vytápění, pro rozměr potrubí 20x2,0 (použití v oblasti připojení rozdělovače/sběrače a při přechodu přes dilatační spáry v cementovém potěru) | 163 | m |  | 0
49 | Přesun hmot pro potrubní rozvody, výšky do 24 m | 0.67 | t |  | 0
Tepelné izolace
50 | Izolace potrubí vedeného ve vnitřním prostředí - Potrubní pouzdro z vinutého minerálního vlákna, povrch kašírovaný vyztuženou Al folií, rozměr 35/40 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 99 | m |  | 0
51 | dtto tl. 28/30 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 165 | m |  | 0
52 | dtto tl. 22/30 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 82 | m |  | 0
53 | dtto tl. 18/30 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 46 | m |  | 0
54 | dtto tl. 15/30 mm (vnitřní průměr/tloušťka izolace) | 85 | m |  | 0
55 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka /rozměr 20/35 | 3 | m |  | 0
56 | dtto 20/28 | 2 | m |  | 0
57 | dtto 20/22 | 3 | m |  | 0
58 | dtto 20/18 | 2 | m |  | 0
59 | dtto 20/15 | 265 | m |  | 0
60 | Montáž návlekových izolací na potrubí, samolepicí spoj, rychlouzávěr | 265 | m |  | 0
61 | Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 6 m | 0.3 | t |  | 0
Otopná soustava - izolace - podlahové vytápění
62 | Ochranná trubka z polyetylénu pro potrubí podlahového vytápění, pro rozměr potrubí 20x2,0 (pro potrubí vedené v chodbách a předsíních) | 689 | m |  | 0
- místnost č. 002 - Chodba+schodiště - místnost č. 005 - Chodba - místnost č. 006 - Byt č. 1 - Zádveří - místnost č. 012 - Byt č. 2 - Zádveří - místnost č. 017 - Byt č. 3 - Zádveří - místnost č. 101 - Chodba - místnost č. 102 - Chodba+schodiště - místnost č. 107 - Byt č. 4 - Zádveří - místnost č. 110 - Byt č. 5 - Zádveří - místnost č. 115 - Byt č. 6 - Zádveří - místnost č. 120 - Byt č. 7 - Zádveří - místnost č. 201 - Chodba - místnost č. 202 - Chodba+schodiště - místnost č. 207 - Byt č. 4 - Zádveří - místnost č. 210 - Byt č. 5 - Zádveří - místnost č. 215 - Byt č. 6 - Zádveří - místnost č. 220 - Byt č. 7 - Zádveří
63 | Přesun hmot pro potrubní rozvody, výšky do 24 m | 0.07 | t |  | 0
Stavba
64 | Prostupy potrubí ÚT stěnami dle výkresové dokumentace, začištění prostupů po montáži | 18 | kpl |  | 0
65 | Vysekání rýh do zdi z dutých cihel 10 x 15 cm | 195 | m |  | 0
66 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 4.386 | t |  | 0
67 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP | 4.386 | t |  | 0
68 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 3.NP | 4.386 | t |  | 0
Ostatní
69 | Instalační materiál nespecifikovaný | 1 | kpl |  | 0
70 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | 19 | m2 |  | 0
71 | Proplach otopné soustavy | 1 | kpl |  | 0
2
|  |  |  | Celkem | 0
1
2
1
1 |  | 5 | m
2
3
4
Demontáž technologického vybavení kotelny (rozdělovač/sběrač, armatury do DN 80) a expanzních nádob včetně ekologické likvidace
| Demontáž potrubí ocelového, DN 50-80, včetně tepelné izolace (minerální vlna krytá ocelovým pletivem a s vrchní sádrovou omítkou, mirelon) | 50
1 | Bourání dvou příček v nově zřízené TM + 2 x dveře (1,5*3,0*0,15*2)
2 | Odvoz suti
3 | Demontáž a likvidace umyvadla | 1 | ks
4 | Základový rám pro akumulační nádobu, rozměr (1,2 x 1,2 x 0,1) | 0.144 | m3
5 | Provedení výkopu pod jednotkou TČ, pro vsakovou jímku a betonové patky sloupků oplocení včetně sejmutí drnu a přesunu vykopané zeminy 1,76*2,68*0,15+0,9*(0,4*0,4)+6*0,6*(0,25*0,25) | 1.0765
6 | Podhledy SDK, kovová kce CD, 1 x SDK deska RB 12,5, včetně finální povrchové úpravy (stěrka) a výmalby (2,6*(1+0,25)+2,35*(1+0,25)) | 6.1875 | m2
7 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5, záhońový obrubník (1,76+2,68+1,76) | 6.2 | m
8 | betonové lože pro záhonový obrubník
9 | Betonová dlažba 500 x 500 x 50 (1,76*2,68) | 5 | m2
10 | Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 5 cm, frakce 2-5 mm, včetně dopravy (1,76*2,68) | 4.7168 | m2
11 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 8-16 mm, včetně dopravy (1,76*2,68) | 4.7168 | m2
12 | Štěrkopísek frakce 8-16 mm, včetně dopravy (0,4*0,4*0,9)
13
14
15
16 |  | 8
17
18 | Krycí mříž větracích otvorů 0,25 x 0,25 m , plastová
19
19 | Přesun hmot pro technickou místnost, výšky do 6 m - transport TČ, plynového kondenzačního kotle, akumulační nádoby, kombinovaného rozdělovače/sběrače a expanzní nádoby,
20 |  | 20

## PS03- B3-Vedlejší nákl. stavby
Soupis prací - souhrn
Název stavby: | Rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici na bytový dům (vytápění) | Objednatel: |  | Obec Stříbrná Skalice
Druh stavby: | Zdroj vytápění | Projektant:
Lokalita: | Stříbrná Skalice | Zhotovitel:
Zpracoval: | Energy Benefit Centre | Zpracováno dne:
Provozní soubor 07 - vedlejší náklady stavby
Vedlejší náklady
1 | Zařízení staveniště (náklady spojené s vybudováním hyg. zázemí stavby, skladů materiálu, přípojek energií; náklady na vybavení, náklady na energie, úklid a údržbu ZS, příprava záměru, zabezpečení oplocením, odstranění objektů ZS a uvedení prostoru do původního stavu, dodání výstražných značek, rozmisťování, údržba a konečné odstranění; včetně dalších poplatků plynoucí z realizace díla) | 1 | kpl |  | 0
2 | Mimostaveništní doprava (doprava materiálu a strojů a zařízení do staveništního skladu nebo na staveništní skládku) | 1 | kpl |  | 0
3 | Územní vlivy | 1 | kpl |  | 0
4 | Provozní vlivy (provádění stavebních prací za provozu budovy) | 1 | kpl |  | 0
5 | Kompletační činnost (součinnost na kontrolních dnech, kolaudaci a předání stavby do užívání) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Celkem | 0

## PS04 - C - Bivalentní zdroj
Soupis prací
Název stavby: | Rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici na bytový dům (vytápění) | Objednatel: |  | Obec Stříbrná Skalice
Druh stavby: | Zdroj vytápění | Projektant:
Lokalita: | Stříbrná Skalice | Zhotovitel:
Zpracoval: | Energy Benefit Centre | Zpracováno dne:
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Provozní soubor 04 - Bivalentní zdroj
1 | Elektrické topné těleso, s provozním a pojistným termostatem, výkon 6 kW, připojovací napětí 400 V, 50 Hz - instalace do akumulační nádoby | 2 | ks |  | 0
2 | Přesun hmot pro technologie | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  |  |  | Celkem | 0
1
1 |  | 5 | m
2
3
4
Demontáž technologického vybavení kotelny (rozdělovač/sběrač, armatury do DN 80) a expanzních nádob včetně ekologické likvidace
| Demontáž potrubí ocelového, DN 50-80, včetně tepelné izolace (minerální vlna krytá ocelovým pletivem a s vrchní sádrovou omítkou, mirelon) | 50
1 | Bourání dvou příček v nově zřízené TM + 2 x dveře (1,5*3,0*0,15*2)
2 | Odvoz suti
3 | Demontáž a likvidace umyvadla | 1 | ks
4 | Základový rám pro akumulační nádobu, rozměr (1,2 x 1,2 x 0,1) | 0.144 | m3
5 | Provedení výkopu pod jednotkou TČ, pro vsakovou jímku a betonové patky sloupků oplocení včetně sejmutí drnu a přesunu vykopané zeminy 1,76*2,68*0,15+0,9*(0,4*0,4)+6*0,6*(0,25*0,25) | 1.0765
6 | Podhledy SDK, kovová kce CD, 1 x SDK deska RB 12,5, včetně finální povrchové úpravy (stěrka) a výmalby (2,6*(1+0,25)+2,35*(1+0,25)) | 6.1875 | m2
7 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5, záhońový obrubník (1,76+2,68+1,76) | 6.2 | m
8 | betonové lože pro záhonový obrubník
9 | Betonová dlažba 500 x 500 x 50 (1,76*2,68) | 5 | m2
10 | Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 5 cm, frakce 2-5 mm, včetně dopravy (1,76*2,68) | 4.7168 | m2
11 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 8-16 mm, včetně dopravy (1,76*2,68) | 4.7168 | m2
12 | Štěrkopísek frakce 8-16 mm, včetně dopravy (0,4*0,4*0,9)
13
14
15
16 |  | 8
17
18 | Krycí mříž větracích otvorů 0,25 x 0,25 m , plastová
19
19 | Přesun hmot pro technickou místnost, výšky do 6 m - transport TČ, plynového kondenzačního kotle, akumulační nádoby, kombinovaného rozdělovače/sběrače a expanzní nádoby,
20 |  | 20