## List1
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Pce, PS C016 - Rekonstrukce technologie TeV v PS
| Objekt: |  | PS C016, Kosmonautů č.p. 274, Pardubice
| Část: |  | D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | PS C016, Kosmonautů č.p. 274, Pardubice
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ: |  | 28800621
|  | Elektrárna Opatovice, a. s., Opatovice nad Labem, 532 13, Pardubice 2 | [6 empty] | DIČ: |  | CZ28800621
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 11014440
|  | Ing. Vladimír Koutník K-PROJEKT, Librantice 52, 503 46 Třebechovice pod Orebem | [6 empty] | DIČ: |  | CZ5805231399
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2015/II.). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Pce, PS C016 - Rekonstrukce technologie TeV v PS
Objekt:
Část: |  |  | D.2.1 Strojní část
Místo: |  |  | PS C016, Kosmonautů č.p. 274, Pardubice |  |  |  | Datum: |  | 2016-03-06
Objednavatel: |  |  | Elektrárna Opatovice, a. s., Opatovice nad Labem, 532 13, Pardubice 2 |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Vladimír Koutník K-PROJEKT, Librantice 52, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
PSV - Práce a dodávky PSV
| 1 - Hlavní materiál | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění, Strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění, Potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění, Armatury | [8 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0
| 783 - Nátěry | [8 empty] | 0
| 999 - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Pce, PS C016 - Rekonstrukce technologie TeV v PS
Objekt:
Část: |  |  | D.2.1 Strojní část
Místo: |  |  | PS C016, Kosmonautů č.p. 274, Pardubice |  |  |  | Datum: |  | 2016-03-06
Objednavatel: |  |  | Elektrárna Opatovice, a. s., Opatovice nad Labem, 532 13, Pardubice 2 |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Vladimír Koutník K-PROJEKT, Librantice 52, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
| 1 - Hlavní materiál | [8 empty] | 0
1 | R | 001001 | Deskový výměník tepla pro přípravu TeV: pro výpočtové parametry: výkon 300 kW při 94/30 °C na horkovodu a 10/55 °C na vodě, výkonová rezerva na inkrustace min. 20 %, protiproudé zapojení, tlaková ztráta na horkovodu max. 9,1 kPa, tlaková ztráta na vodě max. 16 kPa; tlaková odolnost min. 2,6 MPa, pro teplotní rozsah -196 až 225 °C; vhodný pro pitnou vodu, nerozebiratelný, z korozivzdorné oceli AISI 316, hrdla s připojením na vnější závit G 2"; součástí dodávky je: 2x přivařovací šroubení z uhlíkové oceli vč. těsnění, 2x přivařovací šroubení z korozivzdorné oceli AISI 316 vč. těsnění, instalační podpěra a tepelněizolační pouzdro |  |  | soub | 2 | 0 |  | 0
2 | R | 001002 | Čerpadlo pro cirkulaci TeV, mokroběžné, přírubové, s elektronickou regulací otáček, DN 65, PN6/10, těleso čerpadla z ušlechtilé oceli, průtok ~27 m3/h při dopravním tlaku ~90 kPa (1x 230 V, 1260 W) |  |  | soub | 2 | 0 |  | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
3 | K | 713421221 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů armatur a přírub rohožemi v pletivu, v pozinkovaném pletivu spojených, armatur a přírub, jednovrstvá |  |  | m2 | 1.6 | 0 |  | 0
4 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami s hliníkovou fólií se samolepicím přesahem, potrubí jednovrstvá D do 50 mm |  |  | m | 0.5 | 0 |  | 0
5 | K | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami s hliníkovou fólií se samolepicím přesahem, potrubí jednovrstvá D do 100 mm |  |  | m | 27 | 0 |  | 0
6 | K | 713463315 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami s hliníkovou fólií se samolepicím přesahem, ohybů jednovrstvá D do 50 mm |  |  | m | 0.5 | 0 |  | 0
7 | K | 713463316 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami s hliníkovou fólií se samolepicím přesahem, ohybů jednovrstvá D do 100 mm |  |  | m | 3 | 0 |  | 0
8 | K | 713461853 | Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami, deskami, potrubními pouzdry přilepenými v příčných a podélných spojích potrubí přes 50 mm |  |  | m | 5 | 0 |  | 0
9 | K | 713461863 | Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami, deskami, potrubními pouzdry přilepenými v příčných a podélných spojích ohybů přes 50 mm |  |  | m | 1 | 0 |  | 0
10 | K | 713461871 | Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami, deskami, potrubními pouzdry přilepenými v příčných a podélných spojích, návlekovými, potrubí a ohybů |  |  | m | 10 | 0 |  | 0
11 | R | 63100001 | Lamelová rohož z minerální vlny, se samolepicí hliníkovou fólií, tep. vodivost max. 0,04 W/m.K při 0 °C, tl. 40 mm, tep. odolnost min. 250 °C, nízký obsah chloridů |  |  | m2 | 1 | 0 |  | 0
12 | R | 63100002 | Lamelová rohož z minerální vlny, se samolepicí hliníkovou fólií, tep. vodivost max. 0,04 W/m.K při 0 °C, tl. 60 mm, tep. odolnost min. 250 °C, nízký obsah chloridů |  |  | m2 | 0.6 | 0 |  | 0
13 | R | 63100003 | Pouzdro potrubní izolační se samolepicí hliníkovou fólií, tep. vodivost max. 0,04 W/m.K při 0 °C, 22/40 mm, tep. odolnost min. 250 °C, nízký obsah chloridů |  |  | m | 1 | 0 |  | 0
14 | R | 63100004 | Pouzdro potrubní izolační se samolepicí hliníkovou fólií, tep. vodivost min. 0,04 W/m.K při 0 °C, 60/40 mm, tep. odolnost min. 250 °C, nízký obsah chloridů |  |  | m | 2 | 0 |  | 0
15 | R | 63100005 | Pouzdro potrubní izolační se samolepicí hliníkovou fólií, tep. vodivost min. 0,04 W/m.K při 0 °C, 60/60 mm, tep. odolnost min. 250 °C, nízký obsah chloridů |  |  | m | 1.5 | 0 |  | 0
16 | R | 63100006 | Pouzdro potrubní izolační se samolepicí hliníkovou fólií, tep. vodivost min. 0,04 W/m.K při 0 °C, 64/40 mm, tep. odolnost min. 250 °C, nízký obsah chloridů |  |  | m | 8 | 0 |  | 0
17 | R | 63100007 | Pouzdro potrubní izolační se samolepicí hliníkovou fólií, tep. vodivost min. 0,04 W/m.K při 0 °C, 76/60 mm, tep. odolnost min. 250 °C, nízký obsah chloridů |  |  | m | 10.5 | 0 |  | 0
18 | R | 63100008 | Pouzdro potrubní izolační se samolepicí hliníkovou fólií, tep. vodivost min. 0,04 W/m.K při 0 °C, 89/40 mm, tep. odolnost min. 250 °C, nízký obsah chloridů |  |  | m | 8 | 0 |  | 0
19 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti, vodorovná vzdálenost do 50 m, výšky do 6 m |  |  | t | 0.1 | 0 |  | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
20 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů, do D 25 mm |  |  | m | 1 | 0 |  | 0
21 | K | 72217080 | Demontáž rozvodů vody z plastů, do D 110 mm |  |  | m | 10 | 0 |  | 0
22 | K | 722174001 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfúzně PN 16, D 20x2,8 |  |  | m | 1 | 0 |  | 0
23 | K | 722174027 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfúzně PN 20, D 63x10,5 |  |  | m | 10 | 0 |  | 0
24 | K | 722174029 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu svařovaných polyfúzně PN 20, D 90x15 |  |  | m | 8 | 0 |  | 0
25 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastu za práce malého rozsahu do 20 m rozvodu |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0
26 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 |  |  | soub | 5 | 0 |  | 0
27 | R | 722140001 | Potrubí z korozivzdorné oceli oceli DIN 1.4401 (AISI 316) dle EN 10217-7, D 60,3 tl. 3 mm, svařované |  |  | m | 2 | 0 |  | 0
28 | R | 722140003 | Potrubí z korozivzdorné oceli, návarek G 1/2 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0
29 | R | 722140004 | Potrubí z korozivzdorné oceli, návarek G 3/4 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0
30 | R | 722140005 | Potrubí z korozivzdorné oceli, návarek G 5/4 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
31 | K | 722211214 | Armatury přírubové, šoupátka třmenová těsnící sedla mosaz/mosaz, PN 10 do 200 °C, DN 80 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0
32 | K | 722219104 | Armatury přírubové, montáž vodovodních armatur přírubových, DN 80 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0
33 | R | 722210001 | Armatury přírubové, zpětná klapka mezipřírubová pružinová, PN 16 do 100 °C, DN 80 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0
34 | K | 722212440 | Armatury přírubové, orientační štítky na zeď |  |  | soub | 3 | 0 |  | 0
35 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem, přechodové tvarovky PPR, PN 20, přechodky dGK, D 20xG 1/2" |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
36 | K | 722220236 | Armatury s jedním závitem, přechodové tvarovky PPR, PN 20, přechodky dGK, D 63xG 2" |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0
37 | K | 722220851 | Demontáž armatur s jedním závitem do G 3/4 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0
38 | K | 722220852 | Demontáž armatur s jedním závitem do G 5/4 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0
39 | K | 722220861 | Demontáž armatur se dvěma závity do G 3/4 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0
40 | K | 722220864 | Demontáž armatur se dvěma závity do G 2 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
41 | K | 722231077 | Armatury se dvěma závity, ventily zpětné, PN 10 do 110 °C, G 2" |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0
42 | K | 722231144 | Armatury se dvěma závity, ventily pojistné, rohové, G 5/4" |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
43 | K | 722232043 | Armatury se dvěma závity,kulové kohouty, PN 42 do 185 °C, přímé, vnitřní závit, G 1/2" |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
44 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity,kulové kohouty, PN 42 do 185 °C, přímé, vnitřní závit, G 3/4" |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
45 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity,kulové kohouty, PN 42 do 185 °C, přímé, vnitřní závit, G 2" |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0
46 | K | 722232104 | Armatury se dvěma závity,kulové kohouty, PN 42 do 185 °C, přímé, vnější a vnitřní závit, G 3/4" |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0
47 | K | 734411123 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení, průměr 100 mm, délka stonku 50 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0
48 | R | 722210002 | Teploměry technické, ochranné jímky z korozivzdorné oceli se závitem G 1/2 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0
49 | R | 722210003 | Montáž tlakoměru s pevným stonkem, manometrického kohoutu a kondenzační smyčky |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
50 | R | 722210004 | Manometr deformační, včetně manometrického kohoutu a kondenzační smyčky z korozivzdorné oceli, rozsah 0 až 1 MPa, průměr 100 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
51 | K | 722290215 | Zkoušky, proplach a desinfenkce vodovodního potrubí, zkoušky potrubí hrdlového nebo přírubového, do DN 100 |  |  | m | 18 | 0 |  | 0
52 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfenkce vodovodního potrubí, zkoušky potrubí závitového, do DN 50 |  |  | m | 1 | 0 |  | 0
53 | K | 722290821 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m, v objektech do 6 m |  |  | t | 0.1 | 0 |  | 0
54 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovody stanovený z hmotnosti, vodorovná vzdálenost do 50 m, výšky do 6 m |  |  | t | 0.5 | 0 |  | 0
| 732 - Ústřední vytápění, Strojovny | [8 empty] | 0
55 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních |  |  | soub | 15 | 0 |  | 0
56 | R | 732220001 | Montáž výměníků tepla, deskových, teplosměnná plocha 2,8 m2, připojení potrubí přivařovacím šroubením |  |  | soub | 2 | 0 |  | 0
57 | K | 732221821 | Demontáž výměníku tepla s plovoucí hlavou, do 80 m2 |  |  | soub | 2 | 0 |  | 0
58 | K | 732223821 | Demontáž výměníku tepla, rozřezání výměníků s plovoucí hlavou, do 80 m2 |  |  | soub | 2 | 0 |  | 0
59 | K | 732224821 | Demontáž výměníku tepla, vypouštění vody, s plovoucí hlavou, do 80 m2 |  |  | soub | 2 | 0 |  | 0
60 | K | 732292820 | Demontáž ostatní, rozřezání konstrukcí výměníků tepla |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0
61 | K | 732420815 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních, DN 80 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
62 | K | 732429227 | Čerpadla teplovodní, montáž mokroběžných přírubových jednodílných, DN 65 |  |  | soub | 2 | 0 |  | 0
63 | R | 732220002 | Demontáž nádrže a dávkovacího čerpadla na přípravek Kdynokor |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0
64 | R | 732220003 | Montáž nádrže a dávkovacího čerpadla na přípravek Kdynokor |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0
65 | K | 732890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot strojoven vodorovně do 100 m, v objektech do 6 m |  |  | t | 5 | 0 |  | 0
66 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti, vodorovná vzdálenost do 50 m, výšky do 6 m |  |  | t | 0.25 | 0 |  | 0
| 733 - Ústřední vytápění, Potrubí | [8 empty] | 0
67 | K | 733120815 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých, D do 38 |  |  | m | 3.5 | 0 |  | 0
68 | K | 733120826 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých, D do 89 |  |  | m | 6 | 0 |  | 0
69 | K | 733121210 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých v kotelnách a strojovnách, D 22/2,6 |  |  | m | 2.5 | 0 |  | 0
70 | K | 733121219 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých v kotelnách a strojovnách, D 60,3/2,9 |  |  | m | 1.5 | 0 |  | 0
71 | K | 733121222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých v kotelnách a strojovnách, D 76/3,2 |  |  | m | 10.5 | 0 |  | 0
72 | K | 733123110 | Příplatek za zhotovení přípojky, D 22/2,6 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0
73 | K | 733123119 | Příplatek za zhotovení přípojky, D 60,3/2,9 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0
74 | K | 733123122 | Příplatek za zhotovení přípojky, D 76/3,6 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
75 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače, nádobky ocelových, do DN 50 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0
76 | K | 733890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m, v objektech do 6 m |  |  | t | 0.06 | 0 |  | 0
77 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti, vodorovná vzdálenost do 50 m, výšky do 6 m |  |  | t | 0.09 | 0 |  | 0
| 734 - Ústřední vytápění, Armatury | [8 empty] | 0
78 | K | 734100811 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami, do DN 50 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0
79 | K | 734109311 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami, PN 40, DN 15 |  |  | soub | 2 | 0 |  | 0
80 | K | 734109313 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami, PN 40, DN 40 |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0
81 | R | 734190001 | Dvojcestný regulační ventil, DN 25, kvs = 4 m3/h, modifikovaná rovnoprocentní charakteristika, PN 40, max. pracovní teplota 220 °C, příruba s hrubou těsnicí lištou + servopohon na 230 V, tříbodový, přestavná doba 30 s (maximálně 60 s), parametry servopohonu odsouhlasí profese MaR |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0
82 | R | 734000001 | Montáž armatury přivařovací, DN 15 |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0
83 | R | 734000002 | Montáž armatury přivařovací, DN 50 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0
84 | R | 734000003 | Kulový uzávěr přivařovací, min. PN25, pro teplotní rozsah 0 až 180 °C, DN 15 |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0
85 | R | 734000004 | Kulový uzávěr přivařovací, min. PN25, pro teplotní rozsah 0 až 180 °C, DN 50 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0
86 | K | 734411123 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení, průměr 100 mm, délka stonku 50 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
87 | K | 734411601 | Teploměry technické, ochranné jímky se závitem do G 1 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0
88 | R | 734000005 | Montáž tlakoměru s pevným stonkem, manometrického kohoutu a kondenzační smyčky |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0
89 | R | 734000006 | Manometr deformační, včetně manometrického kohoutu a kondenzační smyčky, rozsah 0 až 4 Mpa, průměr 100 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0
90 | K | 734494111 | Měřicí armatury, návarky M 20x1,5, 220 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0
91 | K | 734890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot armatur vodorovně do 100 m, v objektech do 6 m |  |  | t | 0.1 | 0 |  | 0
92 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti, vodorovná vzdálenost do 50 m, výšky do 6 m |  |  | t | 0.09 | 0 |  | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0
93 | K | 230050003 | Uložení a doplňkové konstrukce, Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním, DN do 150 |  |  | kg | 45 | 0 |  | 0
94 | K | 230050031 | Uložení a doplňkové konstrukce, Doplňkové konstrukce z profilového materiálu, zhotovení a montáž |  |  | kg | 45 | 0 |  | 0
95 | R | 230051111 | Doplňkové konstrukce pro uložení, typový upevňovací materiál, pozinkovaný |  |  | kg | 45 | 0 |  | 0
96 | K | 230120041 | Potrubí - ostatní práce, Čištění potrubí profukováním proplachováním, DN 32 |  |  | m | 2.5 | 0 |  | 0
97 | K | 230120043 | Potrubí - ostatní práce, Čištění potrubí profukováním proplachováním, DN 50 |  |  | m | 1.5 | 0 |  | 0
98 | K | 230120044 | Potrubí - ostatní práce, Čištění potrubí profukováním proplachováním, DN 65 |  |  | m | 10.5 | 0 |  | 0
99 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí, příprava pro zkoušky těsnosti potrubí DN do 80 |  |  | sada | 1 | 0 |  | 0
100 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí, zkouška těsnosti potrubí DN do 80 |  |  | m | 14.5 | 0 |  | 0
| 783 - Nátěry | [8 empty] | 0
101 | K | 783614651 | Nátěry tepelně namáhaných těles, armatur a potrubí, Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí, jednonásobný, potrubí do DN 50, syntetický, stadardní |  |  | m | 4 | 0 |  | 0
102 | K | 783614651 | Nátěry tepelně namáhaných těles, armatur a potrubí, Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí, jednonásobný, potrubí do DN 100, syntetický, stadardní |  |  | m | 10.5 | 0 |  | 0
| 999 - Ostatní | [8 empty] | 0
103 | R | 999000001 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu |  |  | h | 5 | 0 |  | 0
104 | R | 999000002 | Vypuštění a napuštění soustavy |  |  | h | 2 | 0 |  | 0
105 | R | 999000003 | Kontrola svarů vizuální |  |  | h | 4 | 0 |  | 0
106 | R | 999000004 | Kontrola svarů radiografická (20 % svarů na horkovodním rozvodu) |  |  | soub | 10 | 0 |  | 0
107 | R | 999000005 | Nastavení regulátoru tlakové diference na tlak. diferenci 60 kPa a nastavení omezovače průtoku na 22,6 m3/h |  |  | h | 1 | 0 |  | 0
108 | R | 999000006 | Topná zkouška |  |  | h | 24 | 0 |  | 0