|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Společnost: |  | ELCOM, a.s., Na Větrově 34, 142 00 Praha 4 |  |  |  |  |  |
| Pracoviště: |  | Divize Realizace a inženýrink, Technologická 374/6, 708 00 Ostrava |  |  |  |  |  |
| Spojení: |  | tel.: 558279853, fax: 558279851, mobil: 602647587, e-mail: inzenyrink@elcom.cz |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | Zdroj pitné vody Káraný, a.s. |  |  |  |
| Objednavatel: |  |  |  | Česká voda – Czech Water, a.s., Ke kablu 971, 102 00 Praha 10 - Hostivař |  |  |  |
| Stavba |  |  |  | Výměna napájecích kabelů pro vsakovací nádrže v lokalitě umělé infiltrace ÚV Sojovice |  |  |  |
| Stupeň: |  |  |  | Realizační projektová dokumentace |  |  |  |
| Objednávka: |  |  |  | Určeno pro: Česká voda – Czech Water, a.s., Ke kablu 971, 102 00 Praha 10- Hostivař |  |  |  |
| Zakázka: ERIP140082 |  |  |  | Datum: 08/2014 |  | Číslo dokumentu: E0152678 | Index revize: - |
| Vedoucí zakázky: Krchňák |  |  |  | Vypracoval: Pawlas, Krchňák |  | Kód dokumentu: &EDD | Počet stran: 26 |
| Revize | Datum |  |  |  | Komentář |  | Autor |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |

OBSAH

1.	Všeobecké údaje	3

1.1.	Rozsah projektu	3

1.1.1.	Projekt zahrnuje	3

1.1.2.	Projekt nezahrnuje	4

1.2.	Použité normy a předpisy	4

2.	Základní technické údaje	4

2.1.	Napěťové soustavy	4

2.2.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

2.3.	Zkratové poměry a jištění	5

2.4.	Uzemnění	7

2.5.	Značení	7

2.6.	Stanovení základních charakteristik – vnější vlivy	8

3.	Technické řešení	9

3.1.	Elektrické napájení	9

3.2.	Situace kabelové trasy	14

4.	Popis úprav v jednotlivých pojistkových skříních	20

4.1.	Úpravy na ČSFV	20

4.2.	Úpravy na TR-F	20

4.3.	Pojistkový pilíř RS5.1	20

4.4.	Pojistkové pilíře RS5.2, RS6, RS8, RS9.1 a RS10	20

4.5.	Pojistkový pilíř RS7	20

4.6.	Pojistkový pilíř RS9.2	21

4.7.	Pojistkový pilíř RS11	21

5.	Protipožární opatření	21

6.	Bezpečnost práce	21

7.	Souřadnice S-JTSK zaměřených bodů kabelové trasy	22

# Všeobecké údaje

## Rozsah projektu

Projekt řeší výměnu napájecích kabelů 400/230 VAC pro vsakovací nádrže 5 až 11 (VN5 až VN11), které se nacházejí v katastrálním území Kárany (708020).

Podél vsakovacích nádrží VN5 až VN11 je v současné době vedený ve výkopu kabel AYKY(4Bx50). Místem napájení je hlavní rozváděč R2 (400/230 VAC) v ČSFV Sojovice, kabel je postupně prosmyčkovaný přes pojistkové skříně RS5.1 – RS5.2 – RS6 – RS7 – RS8 – RS9.1 – RS9.2 – RS10, z každé pojistkové skříně je napájen jeden podružný rozváděč v objektech VN5, VN6, VN7, VN8, VN9, RK (regulační komora), VN10, VN11, ze skříně RS5.1 pak 2 objekty (sklad EZ a kovárna).

Záložní napájení vsakovacích nádrží je zajištěno kabelem AYKY(3x120+70) ve výkopu, který je vedený z rozváděče R2 (400/230 VAC) v trafostanici TR-F, do pojistkové skříně RS7.

Důvodem pro výměnu napájecích kabelů je to, že současné provedení neodpovídá podmínkám normy ČSN 332000-4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, z pohledu impedance poruchové smyčky. Při délce kabelové trasy asi 2500 metrů je impedance smyčky asi 3 Ω, takže proud při jednofázovém zkratu na konci vedení je asi 70 A a nedojde tak k vypnutí jisticího prvku v předepsaném čase do 5 sekund (resp. 0,4 sekund).

Součástí projektu jsou, kromě napájecího kabelu, také další vyvolané úpravy, jako výměna pojistek za jističe v místech napájení, doplnění pojistkových rozváděčů, atd.

### Projekt zahrnuje

- Výměnu napájecího kabelu AYKY(4Bx50) za kabel AYKY(4x240), v trase ČSFV–R2 – RS5.1 – RS5.2 – RS6 – RS7 – RS8 – RS9.1 – RS9.2 – RS10 – RS11 (viz přehledové schéma E0152682), v délce asi 2500 metrů, z toho prvních 85 metrů po stávajících kabelových lávkách v objektech ČSFV Sojovice (výkres E0152690) a zbytek (asi 2400 metrů) ve výkopu a částečně v chráničkách (výkres E0152688).

- Stávajícího kabel AYKY(4Bx50) bude v části trasy vykopaný a na jeho místo bude položený nový kabel AYKY(4x240) – jedná se hlavně o úseku v blízkosti pojistkových rozváděčů RSxx a v místech přechodů přes místní komunikace, v další části trasy zůstane původní kabel v zemi a nový kabel se položí o několik desítek centimetrů vedle – jedná se hlavně o přímé úseky mezi jednotlivými pojistkovými rozváděči RSxx. V místech souběhů nového NN kabelu s kabelem 22 kV AXEKVCEY a sdělovacím kabelem TCEKFLEX bude nutné ruční kopání. Označení fólií, zához, atd., podle výkresu E0152689. Fotodokumentace a zaměření kabelové trasy před jejím zakrytím, zakreslení do skutečného průběhu do situačního výkresu v souřadnicích S-JTSK.

- Protlaky a chráničky v místech přechodu kabelu přes komunikace (viz výkres E0152688).

- Položení zemnícího pásku FeZn120 do výkopu, v celé délce kabelové trasy, připojení pásku v koncových bodech a po trase na stávající uzemňovací soustavu (v ČSFV, u všech pojistkových rozváděčů).

- Výměna lištového pojistkového odpínače OEZ FD1, 250 A za jistič OEZ BD250N, 250 A v poli 11 rozváděče R2 – 400/230 VAC v ČSFV Sojovice.

- Výměna řadového pojistkového odpínače OEZ FH1, 250 A za jistič OEZ BD250N, 250 A v poli 2 rozváděče R2 – 400/230 VAC v trafostanici TR-F.

- Demontáž stávajícího pojistkového rozváděče RS9.2 a instalace nového pojistkového rozváděče RS9.2 se 2 trojicemi pojistek (výkres E0152685).

- Nový pojistkový rozváděč RS11 se jednou trojicí pojistek (výkres E0152685).

- Kompletní výměna výzbroje ve všech stávajících pojistkových rozváděčích RS5.1, RS5.2, RS6, RS7, RS8, RS9.1, RS10 – držáky pojistek, včetně připojovacích sad pro 2 kabely AYKY(4x240), pojistky, PEN přípojnice (výkres E0152685).

- Úpravy v objektech VN5, VN6, VN7, VN8, VN9, RK, VN10, VN11 – výměna přívodních jističů, pojistkových patron E27, apod., podle specifikace.

- Pro spojení podružného rozváděče v objektu VN11 a nového pojistkového rozváděče RS11 se použije stávající kabel WL040 – AYKY(4Bx50) – pouze poslední úsek (asi 10 metrů), aby se nemusel provádět výkop mezi RS11 a VN11.

- Oprava protipožárních přepážek v trase kabelu WL021 v objektech ČSFV Sojovice.

- Oprava komunikací v místech křížení s kabelem, pokud dojde k při výkopech k jejich poškození.

### Projekt nezahrnuje

- Výměnu kabelu AYKY(3x120+70) mezi rozváděčem R2 (pole 2) v trafostanici TR-F a pojistkovým rozváděčem RS7, který slouží pro záložní napájení van – zůstane stávající.

## Použité normy a předpisy

Elektrická zařízení a jejich montáž musí odpovídat platným čs. normám a předpisům zejména pak:

- ČSN 332000-4-41 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 332000-4-42 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

- ČSN 332000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 332000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 332000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 332000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

Obsluha a práce na elektrickém zařízení musí být prováděna dle ČSN EN 50110-1 ed.2: „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a odvozených platných norem a předpisů.

Zabezpečovací zařízení a ochranné pomůcky pro projektované zařízení, pro bezpečnost obsluhy, pro bezpečnost požární, pro údržbu a provoz musí být zajištěny dle původní ČSN 381981.

# Základní technické údaje

## Napěťové soustavy

3 NPE ~ 50Hz 400/230 V / TN-C	Silové a pomocné napětí nn

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

bude zajištěna uplatněním odpovídajících opatření stanovených v ČSN EN 61140 a ČSN 332000-4-41, ed.2. V jednotlivých napěťových soustavách bude ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí provedena následovně:

3 NPE ~ 50Hz 400/230 V / TN-C	Automatickým odpojením od zdroje v síti TN (odst. 411.4)

Impedance poruchové smyčky v obvodu mezi místem napájení – ČSFV R2.12, resp. TR-F R2.2 a pojistkovými skříněmi RS5.1, RS5.2, RS6, RS7, RS8, RS9.1, RS9.2, RS10, RS11 byla počítána pro dobu odpojení 5 sekund (tabulka 41A v normě ČSN 333200-4-41), která je dovolená pro obvody rozvodné sítě.

Pojistky (50A gG) ve vývodech z pojistkových skříní RSxx na podružné rozváděče v objektech VN5, VN6, VN7, VN8, VN9, RK, VN10, VN11 nezajistí ve všech případech odpojení v čase 0,4 sekundy, které je nutné pro koncová zařízení v těchto objektech. Kontrola impedance smyčky u vývodů z podružných rozváděčů v těchto objektech, pro dosažení doby vypnutí jisticího prvku 0,4 sekundy není součástí tohoto projektu. V některých případech může být nutné v těchto objektech provedení dalších opatření, například pospojování, proudový chránič – tato opatření nejsou součástí překládaného projektu.

## Zkratové poměry a jištění

Byl provedený výpočet minimálních zkratových proudů ve dvou variantách:

- Pro napájení z ČSFV

- Pro napájení z TR-F

Výsledky výpočtu jsou v tabulkách 2.1 a 2.2, ve kterých jsou jednotlivé veličiny označeny následovně:

- tk	doba vypnutí zkratu

- Ik“	počáteční souměrný zkratový proud při trojfázovém zkratu

- Sk“	počáteční souměrný zkratový výkon při trojfázovém zkratu

- ip	nárazový zkratový proud

- Ith	oteplovací zkratový proud

- Ik2“	počáteční souměrný zkratový proud při dvoufázovém zkratu

- R, X, Z 	impedance zkratového obvodu

Při výpočtu minimálního zkratového proudu se počítá se sníženým napětím zdroje na 95%Un (pro sítě nízkého napětí) a s maximální provozní teplotou kabelu (např. 70°C pro kabel AYKY).

Je zřejmé, že i při použití kabelu 1-AYKY(4x240) jsou zkratové proudy v síti 400/230 V, v pojistkových rozváděčích RSxx malé. Proud při jednofázovém zkratu v síti NN bude přibližně jedna polovina proudu Ik“, impedance poruchové smyčky pak bude přibližně dvojnásobkem impedance Zs (platí pouze v případě, že průřez žíly PEN v kabelech je stejný, jako průřez fázových vodičů, u napájení z TR-F tedy s určitou chybou).

U koncových rozváděčů (RS10, RS11) bude poruchový proud, který musí zajistit samočinné odpojení předřazeného ochranného prvku v čase do 5 sekund pouze 250 A.

Tabulka 2.1

Tabulka 2.2

Podrobný výpočet impedance poruchové smyčky a selektivity jisticích prvků byl provedený v programu Sichr 14.01 pro dvě varianty napájení:

- Napájení z rozváděče R2-400V v objektu ČSFV Sojovice

- Záložní napájení z rozváděče R2-400V v trafostanici TR-F

Pro každou z variant napájení byly dále počítány 3 různé kombinace dimenze pojistek ve vývodech z pojistkových rozváděčů (RS5.1, RS5.2, RS6, RS7, RS8, RS9.1, RS9.2, RS10, RS11) a dimenze přívodních jističů v podružných rozváděčích v objektech VN5, VN6, VN7, VN8, VN9, VN10, VN11, RK, Sklad EZ, Kovárna):

- Pojistky 40A gG v pojistkových rozváděčích RSxx – jističe 32 A (charakteristika B) o objektech VNxx

- Pojistky 40A gG v pojistkových rozváděčích RSxx – jističe 40 A (charakteristika B) o objektech VNxx

- Pojistky 50A gG v pojistkových rozváděčích RSxx – jističe 40 A (charakteristika B) o objektech VNxx

Zdrojové soubory pro program Sichr (*.oez) a výsledky výpočtů ve formátu PDF jsou pouze na CD (protože u výsledků výpočtů se jedná celkem o 585 listů).

Z výpočtů vychází, že podmínkou pro splnění podmínek normy je dodržení následujících zásad:

- Protože vypínací čas pojistky 160 gG je při zkratovém proudu o velikost 300 – 400 A v řádu desítek sekund až jednotek minut, je nutné v rozváděčích ČSFV – R2.12 a TR-F R2.2 použít jističe. Byl zvolen typ OEZ BD250N, 250 A, s nadproudovou spouští MTV8 a následujícím nastavením:

  - Ir = 160 A (tepelná spoušť, nastavitelná ve stupních 100, 110, 115, 125, 137, 144, 160, 172, 180, 190, 200, 210, 220, 231, 243 a 250 A )

  - tr = 3 sec, režim M (zpoždění tepelné spouště při 7,2Ir)

  - Ii = 0,35 kA, zpoždění 50 ms (proud a zpoždění zkratové spouště)

Jistič při tomto nastavení nebude vypínat asi do 170 A, od 175 do 345 A se vypínací čas zmenšuje od  2 minut do 30 sekund a nad 350 A vypíná za 50 ms.

V rozvodu, na podružných rozváděčích proto nesmí vznikat proudové rázy (zapínání, rozběhy motorů) větší než 300 A – to odpovídá rozběhu asynchronního motoru o výkonu asi 25 kW nebo zapnutí malého transformátoru o výkonu asi 10 kVA.

Při vyšším nastavení zkratové spouště – 500 A už by nedošlo v koncových obvodech (za RS8) k vypnutí.

- Jistič na začátku vedení, s nastavením zkratové spouště na 350 A, nezajistí vypnutí poruchového proudu (při jednofázovém zkratu) v rozváděčích RS10 a RS11, proto bylo do hlavního obvodu vloženo navíc (v porovnání se současným stavem) jištění pojistkou 63A gG, která vypne proud o velikosti 250 A do 5 sekund.

- Dovolený zatěžovací proud kabelů CYKY(4x10), které jsou vedeny z pojistkových rozváděčů RSxx do podružných rozváděčů v objektech VNx, je při uložení v zemi až 80 A, to ale platí pouze při teplotě okolí 20°C a vlhké půdě. Pro suchou půdu a řídké deště (což je případ pozemků v oblasti vsakovacích nádrží) se zatížitelnost kabelu snižuje na 57,5 A (podle programu Sichr).

- Při použití pojistek 40A gG ve vývodech z pojistkových skříní RSx na podružné rozváděče v objektech VNx bude kabel CYKY(4x10) jištěný proti přetížení i zkratu.

Při použití pojistek 50A gG ve vývodech z pojistkových skříní RSx na podružné rozváděče v objektech VNx bude kabel CYKY(4x10) jištěný pouze proti zkratu a nebude pojistkou jištěný proti přetížení. Jištění kabelu proti přetížení je pak nutné zajistit přívodním jističem v podružném rozváděči v objektu VNx – vyhovuje jistič 40 A (charakteristika B).

Kombinace pojistka 40A gG (rozváděč RSx) a jistič 40 A/B (podružný rozváděč) není selektivní.

Z výše uvedeného a z výpočtů vyplývá, že jsou možná dvě vyhovující řešení:

  - Pojistky 40A gG ve skříních RSx a hlavní jističe 32A (B) v přívodech podružných rozváděčů v objektech VNx)

  - Pojistky 50A gG ve skříních RSx a hlavní jističe 40A (B) v přívodech podružných rozváděčů v objektech VNx) – jištění proti přetížení je zajištěno v přívodu podružného rozváděče.

V dokumentaci je zpracovaná varianta 50A gG / 40 A (B)

- Vzhledem k velice nízkým zkratovým proudům a omezeným možnostem odstupňování dimenze jisticích prvků (abychom se například nedostali na přívodech podružných rozváděčů v objektech VNx na jističe se jmenovitým proudem 25 A, které jsou nedostatečné) bude vzájemná selektivita pouze omezená. Podrobnosti jsou zřejmé z doložených výsledků výpočtů v programu Sichr – zapojení sítě jako celek je vyhodnoceno jako vyhovující, některé jisticí prvky jsou ale vzájemně selektivní pouze do určitého proudu, který je ale dostatečně velký v případě běžného provozu sítě. K neselektivnímu vypnutí může dojít pouze v případě zkratu, například přímo za hlavním jističem v podružném rozváděči v objektu VNx.

## Uzemnění

Uzemňovací soustava objektů ČSFV a TR-F je stávající. V současné trase kabelů AYKY(4Bx50) je ve výkopech a chráničkách současně s kabelem uložen zemnicí pásek FeZn120.

U nových kabelů AYKY(4x240) bude ve výkopech uložen nový pásek FeZn, který bude v koncových bodech a po trase připojený na stávající uzemňovací soustavu.

Celkový odpor uzemňovací soustavy nesmí překračovat hodnotu 2 .

## Značení

Rozváděče

R2.12		Pole 12 rozváděče 400/230 VAC v ČSFV (hlavní napájení)

R2.2		Pole 2 rozváděče 400/230 VAC v trafostanici TR-F (záložní napájení)

RS5.1, RS5.2	Pojistkové rozváděče u vsakovací nádrže 5

RS6		Pojistkový rozváděč u vsakovací nádrže 6

RS7		Pojistkový rozváděč u vsakovací nádrže 7

RS8		Pojistkový rozváděč u vsakovací nádrže 8

RS9.1, RS9.2	Pojistkové rozváděče u vsakovací nádrže 9

RS10		Pojistkový rozváděč u vsakovací nádrže 10

RS11		Pojistkový rozváděč u vsakovací nádrže 11

Kabely

Beze změn bylo převzato současné značení kabelů, které je zřejmé ze seznamu E0152817. Doplněn byl kabel WL041 mezi pojistkovým rozváděčem RS11 a podružným rozváděčem v objektu VN11.

## Stanovení základních charakteristik – vnější vlivy

Pro stavbu nebyl zpracován protokol o určení vnějších vlivů.

# Technické řešení

## Elektrické napájení

Přehledové schéma napájení v současném stavu je na výkresech E0152681.

Přehledové schéma napájení po výměně kabelů a dalších úpravách je na výkresu E0152682.

Hlavní napájení vsakovacích nádrží je z rozváděče R2 – pole 11 (v novém stavu pole 12), který je umístěný v objektech ČSFV Sojovice, záložní napájení je řešeno rozváděče R2 – pole 2, který je umístěny v trafostanici TR-F.

V místech napájení, v rozváděčích ČSFV R2.11 a TR-F R2 budou vyměněny pojistkové odpínače za jističe OEZ BD250N.

Proti současnému stavu bude instalovaná nová pojistková skříň RS11 a nová skříň RS9.2 (původní RS9.2) bude demontována.

Na následujících obrázcích 3-1 až 3-9 jsou pohledy do pojistkových rozváděčů RS5.1, RS5.2, RS6, RS7, RS8, RS9.1, RS10.

Rozváděče RS5.1, RSA5.2, RS6, RS7, RS8, RS9.1 a RS10 zůstanou zachovány, pouze v nich dojde k úplné výměně všech pojistkových spodků, spodky, u kterých dochází ke smyčkování dvou kabelu AYKY(4x240) budou mít speciální připojovací sady.

Na místo současného rozváděče RS9.2, ve kterém je pouze jedna trojice pojistek pro jištění kabelu na regulační komoru (RK), bude instalovaný nový rozváděče RS9.2 se 2 trojicemi pojistek – jedna pro jištění průběžného kabelu AYKY(3x240) směrem na RS10 a RS11 (63A gG) a druhá pro jištění kabelu na RK (40A gG).

Výkresy pojistkových rozváděčů po přezbrojení a nových pojistkových rozváděčů jsou na výkresu E0152685.

Obrázek 3-1 Pojistkový rozváděč RS5.1

Obrázek 3-2  Pojistkový rozváděč RS5.2

Obrázek 3-3  Pojistkový rozváděč RS6

Obrázek 3-4  Pojistkový rozváděč RS7

Obrázek 3-5  Pojistkový rozváděč RS7

Obrázek 3-6  Pojistkový rozváděč RS8

Obrázek 3-7  Pojistkový rozváděč RS9.1

Obrázek 3-8  Pojistkový rozváděč RS9.2

Obrázek 3-9  Pojistkový rozváděč RS10

## Situace kabelové trasy

Na výkresech E0152686 je zakreslena situace trasy kabelů v ortofotomapě.

Na výkresech E0152687 je situační schéma kabelové trasy a ostatních objektů v katastrálních mapách, jsou zde také výpisy z listů vlastnictví z katastru nemovitostí.

Objekty ČSFV Sojovice jsou umístěny na pozemku číslo 2878 (k.ú. 708020 Káraný), k němuž má vlastnické právo Zdroj pitné vody Káraný, a.s., Žatecká 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Všechny vsakovací nádrže VN5 až VN11, včetně přilehlých ploch a komunikací, na kterých se nacházejí pojistkové skříně RS5.1, RS5.2, RS6, RS7, RS8, RS9.1, RS9.2, RS10, RS11 a přes které budou vedeny kabely ve výkopech, jsou na parcele číslo 2491/1, jejímž vlastníkem je opět Zdroj pitné vody Káraný.

Jediným pozemkem, který není v majetku Zdroje pitné vody Káraný, ale patří Lesům České republiky (Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové), je parcela č. 2737, která leží MEZI vsakovací nádrží VN7 a komunikací směrem k trafostanici TR-F. Přes tento pozemek je vedený kabel WL031, AYKY(3x120+70), který se ale nebude měnit.

Ve výkresech ER0152688 je zakreslena trasa nového kabelu, ostatní dotčené objekty a podzemní inženýrské sítě (potrubí, kabely vn, nn, sdělovací, optické). Podklad pro výkres byl předaný Českou vodu, a.s. a je v něm zakreslena i trasa současného kabelu AYKY(4Bx50) – červená barva. Kromě toho bylo provedeno nové zaměření trasy kabelu podle kapitoly 6, tato trasa je v situačním výkresu označená fialovou barvou. K odchylkám větším než několik decimetrů dochází pouze v některých místech.

Ve společné trase s kabelem AYKY(4x240) bude po celé délce trasy ve výkopech položen zemnicí pásek FeZn 120.

Jednotlivé úseky kabelové trasy jsou označeny písmeny A až N, pokud je kabel v daném místě vedený chráničkou, je trasa označena na další pozici číslicí (například D1). Způsob uložení kabelů ve volném terénu a v chráničce pod komunikací je zřejmý z výkresu E0152689. Pouze v jednom případě – trasa L1 se přitom jedná o křížení trasy kabelu s veřejně přístupnou komunikací s větším provozem, v ostatních případech se jedná o vjezdy u vrat do prostoru oplocených vsakovacích nádrží nebo vedlejší účelové komunikace.

Popis jednotlivých částí kabelové trasy:

A 	Trasa v objektech ČSFV Sojovice – 1. podzemní podlaží, na stávajících kabelových lávkách.

B	Ve výkopu, od objektu filtrační haly 1 ČSFV Sojovice, směrem ke vsakovací nádrži 5

B1	V chráničce pod betonovou místní komunikací/chodníkem v areálu ČSFV Sojovice

C	Ve výkopu mezi pojistkovými rozváděči RS5.1 a RS5.2 (u RS5.1 kabel tvoří smyčku, v části trasy proto dva kabely ve výkopu)

D	Ve výkopu mezi pojistkovými rozváděči RS5.2 a RS6

D1	Přechod mezi VN5 a VN6, v chráničkách (celkem 3 úseky) – obrázek 3-11

E	Ve výkopu mezi pojistkovými rozváděči RS6 a RS7

E1	Přechod mezi VN6 a VN7, v chráničkách (celkem 3 úseky) – obrázek 3-12

F	Ve výkopu mezi pojistkovými rozváděči RS7 a RS8

F1	Přechod mezi VN7 a VN8, v chráničkách (celkem 2 úseky) – obrázek 3-13

H	Od pojistkového rozváděče směrem na trafostanici TR-F – stávající kabel, nebude se měnit

J	Ve výkopu mezi pojistkovými rozváděči RS8 a RS9.1

J1	Přechod mezi VN8 a VN9, v chráničkách (celkem 2 úseky) – obrázek 3-14

K	Ve výkopu mezi pojistkovými rozváděči RS9.1 a RS9.2 (nový)

L	Ve výkopu mezi pojistkovými rozváděči RS9.2 a RS10

L1	Přechod mezi VN9 a VN10 v chráničkách (celkem 3 úseky), první ve VN9 (obr. 3.15), druhý přes hlavní komunikaci (obr. 3-16) , třetí ve VN10 (obr. 3-17)

M 	Ve výkopu mezi pojistkovými rozváděči 10 a RS11 (nový)

M1	Přechod mezi VN10 a VN11, v chráničkách (celkem 2 úseky) – obrázek 3-14

N	Stávající (zkrácený) kabel WL041 ve výkopu.

Protože v mnoha místech dochází podle situační mapy ke křížením a souběhům s dalšími kabely (22 kV, sdělovací, optické) a medii (potrubí), předpokládáme, že v těchto úsecích budou provedeny ruční výkopy.

V místě křížení trasy kabelů s komunikacemi (B1, D1, E1, F1J1. L1, M1) jsou již pravděpodobně položeny chráničky, protože ale není přesně známý jejich průměr a obsazení kabely, počítá se v tomto projektu s provedením nových protlaků a položení nových chrániček. Pokud se po odkopání ukáže, že bude možné nové kabely položit do stávajících chrániček, je to po dohodě s investorem možné.

Stávající kabel AYKY(4Bx50) je podle provedených zkušebních výkopů položený v těsném souběhu s kabely 22 kV, s chráničkou pro optický kabel a se sdělovacím kabelem (obr. 3-10). Nejsou proto například dodrženy předepsané vzdálenosti mezi vn a nn kabely. Z tohoto důvodu bude v přímých úsecích trasy proveden výkop pro nový kabel AYKY(4x240) ve vzdálenosti několika desítek centimetrů od původní trasy a starý kabel AYKY(4Bx50) zůstane v těchto úsecích v zemi. V místech souběhů nového NN kabelu s kabelem 22 kV AXEKVCEY a sdělovacím kabelem TCEKFLEX bude nutné ruční kopání a odstranění původního nn kabelu.

Obrázek 3-10

Obrázek 3-11  Přechod mezi VN5 a VN6

Obrázek 3-12  Přechod mezi VN6 a VN7

Obrázek 3-13  Přechod mezi VN7 a VN8

Obrázek 3-14  Přechod mezi VN8 a VN9

Obrázek 3-15  Přechod mezi VN9 a VN 10 (u VN9)

Obrázek 3-16  Přechod mezi VN9 a VN10 (hlavní komunikace)

Obrázek 3-17  Přechod mezi VN9 a VN10 (u VN10)

Obrázek 3-18  Přechod mezi VN10 a VN11

# Popis úprav v jednotlivých pojistkových skříních

## Úpravy na ČSFV

Stávající kabel –WL021 je připojen v poli č. 11 rozvaděče R2 na lištovém pojistkovém odpínači s označení –FU2. S ohledem na výše uvedené a nutnost instalace nového jističi 250A bude stávající kabel z tohoto pole odpojen. Pojistkový odpínač bude označen jako rezerva a v poli č. 11 rozvaděče R2 zůstane nevyužit.

Nový jističový vývod bude řešen v poli č. 12 rozvaděče R2 s ohledem na prostorové možnosti. Schéma zapojení nového vývodu je zřejmé z výkresu č. E0152683. Vývod bude osazen jednofázovým elektroměrem pro orientační měření v polopřímém zapojení přes přístrojový transformátor proudu.

Nový kabel –WL021 bude připojen na takto nově vytvořený vývod.

## Úpravy na TR-F

Stávající kabel –WL031 bude zachován. S ohledem na výše uvedené však bude muset dojít ke změně jištění tohoto kabelu v rozvaděči R2 pole č. 2 trafostanice TR-F. Stávající kabel je připojen na řadovém pojistkovém odpínači QM2. Tento odpínač bude demontován a na jeho místo bude instalován jistič 250A s ručním pohonem dle výkresu č. E0152684. Stávající kabel bude opětovně připojen na takto nově vyzbrojený vývod.

## Pojistkový pilíř RS5.1

Pojistkový pilíř je v současnosti osazen plastovou rozvaděčovou skříní výrobce DCK Holoubkov. Skříň je osazena čtyřmi sadami pojistkových spodků velikosti 1. Ve spodní části je řešena PEN přípojnice, která je připojena na stávající zemnící pásek FeZn 30x4.

Pojistkové spodky budou kompletně nahrazeny novými typu SPB1 tak, aby na pojistkových spodcích FU1 mohlo dojít k prosmyčování hlavních kabelů průřezu 240mm2 S ohledem na to musí být tyto pojistkové spodky vybaveny potřebnými třmenovými sadami viz seznam dodávek č. E0152691.

Jelikož novým kabelovým výkopem bude veden i nový zemnící pásek bude i ten připojen na PEN přípojnici tohoto pilíře.

Pojistkové spodky budou osazeny nožovými pojistkovými patronami dle schématu zapojení č. E0152685.

## Pojistkové pilíře RS5.2, RS6, RS8, RS9.1 a RS10

Jedná se o zděné pilíře osazené rozvaděčem výrobce DCK Holoubkov, který je osazen vždy jednou sadou pojistkových spodků velikosti 1. Můstek PEN je tvořen nulovým můstkem na který je připojen i stávající zemnící pásek FeZn 30x4.

Pojistkové spodky budou kompletně nahrazeny novými typu SPB1 tak, aby na pojistkových spodcích FU1 mohlo dojít k prosmyčování hlavních kabelů průřezu 240mm2 S ohledem na to musí být tyto pojistkové spodky vybaveny potřebnými třmenovými sadami viz. seznam dodávek č. E0152691. Dále bude osazen nový nulový můstek, který bude rovněž osazen příslušenstvím pro spojování PEN vodiče kabelu  průřezu 240mm2.

Jelikož novým kabelovým výkopem bude veden i nový zemnící pásek bude i ten připojen na PEN můstek tohoto pilíře připojen. Pásek bude zatažen do pojistkového pilíře, kde bude prodloužen vodičem průřezu 25mm2 a ukončen na PEN můstku

Pojistkové spodky budou osazeny nožovými pojistkovými patronami dle schématu zapojení č. E0152685.

## Pojistkový pilíř RS7

Pojistkový pilíř RS7 slouží pro propojení hlavního kabelového vedení, jištění vývodu na koncové zařízení VN7 a dále na propojení se záložní trasou kabelu z trafostanice TR-F. Rozvaděčová skříň je osazena trojicí pojistkových spodků velikosti 1. Ve spodní části je řešena PEN přípojnice, která je připojena na stávající zemnící pásek FeZn 30x4.

Pojistkové spodky budou kompletně nahrazeny novými typu SPB1 tak, aby na pojistkových spodcích FU1 mohlo dojít k prosmyčování hlavních kabelů průřezu 240mm2 S ohledem na to musí být tyto pojistkové spodky vybaveny potřebnými třmenovými sadami viz seznam dodávek č. E0152691.

Jelikož novým kabelovým výkopem bude veden i nový zemnící pásek bude i ten připojen na PEN přípojnici tohoto pilíře.

Pojistkové spodky budou osazeny nožovými pojistkovými patronami dle schématu zapojení č. E0152685.

## Pojistkový pilíř RS9.2

Stávající pojistkový pilíř s osazenou rozvaděčovou skříní výrobce DCK Holoubkov není vhodný pro propojení kabelů průřezu 240mm2 a zároveň pro osazení dvěma sadami pojistkových spodků.

S ohledem na to bude stávající pilíř demontován a zlikvidován. Na jeho místě bude vybudován nový se stejným označením. V Projektu je navrženo řešení pilíře jako betonového prefabrikátu osazeného rozvaděčem typu SR301, který splňuje požadavky na připojení kabelů a jednak je prostorově dostatečně velký pro umístění pojistkových sad. Pro tento pilíř bude tedy muset být proveden výkop, respektive rozšíření výkopu po demontáží pilíře stávajícího. Pilíř bude vybaven PEN přípojnicí v plastovém rozvaděči, na kterou bude připojen nově tažený zemnící pásek FeZn30x4. Plastový rozvaděč bude rovněž od výrobce DCK Holoubkov.

## Pojistkový pilíř RS11

Bude se jednat o kompletně nový pojistkový pilíř, který bude umístěn poblíž koncové stanice VN11. Pilíř je navržen. jako betonový prefabrikát osazený rozvaděčem typu SS101, který splňuje požadavky na připojení kabelů a jednak je prostorově dostatečně velký pro umístění pojistkových sad. Pro tento pilíř bude tedy muset být proveden výkop. Pilíř bude vybaven PEN přípojnicí v plastovém rozvaděči, na kterou bude připojen nově tažený zemnící pásek FeZn30x4. Plastový rozvaděč bude rovněž od výrobce DCK Holoubkov.

# Protipožární opatření

Protipožární ucpávky budou provedeny a umístěny v souladu s ČSN 382156 a týkají se pouze kabelu WL021, který bude vedený v 1. PP v objektech ČSFV Sojovice – porušené přepážky budou po instalaci nového kabelu opraveny.

# Bezpečnost práce

Obsluha a práce na elektrickém zařízení musí být prováděna dle ČSN EN 50110-1 a odvozených platných norem a předpisů. Elektrické provozovny musí být vybaveny zabezpečovacím zařízením a ochrannými pomůckami dle původní ČSN 381981. Elektrická zařízení musí být opatřena bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864.

Během provádění výkopů v části kabelové trasy, která je v souběhu s kabely 22 kV – podél vsakovacích nádrží VN6, VN7, VN8, VN9, musí být příslušné kabely 22 kV vypnuty a zajištěny (kabely mezi trafostanicemi TR-D, TR-F a z trafostanice TR-I).

# Souřadnice S-JTSK zaměřených bodů kabelové trasy

Dne 5.8.2014 bylo firmou Kovačka s.r.o. Žďár na Sázavou provedeno zaměření trasy stávajícího kabelu, včetně jejího označení kolíky a barvou. Dále je technická zpráva o zaměření a souřadnice bodů kabelové trasy.

Souřadnice S-JTSK kabelové trasy

0001 -716903.89 -1033738.54 183.54

0002 -716905.87 -1033737.97 183.71

0003 -716909.58 -1033734.71 183.61

0004 -716912.26 -1033733.72 183.35

0005 -716865.00 -1033738.61 182.82

0006 -716851.77 -1033738.71 183.15

0007 -716849.76 -1033738.81 183.26

0008 -716848.08 -1033708.42 183.15

0009 -716847.00 -1033671.89 183.12

0010 -716846.36 -1033652.04 183.20

0013 -716848.05 -1033651.98 183.24

0014 -716850.03 -1033755.32 183.19

0015 -716850.45 -1033769.03 183.11

0018 -716852.64 -1033780.98 183.15

0019 -716850.95 -1033795.57 183.24

0020 -716850.46 -1033780.95 183.25

0021 -716851.86 -1033823.11 183.16

0022 -716852.99 -1033849.72 183.21

0023 -716853.94 -1033878.44 183.27

0024 -716855.44 -1033920.07 183.24

0025 -716857.18 -1033962.13 183.19

0026 -716858.14 -1033989.79 183.22

0027 -716858.14 -1033998.28 183.17

0028 -716857.52 -1034001.98 183.17

0029 -716855.74 -1034005.87 183.17

0030 -716855.25 -1034007.41 183.19

0031 -716855.28 -1034009.48 183.21

0032 -716855.61 -1034013.48 183.24

0033 -716855.79 -1034015.07 183.19

0034 -716856.19 -1034018.16 183.09

0035 -716856.29 -1034024.62 183.06

0036 -716856.46 -1034030.30 183.16

0037 -716858.44 -1034038.08 182.97

0038 -716858.98 -1034038.79 182.99

0039 -716862.65 -1034041.96 182.95

0040 -716863.73 -1034043.38 182.95

0041 -716865.49 -1034048.51 182.88

0042 -716870.06 -1034071.31 182.87

0043 -716875.62 -1034096.16 183.00

0044 -716881.41 -1034123.38 183.04

0045 -716886.93 -1034146.11 183.34

0046 -716888.70 -1034145.86 183.02

0049 -716888.83 -1034150.84 183.05

0050 -716892.45 -1034168.73 182.94

0051 -716898.41 -1034196.10 182.76

0052 -716904.34 -1034223.95 182.89

0053 -716911.83 -1034257.93 182.78

0055 -717064.49 -1034580.74 182.63

0056 -717079.36 -1034604.20 182.52

0057 -717087.21 -1034616.52 182.55

0058 -717094.76 -1034628.81 182.60

0059 -717102.67 -1034641.05 182.67

0060 -717107.80 -1034647.31 182.60

0061 -717109.28 -1034648.64 182.54

0062 -717109.92 -1034648.28 182.54

0065 -717110.35 -1034650.98 182.71

0066 -717112.46 -1034655.97 182.67

0067 -717124.02 -1034674.83 182.64

0068 -717139.54 -1034699.56 182.75

0069 -717154.20 -1034722.69 182.71

0070 -717169.28 -1034746.67 182.74

0071 -717176.33 -1034757.62 182.72

0072 -717183.06 -1034769.35 182.76

0073 -717188.70 -1034778.66 182.81

0074 -717191.46 -1034786.81 182.96

0075 -717194.78 -1034792.35 182.91

0076 -717200.37 -1034800.29 182.61

0077 -717204.68 -1034805.38 182.80

0078 -717209.76 -1034809.46 182.82

0079 -717234.11 -1034832.01 182.65

0080 -717254.09 -1034849.94 182.66

0081 -717273.23 -1034867.61 182.60

0082 -717293.43 -1034885.56 182.65

0083 -717299.24 -1034889.92 182.77

0084 -717299.91 -1034889.10 182.73

0085 -717299.66 -1034889.98 182.77

0086 -717301.31 -1034891.69 182.81

0089 -717311.17 -1034901.36 182.68

0090 -717330.86 -1034919.27 182.69

0091 -717362.18 -1034947.74 182.66

0092 -717381.72 -1034966.41 182.58

0093 -717383.43 -1034964.80 182.61

0096 -717383.77 -1034968.68 182.58

0097 -717387.96 -1034973.96 182.54

0102 -717393.97 -1034994.80 182.56

0103 -717399.15 -1034994.72 182.61

0104 -717405.55 -1034995.04 182.50

0105 -717414.68 -1034994.14 182.35

0106 -717422.18 -1035000.89 182.40

0107 -717430.96 -1035010.42 182.42

0108 -717432.68 -1035013.72 182.27

0109 -717443.38 -1035023.73 182.31

0110 -717448.79 -1035026.81 182.35

0111 -717470.36 -1035046.49 182.31

0112 -717480.27 -1035055.54 182.30

0113 -717493.37 -1035067.61 182.56

0114 -717516.67 -1035089.33 182.29

0115 -717536.49 -1035107.89 182.18

0116 -717567.96 -1035137.21 182.14

0117 -717578.01 -1035146.45 182.24

0120 -717585.18 -1035151.86 182.16

0121 -717584.66 -1035152.40 182.13

0122 -717586.10 -1035153.85 182.18

0123 -717607.72 -1035173.85 182.15

0124 -717637.35 -1035201.28 182.18

0125 -717657.21 -1035219.45 182.17

0126 -717677.01 -1035237.78 182.08

0127 -717698.13 -1035255.57 181.99

0128 -717717.49 -1035271.88 181.93

0129 -717723.88 -1035278.14 181.88

0130 -717726.24 -1035282.54 181.90

0131 -717728.32 -1035289.44 182.11

0132 -717732.75 -1035294.03 181.92

0133 -717743.46 -1035310.41 181.82

0134 -717749.00 -1035318.54 181.90

0135 -717752.12 -1035326.70 181.87

0136 -717753.90 -1035330.24 181.90

0137 -717756.08 -1035333.92 181.85

0138 -717760.42 -1035342.88 181.83

0139 -717769.54 -1035369.14 181.93

0140 -717779.00 -1035395.85 181.74

0141 -717797.53 -1035449.26 182.07

0142 -717806.41 -1035474.99 181.82

0143 -717810.43 -1035486.47 181.80

0144 -717805.21 -1035488.48 181.94

0145 -717804.19 -1035489.64 181.72

0146 -717804.05 -1035489.98 181.92

0151 -717393.50 -1034977.51 182.50

0152 -717395.06 -1034978.57 182.36

0153 -717395.69 -1034979.91 182.38

0154 -717395.34 -1034982.11 182.42

0155 -717393.54 -1034988.49 182.38

0156 -717391.24 -1034993.87 182.56

0157 -717391.22 -1034994.15 182.54

0158 -717391.62 -1034994.47 182.54

0159 -717393.69 -1034994.79 182.44

0201 -716913.89 -1034264.99 182.83

0202 -716915.63 -1034271.74 182.78

0203 -716920.63 -1034283.94 182.81

0205 -716927.42 -1034304.12 182.71

0206 -716940.35 -1034332.96 182.86

0207 -716952.22 -1034358.42 182.77

0208 -716954.71 -1034362.35 182.73

0209 -716957.19 -1034363.76 182.72

0210 -716960.72 -1034371.55 182.83

0211 -716962.14 -1034375.57 182.82

0212 -716962.86 -1034375.18 182.82

0218 -716970.78 -1034394.10 182.73

0219 -716986.09 -1034428.17 182.67

0220 -716998.49 -1034454.48 182.63

0221 -717003.83 -1034466.62 182.62

0222 -717005.27 -1034470.07 182.67

0223 -717006.55 -1034474.70 182.62

0224 -717008.23 -1034478.65 182.65

0225 -717012.15 -1034483.10 182.72

0226 -717013.61 -1034487.25 182.71

0227 -717013.17 -1034494.64 182.59

0228 -717019.57 -1034508.13 182.61

0229 -717025.25 -1034518.93 182.66

0230 -717029.08 -1034524.34 182.60

0231 -717041.68 -1034544.09 182.55

0232 -717049.23 -1034556.12 182.61

0233 -717056.43 -1034567.91 182.65

0235 -716955.92 -1034358.37 182.69

0236 -716959.48 -1034357.35 182.64

0237 -716964.76 -1034356.81 181.54

0238 -716990.91 -1034355.75 181.50

0239 -717012.32 -1034355.18 182.08

0240 -717033.02 -1034354.95 182.16

0241 -717063.63 -1034354.39 182.00

0242 -717085.37 -1034353.74 182.73

0243 -717092.63 -1034353.37 182.57

0244 -717129.45 -1034352.30 181.79

0245 -717164.45 -1034351.36 181.50

0246 -717183.63 -1034350.91 181.81

0247 -717184.46 -1034351.38 181.80

0248 -717184.59 -1034352.16 181.80

0249 -717184.54 -1034354.03 181.80

0250 -717185.33 -1034356.34 181.91

0251 -717188.72 -1034356.42 181.90

0252 -717189.28 -1034356.72 181.97

0253 -717189.43 -1034357.37 181.97

0254 -717189.37 -1034362.87 182.03

0255 -717189.31 -1034362.53 182.03

0256 -717189.70 -1034362.97 182.03

0257 -717191.96 -1034362.87 182.10

0258 -717192.21 -1034362.21 182.29

0259 -716914.03 -1033733.71 0.00

0260 -716954.83 -1034358.96 0.00

0261 -716957.36 -1034363.62 0.00

0262 -716960.90 -1034371.49 0.00

0263 -716962.24 -1034375.41 0.00

0264 -716962.80 -1034375.08 0.00