## Položky dodávky
Položky dodávky: boční filtrace oběhové vody páteře okruhu CH7a
Pozn. 1 | Slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) znamená, že dané materiály této vodě odolávají a zároveň tuto vodu neznečišťují, ať již přímo či nepřímo (např. difúzí jiného materiálu skrze materiály v kontaktu s demineralizovanou vodou).
Pozn. 2 | Tlaková odolnost zařízení, nikoliv však potrubí, armatur a kompenzátorů, smí být snížena z PN 16 na PN 10 nebo případně i níže pouze za současného použití bezpečnostních a ochranných prostředků bránících překročení snížené tlakové odolnosti. Případné upouštěné médium musí být bezpečně zachycováno, jako u pojistných ventilů. K překročení tlaků může dojít v důsledku selhání zařízení nebo obsluhy.
Číslo položky | Skupina | Položka | Označnení | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
[–] |  | [–] | [–] | [–] | [–] | [Kč] | [Kč]
1 | Aparáty | Čerpadlo s FM | CP01 | ks | 1
2 |  | Čerpadlo s FM | CP02 | ks | 1
3 |  | Blok mixed-bedových filtrů | MX01-MX04 | ks | 4
4 |  | Náplně mixed-bedových filtrů | MXN | l | 200
5 |  | Svíčkový filtr 1µm | SF01 | ks | 1
6 |  | Filtrační vložka pro SF01 | SF01V | kpl | 1
7 |  | Svíčkový filtr 0.2µm | SF02 | ks | 1
8 |  | Filtrační vložka pro SF02 | SF02V | kpl | 1
9 |  | UV sterilizace | UV01 | ks | 1
10 |  | UV trubice | UV01T | kpl | 1
11 |  | Zachytávač bublin - odlynění | ZB01 | ks | 1
12 | Měření a regulace | Směšovací armatura | AV01 | ks | 1
13 |  | Uzavírací armatura | AV02 | ks | 1
14 |  | Měření diferenčního tlaku | DP01-DP03 | ks | 3
15 |  | Měření průtoku | FT01-FT02 | ks | 2
16 |  | Manometry | PI01-PI07 | ks | 7
17 |  | Měření tlaku | PT01-PT02 | ks | 2
18 |  | Měření pH | QT01,QT04-(pH) | ks | 2
19 |  | Měření vodivosti | QT02,QT03-(EC) | ks | 2
20 |  | Teploměr vstupní vody | TI01 | ks | 1
21 |  | Měření teploty na vstupu | TT01 | ks | 1
22 |  | Rozvaděc s PLC a HMI | PLC01 | ks | 1
23 | Armatury | Kohout kulový | RV-DN15 | ks | 14
24 |  | Kohout kulový (vzorkovací) | RV-DN25 | ks | 4
25 |  | Kohout kulový (kalibrační sonda) | RV-DN32 | ks | 4
26 |  | Ventil pojistný | PV1-DN25 | ks | 1
27 |  | Odvzdušňovací ventil | OV-DN25 | ks | 7
28 |  | Klapka uzavírací (pro připojení CIP) | RV-DN40 | ks | 2
29 |  | Klapka zpětná | NRV-DN65 | ks | 3
30 |  | Klapka uzavírací | RV-DN65 | ks | 14
31 | Potrubí | Trubka DN25/33.7x1.6 | DN25 | m | 1.23
32 |  | Trubka DN32/42.4x2 | DN32 | m | 0.97
33 |  | Trubka DN65/76.1x2 | DN65 | m | 14.07
34 |  | Ostatní spojovací materiál | OSP | kpl | 1
35 | Konstrukce a montáž | Rám včetně uchycení | RVU | kpl | 1
36 |  | Výroba a Montáž zařízení | MZ | kpl | 1
37 |  | Instalace | IST | kpl | 1
38 |  | Doprava | DPR | kpl | 1
39 |  | Dokumentace | DOK | kpl | 1
40 |  | Ostatní | OST | kpl | 1
celkem | [6 empty] | 0
Jméno:
Podpis:

## Specifikace položek
Specifikace položek
ID položky | Popis
Pozn. 1 | Slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) znamená, že dané materiály této vodě odolávají a zároveň tuto vodu neznečišťují, ať již přímo či nepřímo (např. difúzí jiného materiálu skrze materiály v kontaktu s demineralizovanou vodou), např. IIR, PTFE, AISI 316L, …
Pozn. 2 | Tlaková odolnost zařízení, nikoliv však potrubí, armatur a kompenzátorů, smí být snížena z PN 16 na PN 10, nebo případně i níže, pouze za současného použití bezpečnostních a ochranných prostředků bránících překročení snížené tlakové odolnosti. Případné upouštěné médium musí být bezpečně zachycováno, jako u pojistných ventilů. K překročení tlaků může dojít v důsledku selhání zařízení nebo obsluhy.
Pozn. 3 | Tam, kde se v této tabuce odkazuje na materiál AISI 316L, je tím myšlena nízkouhlíková korozivzdorná ocel složení a vlastností popsaných níže, přičemž se tyto materiály považují za rovnocené, byť mezi specifikacemi dle jednotlivých norem či systémů značení můžou být drobné odchylky: - 1.4404 dle ČSN EN 10088-1, EN 10088-1 - X2CrNiMo17-12-2 dle ČSN EN 10027-1, EN 10027-1 - S31603 dle UNS - 316L dle AISI, ASTM A 240, ASME SA 240, SAE AMS 5653H - 17 349 dle ČSN 42 0002
CP01 | typ zařízení: posilovací čerpadlo materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: s pohonem s frekvenčním měničem s plynulým řízením otáček a s automatikou pro externí řízení a pro přenos potřebných hlášení o pracovním režimu, poruchových stavech a měřených parametrech mezi automatikou a externím řídicím systémem typ provozu: dle návrhu Zájemce a požadavků jím zvolených prvků (předpokládá se regulace na konstantní objemový průtok) provozní podmínky: - jmenovitý průtok: 15 m³/h - provozní teplota média: 8°C až 80°C (provoz včetně poruchových stavů) - provozní teplota okolí: 16°C až 40°C pracovní bod maximálního zatížení: dle požadavků Zájemcem zvolených komponent - průtok: 15 m³/h - výtlačná výška: dimenzovaná pro souběh zanesení Zájemcem zvolených filtrů zapojených v sérii - pracovní teplota média: 14°C až 24°C - provozní teplota okolí: 16°C až 40°C NPSH: ≦ 4 m v. sl. minimální třída účinnosti: IE3 tlaková odolnost: PN 16
CP02 | typ zařízení: posilovací čerpadlo materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: s pohonem s frekvenčním měničem s plynulým řízením otáček a s automatikou pro externí řízení a pro přenos potřebných hlášení o pracovním režimu, poruchových stavech a měřených parametrech mezi automatikou a externím řídicím systémem typ provozu: dle návrhu Zájemce a požadavků jím zvolených prvků (předpokládá se regulace na konstantní objemový průtok) provozní podmínky: - jmenovitý průtok: 10 m³/h - provozní teplota média: 8°C až 80°C (provoz včetně poruchových stavů) - provozní teplota okolí: 16°C až 40°C pracovní bod maximálního zatížení: dle požadavků Zájemcem zvolených komponent - průtok: 10 m³/h - výtlačná výška: dimenzovaná pro souběh zanesení Zájemcem zvolených filtrů zapojených v sérii - pracovní teplota média: 14°C až 24°C - provozní teplota okolí: 16°C až 40°C NPSH: ≦ 4 m v. sl. minimální třída účinnosti: IE3 tlaková odolnost: PN 16
MX01-04 | typ zařízení: blok demineralizačních mixed-bedových filtrů materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) Objem nádoby: 62l - kompatibilní s náplní MXN - demontovatelné, přístupné pro okamžitou výměnu provozní požadavky a podmínky: - minimální průtok každého filtru: 5 m³/h - běžná pracovní teplota média: 14°C až 24°C - provozní teplota média: 8°C až 80°C (sestava musí této teplotě dlouhodobě odolávat a zůstat těsná, provozuschopná do 60°C, filtrační vložky musí dlouhodobě odolávat min. do 40°C) - tlaková odolnost sestavy: dle požadavků Zájemcem zvoleného řešení, min. PN 8 připojovací hrdla každé nádoby: DN32 případně DN25
MXN | typ zařízení: demineralizační mixed-bedový filtr pro pročištění zanesených rozvodů (rezistivita vstupní vody v uzavřeném okruhu okolo 100 kΩ·cm @ 25°C) materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: smíšené lože, silný kyselý katex (SAC) v H⁺ formě + silný bazický anex (SBA) v OH⁻ formě) cca 0,2 m³, dodané připravené k okamžitému použití, předpokládaná kapacita pro týden provozu s náběhem na rezistivitu 18 MΩ·cm během 80 BV. Výluh TOC ≤ 10 ppb během 80BV. Koeficient rovnoměrnosti částic alespoň 1,1. běžný provozní přetlak: cca 3 barg běžná pracovní teplota média: 14°C až 24°C provozní teplota média: 8°C až 80°C - nádoba musí odolat a zůstat těsná tlaková odolnost: dle požadavků Zájemcem zvoleného řešení, min. PN 8 Pozn.: BV = Bed Volume = jednotka pro objem celku, zde označuje objem ionexové náplně.
SF01 | typ zařízení: jemný filtr - nádoba na filtrační vložky materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: nádoba na výměnné filtrační vložky (jednu či více), robustní provedení (AISI 316L, 316, 304L, 304), nádoba sanovatelná, nádoba musí být uzpůsobená i pro použítí filtračních vložek v ochraném vaku, tak aby nedošlo ke kontaktu s kapalinou při výměně filtrační vložky pro nádobu musí být standardně dostupné minimálně tyto filtrační vložky: - SF01V: maximální porozita 1 μm - SF02V: maximální porozita 0,2 μm připojovací hrdla: dle Zájemcem zvoleného řešení připojovací hrdla: DN 25 tlaková odolnost: PN 16 Minimální průtok filtrační nádoby: 15 m³/h Tlaková ztráta čistého 0,2 μm filtru při 15 m3/h < 80 mBar
SF01V | typ zařízení: jemný filtr - filtrační vložka materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: výměná mikrofiltrační vložka, filtrační vložka dodána připravená k okamžitému použití v okruhu s demineralizovanou vodou (řádně omytá a propláchnutá, tj. se stabilně nízkým stupněm uvoňování částic a organického uhlíku) s garantovanými parametry (náběh na 90 % během 60 minut od zapojení do okruhu s demineralizovanou vodou), - zvolený typ filtrační vložky musí být běžně dostupný i ve variantě v ochraném vaku, tak aby nedošlo ke kontaktu s kapalinou při výměně filtrační vložky typ filtrace: absolutní účinnost absolutní filtrace: β ≧ 5 000 maximální porozita: 1 μm běžná pracovní teplota média: 14°C až 24°C provozní teplota média: 8°C až 40°C Tlaková ztráta čistého 0,2 μm filtru při 15 m3/h < 80 mBar
SF02 | typ zařízení: jemný filtr - nádoba na filtrační vložky materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: nádoba na výměnné filtrační vložky (jednu či více), robustní provedení (AISI 316L, 316, 304, 304L), nádoba sanovatelná, nádoba musí být uzpůsobená i pro použítí filtračních vložek v ochraném vaku, tak aby nedošlo ke kontaktu s kapalinou při výměně filtrační vložky pro nádobu musí být standardně dostupné minimálně tyto filtrační vložky: - SF01V: maximální porozita 1 μm - SF02V: maximální porozita 0,2 μm připojovací hrdla: dle Zájemcem zvoleného řešení připojovací hrdla: DN 25 tlaková odolnost: PN 16 Minimální průtok filtrační nádoby: 15 m³/h Tlaková ztráta čistého 0,2 μm filtru při 15 m3/h < 80 mBar
SF02V | typ zařízení: jemný filtr - filtrační vložka materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: výměná mikrofiltrační vložka, filtrační vložka dodána připravená k okamžitému použití v okruhu s demineralizovanou vodou (řádně omytá a propláchnutá, tj. se stabilně nízkým stupněm uvoňování částic a organického uhlíku) s garantovanými parametry (náběh na 90 % během 60 minut od zapojení do okruhu s demineralizovanou vodou), - zvolený typ filtrační vložky musí být běžně dostupný i ve variantě v ochraném vaku, tak aby nedošlo ke kontaktu s kapalinou při výměně filtrační vložky typ filtrace: absolutní účinnost absolutní filtrace: β ≧ 5 000 maximální porozita: 0,2 μm běžná pracovní teplota média: 14°C až 24°C provozní teplota média: 8°C až 40°C Tlaková ztráta čistého 0,2 μm filtru při 15 m3/h < 80 mBar
UV01 | typ zařízení: UV sterilizátor - nádoba materiálová odolnost: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: robustní provedení, minimální tlakové ztráty, trubice vyměnitelné za provozu okruhu bez kontaktu obsluhy s oběhovou kapalinou, zabudované ochranné pouzdro/-a pro trubice jmenovitý průtok: 15 m³/h běžný provozní přetlak: 3 barg běžná provozní teplota média: 14°C až 24°C rozsah UVT: 96 % až 99 % dávka UV záření: ≧ 300 J/m² při jmenovitém průtoku a minimálním UVT připojovací hrdla: DN 65/ DN 50 tlaková odolnost: PN 16 Pozn. 1: UVT udává v procentech propustnost UV záření o vlvové délce 254 nm vrstvou materiálu o tloušťce 1 cm. Pozn. 2: Není-li možné vyměňovat trubice bez vypuštění nádoby, pak nainstalovat obtok BY-PASS (za normálního provozu při uzavřeném ventilu obtoku), uzavírací klapky okolo sterilizátoru, vypouštěcí ventil a automatický odvzdušňovací ventil OV-DN25. Pozn.3: Je možné snížit tlakovou odolnost zařízení na PN7 v případě přítomnosti by-passu.
UV01T | typ zařízení: UV trubice do UV01 materiálová odolnost: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: sterilizační UV-C trubice do UV sterilizátoru dle požadovků uvedených v UV01
ZB01 | typ zařízení: mechanické odplyňovací zařízení materiálová odolnost: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: korozivzdorná ocel (AISI 316L, AISI 304L) určení: snížení obsahe nerozpuštěných plynů, snížení průtočné rychlosti umožní únik bublinek plynů, akumulovaný plyn se vypustí pomocí odvzdušnovacího ventilu připojovací hrdla: DN 65 tlaková odolnost: PN 16
AV01 | typ zařízení: Automatická směšovací armatura - řízení pomocí analogového signálu z PLC materiálová odolnost: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) tlaková odolnost: PN 16 určení: plynulá regulace by-passu mix-bedových filtrů v rozsahu 0-100 % průtoku. Přesnost nastavení polohy alespoň 0,5 %
AV02 | typ zařízení: Automatická zavírací armatura určení: pro demineralizovanou vodu (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: korozivzdorná ocel AISI 316/316L tlaková odolnost: PN 16
DP01-DP03 | typ zařízení: pracovní měřidlo - diferenční tlakoměr určení: pro demineralizovanou vodu (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: přímé měření, integrovaný nebo předřazený tlumič tlakových rázů, robustní provedení, korozivzdorná ocel, do průmyslového prostředí, zobrazovač meřené hodnoty, poskytující digitální nebo analogový signál (4-20 mA) pro zpracování řídicí jednotkou systému MaR jednotka: bar rozlišení alespoň: 0,1 bar měřící rozsah: 0 až 4 bar třída přesnosti: alespoň 0,5 % tlaková odolnost: PN 16
FT01-FT02 | typ zařízení: měřící přístroj - průtokoměr určení: pro měření volumetrického průtoku demineralizované vody (až 18,2 MΩ·cm @ 25°C) bez pohyblivích částí (ultrazvukový). materiálové provedení: Tělo průtokoměru korozivzdorná ocel (AISI 316L) provedení: nízké tlakové ztráty, do průmyslového prostředí, bezkontaktní ultrazvukové měření, zobrazovač meřené hodnoty, poskytující digitální nebo analogový signál pro zpracování řídicí jednotkou systému MaR, včetně veškerého dalšího nutného příslušenství. přesnost: alespoň 0,5 % jednotky: objemový průtok (l/h, l/min nebo m³/h avšak jednotné pro celou dodávku) min. měřící rozsah: 0 m³/h až 20 m³/h dimenze potrubí: DN 65
PI01-PI07 | typ zařízení: pracovní měřidlo - manometr určení: pro demineralizovanou vodu (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: přímé měření, ciferník krytý sklem, integrovaný nebo předřazený tlumič tlakových rázů, robustní provedení průměr ciferníku: ≥ 10 cm jednotka: bar rozlišení stupnice (dílku): 0,1 bar měřící rozsah: volit tak, aby aby pokryl celý rozsah možných tlaků a maximum běžného provozního tlaku bylo přibližně v ½ měřícího rozsahu, např. pro maximum běžného provozního tlaku 2,5 bar volit rozsah 0 až 6 bar, pro 2 bar volit 0 až 4 bar atp. třída přesnosti: 1,6 % tlaková odolnost: PN 16
PT01-PT02 | typ zařízení: měřící přístroj - tlakoměr určení: pro měření tlaku demineralizované vody proměnlivé jakosti materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: kontinuální snímač tlaku, do průmyslového prostředí, poskytující digitální nebo analogový signál (4-20 mA) pro zpracování řídicí jednotkou systému MaR, s integrovaným nebo předřazeným tlumičem tlakového rázu, včetně veškerého dalšího nutného příslušenství měřící rozsah: volit tak, aby aby pokryl celý rozsah možných tlaků a maximum běžného provozního tlaku bylo přibližně v ½ měřícího rozsahu, např. pro maximum běžného provozního tlaku 2,5 bar volit rozsah 0 až 6 bar, pro 2 bar volit 0 až 4 bar atp. odezva: 10 ms přesnost: alespoň 0,5 % tlaková odolnost: PN 16
QT01,QT04-(pH) | typ zařízení: měřící přístroj - pH určení: pro měření pH demineralizované vody proměnlivé jakosti materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: kontinuální snímač, do průmyslového prostředí, poskytující analogový signál (4-20 mA) pro zpracování řídicí jednotkou systému MaR, s integrovaným nebo předřazeným tlumičem tlakového rázu, včetně veškerého dalšího nutného příslušenství měřící rozsah: 0-14 odezva: 10 ms přesnost: alespoň 1 % tlaková odolnost: PN 16
QT02,QT03-(EC) | typ zařízení: měřící přístroj -měření vodivosti určení: pro měření vodivosti demineralizované vody proměnlivé jakosti materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: kontinuální snímač, do průmyslového prostředí, poskytující digitální nebo analogový signál (4-20 mA) pro zpracování řídicí jednotkou systému MaR, včetně veškerého dalšího nutného příslušenství měřící rozsah: 0,05 - 10 µS/cm odezva: 10 ms přesnost: alespoň 3 % tlaková odolnost: PN 16
TI01 | typ zařízení: pracovní měřidlo - teploměr určení: pro měření teploty chladící vody skrze ochannou teploměrnou jímku materiálové provedení: nekorodující, při kontaktu s materiálem měřící jímky nesmí vytvářet galvanický článek ve vlhkém a mokrém prostředí provedení: přímé měření, stonkový do jímky, ciferník krytý sklem, včetně teplovodivého gelu a dalšího nutného příslušenství průměr ciferníku: ≥ 6 cm jednotka: °C rozlišení stupnice (dílku): 1 °C měřící rozsah: 0 až 80 °C
TT01 | typ zařízení: měřící přístroj - teploměr / polní instrumentace určení: pro měření teploty chladící vody skrze ochannou teploměrnou jímku materiálové provedení: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C), při kontaktu s materiálem měřící jímky nesmí vytvářet galvanický článek ve vlhkém a mokrém prostředí provedení: kontinuální ponorný snímač teploty, do průmyslového prostředí, poskytující digitální nebo analogový signál pro zpracování řídicí jednotkou systému MaR měřící rozsah: 0 až 80 °C přesnosti: 1 %
PLC01 | typ zařízení: zbrojený rozvaděč a programovetelný automat pro řízení průmyslových procesů s HMI s dotykovou obrazovkou min. 10" provedení: modulární průmyslový programovatelný automat (PLC) pro realtimové řízení procesů se sloty pro rozšiřující karty, v provedení do průmyslového prostředí, s připojením na gigabitový Ethernet, poskytující rohraní BACnet/IP, osazený všemi potřebnými kartami osazení kartami: - vstupními karty pro přijímání digitálních a analogových proudových signálů 4 - 20 mA z polní instrumentace - výstupní karty pro vysílání řídicích analogových proudových signálů 4 - 20 mA, případně napěťových signálů 0 - 10 V, pro ovládání zařízení polní instrumentace - vstupní, výstupní či vstupně/výstupní karty pro přijímání dalších signálů/komunikace z/do polní instrumentace - počty daných karet odpovídají počtu a typu signálů z/do polní instrumentace osazené v rámci instalací prvků tohoto Díla - alespoň 10 % volných vstupů a výstupů pro případné rozšíření EMC: prostředí se zvýšenými hodnotami EMI (průmyslové rušení), emise v prostředí dle ČSN EN 61000-6-4
Soubor - Armatury RV, PV, OV | materiálová odolnost: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: korozivzdorná ocel (AISI 316L) tlaková odolnost: PN 16
Soubor - Potrubí | materiálová odolnost: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: korozivzdorná ocel (AISI 316L) tlaková odolnost: PN 16
RVU | typ zařízení: rám včetně uchycení materiálová odolnost: slučitelné s demineralizovanou vodou (ρ ≦ 18,2 MΩ·cm @ 25°C) provedení: korozivzdorná ocel alespoň AISI 304L, pevná konstrukce, regulovatelná výška v rozsahu 0-50mm
MZ | kotvení, pomocné konstrukce, apod.
IST | montáž, zapojení do hlavního okruhu CH7a, prostupy, kotvení, utěsňování prostupů (i protipožárních), pomocné konstrukce, apod.
DPR | doprava na místo realizace, včetně všech položek díla
DOK | dodatečná projekční činnost, tvorba dokumentací, předání návodů, apod.
OST | doprava, clo, a jiné