TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Celková revitalizace veřejného osvětlení města Pelhřimov – II.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Specifikace parametru | Požadovaná hodnota |  | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukční parametry |  |  |  |  |
| funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO | ANO / NE |  |
| teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2 700 | ANO / NE |  |
| svítidlo stejného designu je v provedení s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K, včetně krajních mezí | ANO / NE | ANO | ANO / NE |  |
| index podání barev | CRI (Ra) | ≥ 70 | ANO / NE |  |
| podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° | URL (%) | 0 % | ANO / NE |  |
| počáteční měrný výkon svítidla | h sv,o ( lm/W) | min. 120 | ANO / NE |  |
| třída ochrany - pro bezproblémové použití ve všech elektrických instalacích musí být ve variantě třídy II s vyrovnáním potenciálu pro betonové/plastové/dřevěné sloupy | CL | II | ANO / NE |  |
| vybavení pro vyrovnání potenciálu v případě instalace na betonové/plastové/dřevěné stožáry | ANO / NE | ANO | ANO / NE |  |
| ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 6/10 | ANO / NE |  |
| ochrana proti přehřátí svítidla s termočlánkem v LED modulu | ANO / NE | ANO | ANO / NE |  |
| možnost výměny LED modulu a předřadníku na místě bez potřeby ESD upraveného pracoviště | ANO / NE | ANO | ANO / NE |  |
| krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektro výzbroje | IP | 66 | ANO / NE |  |
| mechanická odolnost svítidla | IK | min. 09 | ANO / NE |  |
| korpus svítidla z hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| nedestruktivně vyměnitelné těsnění pro zajištění dlouhé životnosti svítidla | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| min. 5 druhů různých optik včetně typu pro přechod pro chodce | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| svítidlo musí umožňovat instalaci stínícího prvku (který je doplňkovým příslušenstvím) pro omezení rušivého světla | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| svítidlo musí umožňovat instalaci Backlight Control reflektoru pro omezení rušivého světla | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| svítidlo nemá COB čip | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| LED moduly s kvalitním pasivním chlazením, bez žebrování na korpusu svítidla | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| Pracovní teplota svítidla musí být garantována při teplotě okolí v rozsahu -20°C až + 50° C | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| membránový ventil zajišťující kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| mechanické oddělení předřadníkové části a prostoru pro LED modul |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| povrchová úprava lakováním splňující antikorozní ochranu C5 dle EN ISO 12944 |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| otevíraní svítidla bez nutnosti použít nářadí, po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| jmenovitá životnost světelných zdrojů LED |  | hod. LB | min. 100 000 hod. L95B10 při 25°C | ANO / NE |  |
| Nastavení typu regulace výkonu svítidla pomocí autonomního nastavení světelného toku v místě instalace u stožárové svorkovnice |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| regulace výkonu svítidla v rozsahu 30-100% min. ve dvou časových pásmech |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| na svítidlo jako celek musí být poskytnuta minimální délka záruky 5 let |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +- 15°. Naklápění bez použití nástrojů. |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| aretace svítidla k dříku/výložníku pomocí dvou šroubů z neoxidujícího materiálu nebo úpravou proti oxidaci. |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| volba příruby na stožáry průměru 42, 60 a 72mm |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| certifikace ENEC+ s dohlednáním cetifikátu na www.enec.com. Doložit certifikátem |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| křivky svítivosti měřeny dle EN 13032 a DIN 5032. Doložit protokolem s uvedením třídy svítivosti dle EN13201-2 |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| každé svítidlo označeno unikátním QR kódem s dohledáním přesného typu přes web nebo v aplikaci |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |
| Systémové normy ISO pro výrobce svítidla-ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |  | ANO/ NE | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele