## Hlavní přehled
#***** | SO | Objekt | roční spotřeba MWh (2019) | Průměrná cena v Kč bez DPH/kWh | adresa | katastrální území | parcela č. | LV č. | PZ/NKP | Využitelná dle ČUZAK (m2) | Chráněný objekt* | Podklady** | Dávka podkladů | Zpracování*** | Nevhodný objekt **** | Celková průměrná spotřeba objektu EE v MWh | teoretický výkon vypočtený | Navržený výkon (kWp) | výkon na žáodsti ČEZ | velikost žádaného jističe 3xXXX A | datum podání žádosti ČEZ | číslo žádosti ČEZ | Etapa realizace | Poznámka | Přepočtený výkon k instalaci dle studie a stavu střech | Povolení | Správce | Poznámka | Zdroj tepla - orientační parametry
96 | 4 | hlavní budova ZŠ Liberecká 26 | 3371 | 1854.05 | Liberecká 3999/26, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3242 | 10001 |  | 3610 |  | 2 | 3 | 4 |  | 175 | 361 | 410.4 | 361 | 80 | 12.1.2023 | 4122107781 | I. | 2/3 střech jsou po rekonstrukci - ověřit rozložení na pavilonech ve studii. Navrženo i na tělocvičnu - pozor statika! | 273.6 | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV bez bojleru (CZT, 890 kW)
101 | 7 | ZŠ Arbesova 30 | 1977 | 1087.35 | Arbesova 4015/30, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | st. 824/2 | 10001 | CHR.UZ. | 2860 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 95 | 286 | 316.8 | 318 | 250 | 16.1.2023 | 4122109277 |  | 2 OM |  | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV bez bojleru (CZT, 1000 kW)
109 | 16 | hlavní budova ZŠ Pasířská 72 | 1011 | 556.05 | Pasířská 750/72, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3244 | 10001 |  | 2540 |  | 1 | 4 | 1 |  | 45 | 254 | 285.3 | 286 |  |  |  |  | SoP k DS na 2 OM |  | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 1100 kW)
107 | 14 | hlavní budova ZŠ Mozartova 24 | 1270 | 698.5 | Mozartova 3678/24, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 650/1, 115/2 | 10001 |  | 2910 |  | 2 | 1 | 4 |  | 70 | 291 | 236.7 | 291 | 63 | 12.1.2023 | 4122107753 | I. | škola | 236 | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 480 kW UT + 100 kW TV)
95 | 3 | Městská sportovní hala, U Přehrady 20 | 4464 | 2455.2 | U Přehrady 4747/20, 466 02 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 6517 | 10001 |  | 2120 |  | 2 | 1 | 2 |  | 200 | 212 | 232.2 | 212 | 25 | 16.1.2023 | 4122109536 |  |  |  | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 480 kW UT + 200 kW TV)
93 | 1 | Městsky plavecky bazén Svatopluka Čecha 80 | 22804 | 12542.2 | Svatopluka Čecha 4204/80, 466 02 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 5506 | 10001 |  | 1520 |  | 3 | 1 | 4 |  | 1175 | 152 | 166.5 | 152 | 25 | 16.1.2023 | 4122109439 | I. | 2 OM, jedno z nich TČ = 375 MWh | 166.5 | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 650 kW UT + 350 + 600 + 250 kW TV)
117 | 24 | MŠ Nová Pasířská 10 (Pastelka) + 10a |  |  | Nová Pasířská 10 + 10a, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 5196, 5194, 5195, 5413 | 10001 |  | 915 |  | 1 | 4 | 3 |  | 25.5 | 91.5 | 149.85 | 92 | 50 | 17.1.2023 | 4122110356 | I. | 2 OM, 2 SoP, hlavní budovy + nový pavilon + krček | 39.6 | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelny, 5 x 43 kW + 27 kW)
108 | 15 | MŠ Hřbitovní 10 (Jablůňka) | 1271 | 699.05 | Hřbitovní 3677/10, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 4940/1 | 10001 |  | 605 |  | 2 | 4 | 3 |  | 20.5 | 60.5 | 139.5 | 62 | 80 | 11.1.2023 | 4122107442 | I. | 2 OM | 139.5 | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV bez bojleru (CZT, 182 kW)
99 | 5 | hlavní budova ZŠ Na Šumavě 43 - nové budovy |  |  | Budova bez č. p./ev., Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2291/1/3/4 | 10001 |  | 1610 |  | 2 | 6 | 3 |  | 135 | 161 | 81 | 161 | 160 | 11.1.2023 | 4122107140 | I. | 2 OM, 1/2 instalace na střeše, která je po rekonstrukci | 40.5 | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 1300 kW)
120 | 27 | hlavní budova MŠ Josefa Hory 31 (Mšeňáček) | 421 | 231.55 | Josefa Hory 4097/31, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 403/16 | 10001 |  | 615 |  | 2 | 7 | 3 |  | 15 | 61.5 | 76.5 | 62 | 80 | 12.1.2023 | 4122107759 |  |  |  | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV bez bojleru (CZT, 228 kW)
115 | 22 | hlavní budova MŠ Švédská 14 (Čtyřlístek) | 744 | 409.2 | Švédská 3494/14, 466 02 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 4961 | 10001 |  | 770 | [5 empty] | 10.5 | 77 | 74.7 | 77 | 25 | 16.1.2023 | 4122109476 |  | 2 OM |  | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 110 kW)
107.5 |  | jídelna ZŠ Mozartova 24 |  |  | Mozatova 26, 466 04, Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | [10 empty] | 65 |  | 72 | [5 empty] | jídelna |  | SP/ÚR | nebytové objekty |  | dohromady s obj. č. 107
118 | 25 | MŠ Mechová 10 (Muchomůrka) | 599 | 329.45 | Mechová 3645/10, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 66/19 | 10001 |  | 455 | [5 empty] | 24 | 45.5 | 66.15 | 53 | 63 | 12.1.2023 | 4122107830 |  | I. | 66.15 | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV bez bojleru (CZT, 182 kW)
5 | 36 | odlouč. prac. ZŠ Liberecká - Josefa Hory 33 | 5.869 | 6.04 | Josefa Hory 4110/33, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 403/15 | 10001 |  | 595 |  | 2 | 7 | 3 |  | 1.5 | 59.5 | 55.8 | 60 | 80 | 12.1.2023 | 4122107761 |  |  |  | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV bez bojleru (CZT, 182 kW)
100 | 6 | Vystavní pavilon, Jiráskova 9 | 1608 | 884.4 | Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3255 | 10001 | PZ | 450 | 1 | 2 | 7 | 3 |  | 150.5 | 92 | 54.9 | 53 |  |  |  |  | 2 OM, jedno z nich požární čerpadlo = 0,5 MWh; Společná SoP s Jiráskova 9, Komise konstatuje, že nyní navržené rozmístění panelů FVZ je značně nahodilé, rozmístěné do pěti menších celků. Komise souhlasí s instalací FVZ na střechu objektu, protože se jedná o novostavbu, nicméně nachází se v centru MPZ a jako taková se bude uplatňovat v dálkových a leteckých pohledech. A proto komise požaduje, aby byly panely instalovaný v jedné homogenní ucelené ploše. V tomto případě je možné využít celou plochu střechy a může být instalován i větší počet solárních panelů, než je v současnosti navržen. |  | SP/ÚR | Kultura |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 425 kW UT, 91 kW TV)
112 | 19 | hlavní budova ZŠ 5. května 76 | 713 | 392.15 | 5. května 272/76, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1688 | 10001 |  | 965 |  | 1 | 4 | 1 |  | 31 | 96.5 | 53.55 | 54 | 500 | 11.1.2023 | 4122107016 |  |  |  | SP/ÚR | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelny, 3 x 102 kW)
103 | 9 | odlouč. prac. Sokolí | 1308 | 719.4 | Sokolí 269/9, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 469 | 10001 |  | 365 | [5 empty] | 63 | 36.5 | 49.95 | 42 | 32 | 16.1.2023 | 4122109392 |  | 2 OM |  |  | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelny, 2 x 228 kW)
105 | 12 | COS (hlavní Eurocentrum), Jiráskova 1 | 2325 | 1278.75 | Jiráskova 4520/1, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3416 | 10001 | PZ | 920 | 1 | 2 | 6 | 1 |  | 85 | 45 | 49.95 | 92 | 80 | 12.1.2023 | 4122107757 |  | Společná SoP s Jiráskova 9 |  | ÚS/O (PZ) | Kultura |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 180 kW UT, 60 kW TV)
2 | 23.2 | ZŠ Švédská 12 |  |  | Švédská 3493/12, 466 02 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 4957 | 10001 |  | 495 |  | 2 | 7 | 3 |  | 15 | 49.5 | 49.5 | 53 | 25 | 16.1.2023 | 4122109458 |  |  |  |  | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 110 kW)
32 | 60 | ZŠ Janáčkova 42 | 50 |  | Janáčkova 150/42, 466 06 Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice | Vrkoslavice | 166 | 10001 |  | 240 | [5 empty] | 55 | 24 | 49.5 | 26 | 80 | 12.1.2023 | 4122107860 |  | 2 OM |  |  | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelny, 1 x 45 kW + 1 x 90 kW)
136 | 11 | EC08 - Vysoká 4705/39 | Jablonec nad Nisou | st. 6346 | Vysoká 4705/39 | Jablonec nad Nisou | st. 6346 | 7894 |  | 510 |  | 2 | 7 | 3 |  | 16 | 51 | 48.6 | 53 | 25 | 16.1.2023 | 4122109621 | I. |  | 48.6 |  | JE |  | lokální předávací stanice CZT
144 |  | Technické služby - Budova "B" | 310 m2 |  | Souběžná 2349/7 |  |  |  |  | 310 | [5 empty] | 10 | 31 | 47.7 |  | 16 | 17.1.2023 | 4122110146 |  |  |  |  | Technické služby |  | neznámo
54 | 82 | sauna_Za Hrází 6 | 5 |  | Za Hrází 5251/6, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 1605 | 10001 |  | 340 | [5 empty] | 70 | 34 | 46.8 | 42 | 25 | 16.1.2023 | 4122109655 |  |  |  |  | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 2 x 40 kW)
121 | 28 | MŠ Dolní 3969 (Kostička) | 406 | 223.3 | Dolní 3969, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín | Kokonín | st. 604 | 10001 |  | 470 |  | 1 | 2 | 1 |  | 13 | 47 | 45 | 53 |  |  |  | I. |  | 45 |  | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 2 x 45 kW)
145 |  | Technické služby - Autodílna budova "C" | 490 m2 |  | Souběžná 2349/7 |  |  |  |  | 490 | [5 empty] | 50 | 49 | 45 | [8 empty] | Technické služby |  | neznámo
102 | 8 | MŠ Tichá 19 (Pohoda) | 1258 | 691.9 | Tichá 3892/19, 466 02 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 1669 | 10001 |  | 820 |  | 2 | 6 | 2 |  | 70 | 82 | 43.2 | 82 | 16 | 16.1.2023 | 4122109494 | I. | 2 OM, jedno z nich TČ = 40 MWh | 43.2 |  | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna 1 x 35 kW + TČ 19 kW)
126 | 33 | novy pavilon MŠ Arbesova 50 | 361 | 198.55 | Arbesova 3779/50, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 911/7 | 10001 | CHKO | 355 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 0 | 35.5 | 43.2 | 42 | 315 | 11.1.2023 | 4122107030 | I. | společná spotřeba s hlavní budovou | 43.2 | ÚS/O (CHKO) | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 1 x 35 kW)
39 | 67 | POLICIE Hasičská 3 | 56 |  | Hasičská 983/3, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 973/1 | 10001 | PZ | 430 | 1 |  |  |  |  | 75 | 43 | 35.1 | 53 | 100 | 11.1.2023 | 4122107384 |  |  |  | ÚS/O (PZ) | Vnitřní správa |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 3 x 45 kW)
127 | 2 | Z91 – Josefa Hory 5328/20 | Mšeno nad Nisou | 403/13 | Josefa Hory 5328/20 | Mšeno nad Nisou | 403/13 | 7221 |  | 370 |  | 1 | 5 | 2 |  | 25 | 37 | 35.1 | 42 | 80 | 12.1.2023 | 4122107770 | I. |  | 35.1 |  | JE |  | lokální zdroj CZT UT + TV vč. bojleru (kotelna 1 x 1700 kW + KGJ 267 kW)
17 | 45 | Dlouhá 25a | jednotliví nájemníci |  | Dlouhá 1376/25a, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1249 | 10001 |  | 254 | [5 empty] | 1.5 | 25.4 | 32.4 | 26 | 125 | 11.1.2023 | 4122107228 |  |  |  |  | bytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 2 x 49 kW)
1 | 16 | hlavní budova ZŠ Rychnovská 216 | 44.603 | 3.77 | Rychnovská 216, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín | Kokonín | st. 315 | 10001 |  | 260 | [5 empty] | 90 | 26 | 31.5 | 26 | 32 | 12.1.2023 | 4122108200 |  | + přístavba |  |  | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 2 x 65 kW)
6 | 37 | DPS bytovy dům Boženy Němcové 54 | 4.442 | 4.42 | Boženy Němcové 4403/54, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 318/5 | 10001 |  | 285 | [5 empty] | 10 | 28.5 | 29.7 | 33 | 250 | 11.1.2023 | 4122107049 |  | 4 OM |  |  | bytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 2 x 49 kW)
135 | 10 | EC01 – Vysoká 3340 (též Spojovací) | Jablonecké Paseky | st. 828 | Vysoká 3340 | Jablonecké Paseky | st. 828 | 7894 |  | 320 | [5 empty] | 19 | 32 | 28.8 | 33 | 25 | 16.1.2023 | 4122109604 | I. |  | 28.8 |  | JE |  | lokální předávací stanice CZT UT + TV bez bojleru (2160 kW)
24 | 52 | Lidická 14 | jednotliví nájemníci |  | Lidická 1904/14, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1804/1 | 10001 | PZ+NKP | 210 | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | 21 | 27.45 | [7 empty] | ÚS/O (PZ+NKP) | bytové objekty |  | etážové
21 | 49 | Komenského 11 | jednotliví nájemníci |  | Komenského 595/11, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 23/2 | 10001 | PZ | 295 | 1 |  |  |  | 1 | 2.5 | 29.5 | 24.3 | [5 empty] | 2 OM |  | ÚS/O (PZ) | bytové objekty |  | etážové
47 | 75 | Podhorská 1800/20a | jednotliví nájemníci |  | Podhorská 1800/20a, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1749 | 10001 | PZ+NKP | 235 | 1 |  |  |  | 1 | 8 | 23.5 | 24.3 | [7 empty] | ÚS/O (PZ+NKP) | bytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 2 x 49 kW)
134 | 9 | EC24 – Mládí 5330/8/Rabasova | Mšeno nad Nisou | 139/6 | Mládí 5330/8/Rabasova | Mšeno nad Nisou | 139/6 | 7221 |  | 365 | [5 empty] | 10.5 | 36.5 | 23.4 | 42 | 25 | 17.1.2023 | 4122110140 | I. |  | 23.4 |  | JE |  | lokální předávací stanice CZT UT + TV vč. bojleru (1 x 1692 kW UT + 1 x 280 kW TV)
3 | 31 | hlavní budova MŠ Arbesova 50 (U Pěti veverek) | 15.761 | 4.69 | Arbesova 3779/50, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 911/4 | 10001 | CHR.UZ. | 495 | 1 | 2 | 7 | 2 |  | 35 | 49.5 | 22.5 | 53 | 500 | 11.1.2023 | 4122106992 |  |  |  | ÚS/O (CHR. UZ.) | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 2 x 45 kW)
110 | 17 | Spolkovy dům (hlavní CSS) ul. Floriánové | 880 | 484 | Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1543 | 10001 | PZ | 465 | 1 | 2 | 7 | 3 |  | 47.5 | 46.5 | 21.6 | 53 | 100 | 11.1.2023 | 4122107367 |  | 2 OM, jedno z nich výtah = 2,5 MWh |  | ÚS/O (PZ) | Centrum soc. služeb |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 2 x 96 kW)
301 |  | Z90 - Boženy Němcové |  |  | Boženy Němcové 5327/9 | Mšeno nad Nisou | 348/7 | 7221 |  | 435 |  | 2 | 5 | 1 |  | 53 | 43.5 | 21.6 | 53 | 80 | 11.1.2023 | 4122107095 | I. | + stávajících 9,9 KWp | 21.6 |  | JE |  | lokální zdroj CZT UT + TV vč. bojleru (kotelna 1 x 1440 kW + KGJ 1 x 534 kW)
113 | 20 | DZU Palackého 63-65 | 610 | 335.5 | Palackého 4423/63, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 1106/24 | 10001 |  | 175 |  | 1 | 3 | 1 |  | 19 | 17.5 | 19.8 | 21 | 50 | 17.1.2023 | 4122110406 | I. | 4 OM | 19.8 |  | bytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 350 kW UT + 160 kW TV)
119 | 26 | MŠ Slunečná 9 (Slunečnice) | 486 | 267.3 | Slunečná 336/9, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3157 | 10001 | PZ | 505 | 1 | 2 | 7 | 2 |  | 30 | 50.5 | 19.8 | 53 | 32 | 16.1.2023 | 4122109353 |  | Komise posoudila exponovanost střechy v bezprostředních i dálkových pohledech a s přihlédnutím k charakteru objektu souhlasí s navrženým řešením |  | ÚS/O (PZ) | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 2 x 120 kW)
128 | 3 | Z80 Mechová – Mechová 5326/12 | Mšeno nad Nisou | 66/13 | Mechová 5326/12 | Mšeno nad Nisou | 66/13 | 7221 |  | 275 |  | 1 | 5 | 3 |  | 69 | 27.5 | 19.8 | 33 | 63 | 12.1.2023 | 4122112553 | I. |  | 19.8 |  | JE |  | lokální zdroj CZT UT + TV vč. bojleru (kotelna 3 x 1400 kW + KGJ 1 x 1154 kW)
302 |  | Lípová 9 |  |  | Lípová 9 | [10 empty] | 4 | 0 | 18 | [8 empty] | bytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 208 kW)
8 | 41 | Kulturní dům Kokonín, Dělnická 327 | 1.612 | 4.42 | Dělnická 327, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín | Kokonín | st. 337 | 10001 |  | 242 | [5 empty] | 2 | 24.2 | 17.1 | 26 | 125 | 11.1.2023 | 4122107190 |  |  |  |  | nebytové objekty |  | UT (kotelna, 2 x 26 kW)
52 | 80 | Střelecká 1638/7 | jednotliví nájemníci |  | Střelecká 1638/7, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1491 | 10001 |  | 155 |  | 1 | 2 | 1 |  | 20 | 15.5 | 16.2 | 17 | 25 | 16.1.2023 | 4122109421 |  |  |  |  | bytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 2 x 46 kW)
132 | 7 | Z50 - Lípová | Jablonec nad Nisou | st. 309/9 | Budovatelů 5325/34 | Jablonec nad Nisou | st. 309/9 | 7894 |  | 260 |  | 1 | 5 | 3 |  | 15 | 26 | 16.2 | 26 | 125 | 11.1.2023 | 4122107169 | I. |  | 16.2 |  | JE |  | lokální zdroj CZT UT + TV vč. bojleru (kotelna 1 x 1000 kW)
45 | 73 | GARÁŽ Uhelná 991/5 | 1 |  | Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 773 | 10002 |  | 60 | [5 empty] | 3 | 6 | 15.75 |  | 25 | 16.1.2023 | 4122109565 |  |  |  |  | Vnitřní správa |  | UT (kotelna, 1 x 30 kW)
38 | 66 | ubytovna Březová 3209/27 |  |  | Březová 3209/27, 466 02 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3535/1 | 10001 |  | 175 | [5 empty] | 18 | 17.5 | 15.3 | 21 | 160 | 11.1.2023 | 4122107110 |  | 3 OM |  |  | bytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (CZT, 110 kW)
26 | 54 | Podhorská 5 | jednotliví nájemníci |  | Podhorská 510/5, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 55/2 | 10001 | PZ | 200 | 1 |  |  |  | 1 | 2.5 | 20 | 14.4 | [5 empty] | 2 OM |  | ÚS/O (PZ) | bytové objekty |  | etážové
43 | 71 | HZ Požární 400 | 2 |  | Požární 400, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín | Kokonín | st. 482 | 10001 |  | 150 | [5 empty] | 5 | 15 | 13.5 | 16 | 40 | 12.1.2023 | 4122108122 |  |  |  |  | krizové řízení |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 1 x 40 kW)
30 | 58 | MŠ Nemocniční 15a | 7.9 |  | Nemocniční 5125/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 6839 | 10001 |  | 145 |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 14.5 | 12.6 | 16 |  |  |  | - | součástí areálu nemocnice
44 | 72 | OsČČK Uhelná 991/5 | 4.5 |  | Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 772 | 10001 |  | 60 | [5 empty] | 5 | 6 | 12.15 | 10 | 25 | 16.1.2023 | 4122109553 |  |  |  |  | nebytové objekty |  | UT + TV vč. bojleru (kotelna, 1 x 40 kW)
129 | 4 | Z21 - Liberecká 5324/56 | Jablonec nad Nisou | st. 4559 | Liberecká 5324/56 | Jablonec nad Nisou | st. 4559 | 7894 |  | 295 |  | 2 | 5 | 3 |  | 85 | 29.5 | 11.7 | 33 | 80 | 17.1.2023 | 4122110182 | I. |  | 11.7 |  | JE |  | lokální zdroj CZT UT + TV bez bojleru (kotelna 2 x 2800 kW + KGJ 1 x 1154 kW)
41 | 69 | HZ Pionýrů 7 | 3.7 |  | Pionýrů 4472/7, 466 02 Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky | Jablonecké Paseky | st. 754 | 10001 |  | 140 | [5 empty] | 5 | 14 | 9.9 | 16 | 40 | 17.1.2023 | 4122110547 |  |  |  |  | krizové řízení |  | UT (kotelna, 1 x 36 kW)
71 | 99 | Řetízková 7 | jednotliví nájemníci |  | Řetízková 3052/7, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2852 | 10001 |  | 125 | [5 empty] | 2 | 12.5 | 9.45 | 16 | 32 | 16.1.2023 | 4122109318 |  | 2 OM, bytový blok 8 vchodů |  |  | bytové objekty |  | Vafky
72 | 100 | Řetízková 9 | jednotliví nájemníci |  | Řetízková 3053/9, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2853 | 10001 |  | 150 | [5 empty] | 2.5 | 15 | 9.45 | 16 | 32 | 17.1.2023 | 4122110431 |  | 2 OM, bytový blok 8 vchodů |  |  | bytové objekty |  | Vafky
73 | 101 | Řetízková 11 | jednotliví nájemníci |  | Řetízková 3054/11, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2854 | 10001 |  | 85 | [5 empty] | 2 | 8.5 | 9.45 | 10 |  |  |  |  | 2 OM, bytový blok 8 vchodů |  |  | bytové objekty |  | Vafky
19 | 47 | Podhorská 57 | jednotliví nájemníci |  | Podhorská 822/57, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 893/1 | 10001 | PZ | 67 | 1 | 2 | 4 |  | 1 | 14.5 | 6.7 | 9 | [5 empty] | 2 OM, chystá se výhledově reko objektu |  | ÚS/O (PZ) | bytové objekty |  | plánuje se kotelna
131 | 6 | Z40 Březová – Parc. číslo st. 6431 | Jablonec nad Nisou | st. 6431 | Vedle sportovní haly | Jablonec nad Nisou | st. 6431 | 7894 |  | 185 |  | 1 | 5 | 3 |  | 104 | 18.5 | 9 | 21 | 25 | 16.1.2023 | 4122109576 | I. |  | 9 |  | JE |  | lokální zdroj CZT UT + TV bez bojleru (kotelna 3 x 1400 kW + KGJ 1 x 1154 kW)
58 | 86 | MŠ Husova 3 | 10 |  | Husova 1444/3, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1261 | 10001 | PZ+NKP | 128 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 21.5 | 12.8 | 8.1 | 10 | 80 | 11.1.2023 | 4122107458 |  | 2 OM, Památkáři předběžně nesouhlasí - Komise nesouhlasí s instalací FVZ na střechu objektu. Jedná se o KP, jejíž střecha je velmi výrazně pohledově exponovaná a instalace FVZ je tak v rozporu s metodickým vyjádřením k osazování FVZ |  |  | nebytové objekty |  | UT (kotelna, 1 x 36 kW + 1 x 50 kW)
66 | 94 | Skřivánčí 66 | jednotliví nájemníci |  | Skřivánčí 3058/66, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2858 | 10001 |  | 125 | [5 empty] | 3.5 | 12.5 | 8.1 | 16 | 32 | 16.1.2023 | 4122109326 |  | 2 OM, bytový blok 8 vchodů |  |  | bytové objekty |  | Vafky
133 | 8 | Z27 – Vlaštovčí 5329/36 | Jablonec nad Nisou | st. 4745 | Vlaštovčí 5329/36 | Jablonec nad Nisou | st. 4745 | 7894 |  | 80 |  | 2 | 7 | 3 |  | 11 | 8 | 7.2 | 10 | 16 |  | 4122110561 | I. |  | 7.2 |  | JE |  | lokální zdroj CZT UT + TV vč. bojleru (kotelna 2 x 225 kW)
46 | 74 | Palackého 3111/26 | jednotliví nájemníci |  | Palackého 3111/26, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3124/1 | 10001 | NKP | 85 | 1 |  |  |  | 1 | 0.6 | 8.5 | 6.3 | [7 empty] | ÚS/O (NKP) | bytové objekty |  | UT (kotelna, 1 x 49 kW)
130 | 5 | Z23 - U Balvanu 5376/13 | Jablonec nad Nisou | st. 6802 | U Balvanu 5376/13 | Jablonec nad Nisou | st. 6802 | 7894 |  | 55 |  | 1 | 5 | 3 |  | 38 | 5.5 | 3.6 | 10 | 25 | 16.1.2023 | 4122109519 | I. |  | 3.6 |  | JE |  | lokální zdroj CZT UT + TV bez bojleru (kotelna 2 x 1000 kW)
94 | 2 | Městsky zimní stadion Sadová 2 | 12732 | 7002.6 | Sadová 4646/2, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 4993/3 | 10001 | PZ | 2300 | 1 | 3 | 4 |  | 1 | 650 | 230 | [5 empty] | - | statika
35 | 63 | RADNICE,KINO Mírové náměstí 3100/19 | 20 |  | Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3003 | 10001 | PZ+NKP | 1415 | 1 |  |  |  | 1 | 340 | 141.5 | [5 empty] | - | 7 OM, hlavní 300 MWh, vyřazeno NPÚ
14 | 42.6 | Areál Střelnice |  |  | U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 4382, 4009, 6573, 4007, 4008, 6206 | 10001 |  | 7762 |  |  |  |  | 1 | 330 | 776.2 | [5 empty] | - | VN, rozhodnuto vedením
40 | 68 | MAGISTRÁT, Komenského 8 | 53 |  | Komenského 22/8, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 93/1 | 10001 | PZ | 205 | 1 |  |  |  | 1 | 75 | 20.5 | [5 empty] | - | světlíky, malý výkon
37 | 65 | SUPŠ Horní náměstí 800/1 |  |  | Horní náměstí 800/1, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 738 | 10001 | PZ+NKP | 795 | 1 | 3 | 7 | 4 |  | 73 | 79.5 |  | 80 | 80 | 17.1.2023 | 4122110172 | - | Kotelna (50 MWh) + škola, Komise nesouhlasí s instalací FVZ na střechu objektu. Jedná se o KP, jejíž střecha je velmi výrazně pohledově exponovaná, a to nejen v dálkových pohledech, ale i z přímo z náměstí. Instalace FVZ je v tomto případě v rozporu s metodickým vyjádřením k osazování FVZ i s předchozími stanovisky interní odborné komise v obdobných případech.
111 | 18 | DZU Novoveská 5 | 793 | 436.15 | Novoveská 4505/5, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 6189 | 10001 |  | 995 |  | 2 | 6 |  | 1 | 49 | 99.5 | [5 empty] | - | 5 OM, vzhledem ke architektonickému řešení střechy navrhuji zde FVE nerealizovat - jedná se o obloukové střechy
33 | 61 | DIVADLO Liberecká 5/1900 | 44 |  | Liberecká 1900/5, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1783 | 10001 | PZ+NKP | 955 | 1 |  |  |  | 1 | 45 | 95.5 | [5 empty] | - | vyřazeno NPÚ
104 | 10 | DDM Vikyř Podhorská 49 | 1019 | 560.45 | Podhorská 946/49, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 894 | 10001 | PZ | 230 | 1 |  |  |  | 1 | 44 | 23 | [5 empty] | - | komplikovaná střecha, Bez PD, v PZ i tak je střecha vzhledem k členitosti nevhodná pro instalaci.
116 | 23 | odlouč. prac. U Přehrady 4 (Rybářská) | 768 | 422.4 | U Přehrady 3196/4, 466 02 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3492 | 10001 |  | 1245 |  | 2 | 4 |  | 1 | 42 | 124.5 | [5 empty] | - | demolice
31 | 59 | KNIHOVNA Dolní náměstí 600/1 | 18 |  | Dolní náměstí 600/1, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 88/6 | 10001 | PZ+NKP | 330 | 1 |  |  |  | 1 | 34 | 33 | [5 empty] | - | 4 OM, vyřazeno NPÚ
114 | 21 | hlavní budova ZŠ Pivovarská 15 | 712 | 391.6 | Pivovarská 1850/15, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1765 | 10001 |  | 450 | [5 empty] | 25 | 45 |  | 53 | 40 | 12.1.2023 | 4122108104 | - | plochá část zastíněná, není PD
53 | 81 | Kostelní 1 |  |  | Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2 | 10001 | PZ+NKP | 165 | 1 |  |  |  | 1 | 25 | 16.5 | [5 empty] | - | vyřazeno NPÚ
123 | 30 | hlavní budova ZUŠ Podhorská 47 | 367 | 201.85 | Podhorská 2500/47, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2460/1 | 10001 | PZ+NKP | 115 | 1 |  |  |  | 1 | 25 | 11.5 | [5 empty] | - | malý výkon, památka, Nemáme PD, PZ i NKP a nevhodná střecha - neřešit.
56 | 84 | MŠ 28. října 16 | 12 |  | 28. října 1858/16, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1771 | 10001 | PZ | 435 | 1 |  |  |  |  | 24 | 43.5 |  | 53 | 630 | 11.1.2023 | 4122106999 | - | zasténěná plochá část
59 | 87 | MŠ Jugoslávská 13 | 13 |  | Jugoslávská 1885/13, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. | 10001 | PZ | 235 | 1 |  |  |  | 1 | 22 | 23.5 | [5 empty] | - | členitá střecha, jednotky kWp.
124 | 31 | družina/jídelna/kuchyň ZŠ Pivovarská 12 | 409 | 224.95 | Pivovarská 1645/12, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1467 | 10001 |  | 355 | [5 empty] | 20 | 35.5 |  | 42 | 40 | 12.1.2023 | 4122107951 | - | Není PD, Pouze jeden výkres v PDF, muselo by se zaměřit
61 | 89 | MŠ Zámecká 10 | 23.5 |  | Zámecká 223/10, 466 06 Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice | Vrkoslavice | 220 | 10001 |  | 115 | [5 empty] | 20 | 11.5 |  | 16 | 25 | 16.1.2023 | 4122109689 | - | minimální odstupy od oken na střechu dle pana Ondráčka, něco pojme také přístup ke komínům, vzduchotechnice, anténám. Dbudou to maximálně jednotky kW, dále jedná se o plechovou střechu - kotvení bude s penetrací krytiny. Zanedbatelný výkon pod 5 kWp
63 | 91 | MŠ Střelecká 14 | 13 |  | Střelecká 1067/14, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 936 | 10001 |  | 195 | [5 empty] | 18 | 19.5 |  | 21 | 25 | 16.1.2023 | 4122109402 | - | není PD
34 | 62 | EUROCENTRUM Jiráskova 7, | 10 |  | Jiráskova 2047/7, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1971 | 10001 | PZ+NKP | 190 | 1 |  |  |  | 1 | 17 | 19 | [5 empty] | - | Obdobný problém jako výše - nevhodný objekt. Přes památkáře neprojde FVE na pohledové straně střechy (nikoli dvorní trakt) a i tak se bavíme o jednotkách kWp.
7 | 40 | družina ZŠ Liberecká | 3.716 | 5.21 | Liberecká 5366/26b, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 6980 | 10001 |  | 220 | [5 empty] | 15 | 22 |  | 26 | 80 | 12.1.2023 | 4122107810 | - | zastíněno
16 | 44 | Kamenná 11 | jednotliví nájemníci |  | Kamenná 402/11, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 45 | 10001 | PZ+NKP | 302 | 1 |  |  |  | 1 | 15 | 30.2 | [5 empty] | - | 5 OM, Bohužel je dokumentace nedostatečná, nejsem schopen z ní dostat potřebné údaje
122 | 29 | odlouč. prac. Rychnovská 215 | 358 | 196.9 | Rychnovská 215, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín | Kokonín | st. 84/1 | 10001 |  | 195 | [5 empty] | 15 | 19.5 |  | 21 | 40 | 12.1.2023 | 4122108177 | - | zastínění sice není ale střecha je hodně členitá, takže bychom se bavili o celkem minimálním výkonu a ke všemu nemáme v dokumentaci výkres střechy, za mě se pracností nevyplatí.
64 | 92 | MŠ Vítězslava Nezvala 12 | 12 |  | Vítězslava Nezvala 119/12, 466 02 Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky | Jablonecké Paseky | st. 567 | 10001 |  | 110 | [5 empty] | 15 | 11 |  | 16 | 25 | 16.1.2023 | 4122109584 | - | strašně členitá střecha, navrhuji neřešit
57 | 85 | MŠ Havlíčkova 4 | 10 |  | Havlíčkova 130/4, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 176 | 10001 |  | 155 | [5 empty] | 14 | 15.5 |  | 21 | 100 | 11.1.2023 | 4122107407 | - | ač není uvedena jako památkově chráněná, nedával bych na ni panely (výtěžnost minimální, komplikace velké stejně jako zohyzdění budovy)
60 | 88 | MŠ Lovecká 11 | 11 |  | Lovecká 249/11, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 477 | 10001 |  | 205 | [5 empty] | 14 | 20.5 |  | 21 | 63 | 17.1.2023 | 4122110193 | - | ač není uvedena jako památkově chráněná, nedával bych na ni panely (výtěžnost minimální, komplikace velké stejně jako zohyzdění budovy)
62 | 90 | MŠ speciální, Palackého 37 | 14 |  | Palackého 2482/37, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2533 | 10001 |  | 105 | [5 empty] | 14 | 10.5 |  | 16 | 50 | 12.1.2023 | 4122107909 | - | , tady dle mého instalace také nedává smysl
125 | 32 | družina ZŠ Mozartova 22 | 291 | 160.05 | Mozartova 3668/22, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou | Mšeno nad Nisou | 66/21 | 10001 |  | 365 | [5 empty] | 10 | 36.5 |  | 42 | 63 | 17.1.2023 | 4122110212 | - | hodně zastíněná budova od stromů v jižním směru, panely tam dát můžeme ale výroba nebude nic moc viz obrázek níže, navrhuji vyškrtnout:
50 | 78 | Rybářská 10 | jednotliví nájemníci |  | Rybářská 4605/10a, Rybářská 4605/10b, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 6351 | 10001 |  | 245 | [5 empty] | 6 | 24.5 |  | 26 |  |  |  | - | 2 OM, není PD, členitá střecha, jednotky kWp.
49 | 77 | Rybářská 8 | jednotliví nájemníci |  | Rybářská 4604/8a, Rybářská 4604/8b, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 6350 | 10001 |  | 255 | [5 empty] | 5.5 | 25.5 |  | 26 | 40 | 12.1.2023 | 4122108157 | - | 2 OM, není PD, členitá střecha, jednotky kWp, zastíněno.
67 | 95 | Na Kopci 9 | jednotliví nájemníci |  | Na Kopci 3055/9, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2855 | 10001 |  | 110 | [5 empty] | 4.5 | 11 |  | 16 | 63 | 12.1.2023 | 4122107876 | - | 2 OM, bytový blok 8 vchodů
18 | 46 | Mírové náměstí 14 | jednotliví nájemníci |  | Mírové náměstí 482/14, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 60/1 | 10001 | PZ | 185 | 1 |  |  |  | 1 | 4.5 | 18.5 | [5 empty] | - | 2 OM, světlíky, malá plocha, zadedbatelný výkon, v památkové zóně a vzhledem ke střešním oknům minimální možnost instalace (jednotky kWp).
68 | 96 | Na Kopci 11 | jednotliví nájemníci |  | Na Kopci 3056/11, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2856 | 10001 |  | 105 | [5 empty] | 3 | 10.5 |  | 16 | 63 | 12.1.2023 | 4122107889 | - | 2 OM, bytový blok 8 vchodů
42 | 70 | DDH Podskalí 3579/9 | 1 |  | Podskalí 3579/9, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 4391 | 10001 |  | 125 | [5 empty] | 3 | 12.5 |  | 16 |  |  |  | - | zastíněno
48 | 76 | Prosečská 210 | jednotliví nájemníci |  | Prosečská 210, 468 04 Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou | Proseč nad Nisou | 1 | 10001 |  | 95 | [5 empty] | 3 | 9.5 |  | 16 | 40 | 12.1.2023 | 4122108136 | - | vzhledem ke složitosti navrhuji neřešit viz obrázek níže. Střecha je členitá a výtěžnost by byla minimální
70 | 98 | Řetízková 5 | jednotliví nájemníci |  | Řetízková 3051/5, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2851 | 10001 |  | 90 | [5 empty] | 3 | 9 |  | 16 | 32 | 16.1.2023 | 4122109288 | - | 2 OM, bytový blok 8 vchodů
69 | 97 | Na Kopci 13 | jednotliví nájemníci |  | Na Kopci 3057/13, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2857 | 10001 |  | 85 | [5 empty] | 2.5 | 8.5 |  | 10 | 50 | 17.1.2023 | 4122110223 | - | 2 OM, bytový blok 8 vchodů
51 | 79 | Slunná 440 | jednotliví nájemníci |  | Slunná 440, 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín | Kokonín | st. 453 | 10001 |  | 110 | [5 empty] | 2.5 | 11 |  | 16 | 32 | 16.1.2023 | 4122109371 | - | není památkově chráněný a má střechu otevřenou na jih, přesto - chybí výkres střechy, instalace by nebyla nikterak velká, kotvení by penetrovalo stávající krytinu a nejsem si jist, jestli se na tuto budovu hodí. Navrhuji vynechat.
15 | 43 | Lidická 7 | jednotliví nájemníci |  | Lidická 678/7, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 30/3 | 10001 | PZ+NKP | 205 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 20.5 | [5 empty] | - | malá plochy- výlezy na střechu, komíny - zanedbatelný výkon
25 | 53 | Lidická 9 | jednotliví nájemníci |  | Lidická 1534/9, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 1346 | 10001 | PZ+NKP | 185 | 1 |  |  |  | 1 | 1.5 | 18.5 | [5 empty] | - | není PD, NKP
22 | 50 | Komenského 2 | jednotliví nájemníci |  | Komenského 485/2, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 82 | 10001 | PZ+NKP | 220 | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | 22 | [5 empty] | - | Malá a členitá střecha se spoustou oken/průlezů/apod. ke všemu PZ a NKP - neřešit.
27 | 55 | Smetanova 38 | jednotliví nájemníci |  | Smetanova 2844/38, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3041 | 10001 |  | 83 | [5 empty] | 0.5 | 8.3 |  | 10 | 32 | 16.1.2023 | 4122109379 | - | budova sice nemá takovou arichtektonickou hodnotu ale je podle map poměrně zanedbaná a střecha není vhodná pro instalaci. Také navrhuji vyškrtnout.
20 | 48 | Generála Mrázka 16 | jednotliví nájemníci |  | Generála Mrázka 28/16, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 108/1 | 10001 | PZ+NKP | 145 | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | 14.5 | [5 empty] | - | Objekt v památkové zóně a zároveň národní kulturní památka, střecha má malou výměru, nemáme dokumentaci a při pohledu na budovu bych se pod něco takového nepodepsal.
23 | 51 | Lidická 12 | jednotliví nájemníci |  | Lidická 924/12, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 877 | 10001 | PZ+NKP | 95 | 1 |  |  |  | 1 | 0.5 | 9.5 | [5 empty] | - | malá plochy- výlezy na střechu, komíny - zanedbatelný výkon
78 | 102.5 | Nemocnice Jablonec n. N., p. o. |  |  | Budova bez č. p./ev., Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 6212, 6098, 6214, 4819, 4820, 1039, 3033/1, 6211, 6213, 4817, 4818, 6099, 6100, 1800, 1035, 1037, 6101, 6102 | 10001 |  | 11350 |  |  |  |  | 2 |  | 1135 | [5 empty] | -
65 | 93 | Diakonie, 5. května 2 |  |  | 5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 565/1 | 10001 |  | 135 | [6 empty] | 13.5 |  | 16 | 500 | 11.1.2023 | 4122107005 | - | energie si hromadně nakupuje nájemník
36 | 64 | byt Liberecká 4000/26a, | nájemník |  | Liberecká 4000/26a, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 5216 | 10001 |  | 85 | [6 empty] | 8.5 |  | 16 | 80 | 12.1.2023 | 4122107796 | - | OM není pod SMJN
28 | 56 | azyl. dům Za Plynárnou 3816/13 |  |  | Za Plynárnou 3816/13, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3473 | 10001 |  | 125 | [6 empty] | 12.5 |  | 16 | 25 | 16.1.2023 | 4122109664 | - | OM není na město, instalace by byla malá a zastínění velké, navrhuji vynechat viz níže
29 | 57 | Zelené údolí 3820/3 | 3.5 |  | Zelené údolí 3820/3, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 3484 | 10001 |  | 120 | [6 empty] | 12 |  | 16 | 25 | 17.1.2023 | 4122110127 | - | Možná demolice + zastínění
138 |  | Sklad soli | 730 m2 | [6 empty] | 730 | [6 empty] | 73 |  |  | 25 | 17.1.2023 | 4122110135 | - | viz celková spotřeba areálu (2 OM), staticky nevhodné osazovat FVE
139 |  | Garáže | 275 m2 | [6 empty] | 275 | [6 empty] | 27.5 |  |  | 16 | 17.1.2023 | 4122110152 | - | viz celková spotřeba areálu (2 OM), není PD/statika/zastínění
140 |  | Admin.budova "A" | 250 m2 | [6 empty] | 250 | [6 empty] | 25 |  |  | 16 | 17.1.2023 | 4122110158 | - | viz celková spotřeba areálu (2 OM), není PD/statika/zastínění
142 |  | Budova sklad "A" | 225 m2 | [6 empty] | 225 | [6 empty] | 22.5 |  |  | 16 | 17.1.2023 | 4122110450 | - | viz celková spotřeba areálu (2 OM), není PD/statika/zastínění
141 |  | Budova ředitel. "A" | 180 m2 | [6 empty] | 180 | [6 empty] | 18 |  |  | 16 | 17.1.2023 | 4122110164 | - | viz celková spotřeba areálu (2 OM), není PD/statika/zastínění
143 |  | Dispečink budova "B" | 90 m2 | [6 empty] | 90 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | - | viz celková spotřeba areálu (2 OM), není PD/statika/zastínění
92 | 103 | EC35 - Parcelní číslo: st. 2669 |  |  | Petra Bezruče 2680/54, 466 01 Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 2669 | 10001 |  | 155 | [5 empty] | 0.5 | 15.5 | 0 | 21 | 40 | 12.1.2023 | 4122107932 |  | Bude osazen prvek optimalizace, FVE zastíněná |  |  | bytové objekty |  | lokální předávací stanice CZT UT (120 kW)
55 | 83 | TS MJ WC Letní kino Palackého 1 |  |  | Budova bez č. p./ev., Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | st. 4595 | 10001 | PZ | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | [5 empty] | - | malá výtěžnost
Pozn.:
*
[12 empty] | ** | 1 - dwg
2 - PDF nebo neúplné
3 - nevyhovující
4 - nevyhodnoceno
[12 empty] | *** | 1 - hotovo |  |  | 3160.6 | 67.5 | 3647.25 | [6 empty] | 622.35
[13 empty] | 2 - rozpracováno |  |  |  | 3714.75
[5 empty] | Předpoklad spotřeby komunity 65 OM v MWh/rok |  |  |  | 3160.6 |  |  |  | 3 - ke zpracování
[5 empty] | Předpoklad výroby FVE ze studie JE v MWh/rok |  |  |  | 2845 |  |  |  | 4 - odloženo
[5 empty] | Samospotřeba 80 % v MWh/rok |  |  |  | 2276
[12 empty] | **** | 1 - na základě domluvy s objednatelem nebude řešeno
2- na základě domluvy s objednatelem bude řešeno v pozdější fázi
3 - momentálně neřešit, bude řešeno pouze v případě nutnosti
[12 empty] | ***** | 3xx - označení budov dodatečně přidaných do tabulky