Příloha č. 3 Technická specifikace

Zadavatel určuje účastníkům technické podmínky pro předmět plnění zakázky, kterými vymezuje dodávku.

V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění.

Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek.

PROSÍM O DOPLNĚNÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ K VAŠÍ FVE ANALOGICKY JAK JE UVEDENO NÍŽE.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy o dílo.

| Pozice | Technické požadavky | Způsob doložení v nabídce | Vyhovuje [Ano/Ne] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, jenž je součástí zadávací dokumentace uvedená v příloze č.02 | čestného prohlášení o splnění parametrů. |  |
| 2 | Záruka na výkon panelu: lineární, minimálně 25 let (garance minimálně 80 % výkonu po 25 letech) | Technický list panelu |  |
| 3 | Produktová záruka výrobce na panel: minimálně 12 let | Technický list panelu |  |
| 4 | Typ připojovacího konektoru kvůli univerzálnosti připojení: MC-4 (nebo technicky obdobný) | Technický list panelu |  |
| 5 | Účinnost panelu: minimálně 20 % | Technický list panelu |  |
| 6 | Výkonová tolerance panelu: pozitivní, minimálně -0/+5Wp). Nepřipouští se panely s tolerancí pod nominálním výkonem. | Technický list panelu |  |
|  | Tloušťka rámu minimálně 30 mm z důvodu tuhosti | Technický list panelu |  |
|  | Maximální rozměry panelu 2400 x1150mm z důvodu tuhosti panelu | Technický list panelu |  |
| 7 | Celkový výkon FVE minimálně 98,5 kWp, maximálně 99 kWp | V předložené nabídce uveďte typ panelu, výkon panelu, počet panelů a celkový instalovaný výkon v kWp - viz Souhrnná tabulka projektu |  |
| 8 | Výkon střídačů na AC straně minimálně 100kW výkon bateriové části minimálně 50kW | Technický list |  |
|  | Střídač/nabíječka baterií a řízení |  |  |
| 9 | Střídač je třífázový | Technický list |  |
| 10 | Střídač umožňuje nabíjení i vybíjení baterií plným výkonem (min. 5, max. 50 kW) | Technický list |  |
| 11 | Střídač umožňuje připojení a řízení bateriového úložiště o velikosti minimálně 500 kWh (pro možnost budoucího rozšiřování) | Technický list |  |
| 12 | Střídač disponuje funkcí dynamického vybíjení a nabíjení (Peak-shaving/valley filling) | Technický list |  |
| 13 | Střídač umožňuje instalaci v interiéru. | Technický list |  |
| 14 | Střídač má aktivní chlazení | Technický list |  |
| 15 | Pro celý systém je k dispozici vzdálená provozní podpora výrobce pro nastavování, řešení problémových situací a dálkový upgrade firmware apod. | Prohlášení výrobce/dovozce |  |
| 16 | Střídač disponuje prohlášením o shodě pro evropský trh | Prohlášení o shodě |  |
| 17 | Střídač vyhovuje pravidlům pro paralelní provoz zdrojů v distribuční soustavě a podporuje následující funkce: - Funkce P(U) - řízení výkonu v závislosti na napětí - Funkce Q(U) - řízení jalového výkonu v závislosti na napětí - Funkce aktivního řízení výkonu v závislosti na frekvenci | Technický list. Prohlášení výrobce/dovozce. |  |
| 18 | Na celý systém je přístup přes webový portál s možností vizualizace a exportu dat: - Měření spotřeby ze sítě - Výroba FVE - SOC baterií, jejich stav a rychlost nabíjení/vybíjení - Úspora energie a emisí | Technický list s popisem služeb printscreeny obrazovek dokládající uvedené požadavky |  |
| 19 | Celý systém musí být schopný na základě predikce výroby OZE a spotřeby energie optimalizovat ukládání energie do a z úložiště | Předložení čestného prohlášení o splnění parametrů |  |
| 20 | Celý systém musí být schopný vyhodnocovat ceny elektřiny na trhu a na jejich základě ukládat nebo prodávat energii z a do sítě | Předložení čestného prohlášení o splnění parametrů |  |
| 21 | Účinnost střídače (Evropská účinnost) je vyšší než 97 % | Technický list |  |
| 22 | Rozhraní střídače (minimálně): MODBUS, Ethernet, vstup pro připojení externího elektroměru | Technický list |  |
| 23 | Záruka výrobce na střídač minimálně 5 let | Technický list |  |
| 24 | Baterie na bázi LiFePo4 | Technický list baterie |  |
| 25 | Minimální nominální kapacita baterií je 200 kWh | Technický list baterie + vyplněný údaj v Souhrnné tabulce projektu |  |
| 26 | Minimální využitelná kapacita baterií je 190 kWh | Technický list baterie + vyplněný údaj v Souhrnné tabulce projektu |  |
|  | Fotovoltaický střídač síťový |  |  |
| 27 | Střídač je třífázový | Technický list |  |
| 28 | Střídač disponuje prohlášením o shodě pro evropský trh | Prohlášení o shodě |  |
| 29 | Střídač vyhovuje pravidlům pro paralelní provoz zdrojů v distribuční soustavě a podporuje následující funkce: - Funkce P(U) - řízení výkonu v závislosti na napětí - Funkce Q(U) - řízení jalového výkonu v závislosti na napětí - Funkce aktivního řízení výkonu v závislosti na frekvenci | Technický list. Prohlášení výrobce/dovozce. |  |
| 30 | Účinnost střídače (Evropská účinnost) je vyšší než 97 % | Technický list |  |
| 31 | Střídač je vybaven DC odpínačem (bezpečné odepnutí solárního pole) | Technický list |  |
| 32 | Rozhraní střídače (minimálně): MODBUS, Ethernet, | Technický list |  |
| 33 | Záruka výrobce na střídač minimálně 5 let | Technický list |  |
|  | Baterie |  |  |
| 34 | Využitelnou kapacitu baterie je možné rozšiřovat na minimálně 500 kWh | Technický list baterie/střídače |  |
| 35 | Minimální napětí bateriového bloku je 600 V | Technický list baterie |  |
| 36 | Baterie disponuje prohlášením o shodě pro evropský trh | Prohlášení o shodě |  |
| 37 | Garance počtu cyklů baterie minimálně 7000 při DoD 90 % (možnost hlubokého vybíjení baterií) | Technický list baterie + nabídka uchazeče |  |
| 38 | Záruka výrobce na baterii minimálně 80 % využitelné kapacity po 10 letech | Odkaz na standardní záruční podmínky uveřejněné na webu výrobce |  |
| 39 | Rozměry bateriového racku max. 1000x 1000x 2 300 mm z prostorových důvodů v místě instalace | Technický list |  |
|  | Nosná konstrukce |  |  |
| 40 | Materiál konstrukce: hliník nebo nerez | Technický list nebo předložení čestného prohlášení o splnění parametrů |  |
| 41 | Záruka na konstrukci od výrobce: minimálně 10 let | Technický list nebo předložení čestného prohlášení o splnění parametrů |  |
|  | Rozvaděče |  |  |
| 42 | Přepěťové ochrany AC kategorie I+II | Technický list nebo předložení čestného prohlášení o splnění parametrů |  |
| 43 | Přepěťové ochrany DC kategorie I+II | Technický list nebo předložení čestného prohlášení o splnění parametrů |  |

Souhrnná tabulka projektu:

| Druh materiálu: | Fotovoltaický panel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Technické požadavky | Hodnota | Veličina |
| 1 | Výkon panelu FVE |  | Wp |
| 1a | Specifikace nabídnutého panelu |  |  |
| 2 | Počet panelů, optimalizace, včetně montážního nosného systému a veškerých potřebných komponent |  | ks |
| 3 | Celkový špičkový výkon fotovoltaické elektrárny min 98,5 kWp, max. 99 kWp |  | kWp |
| 4 | Celková nominální kapacita navrhovaných baterií (minimálně 200 kWh) |  | kWh |
| 5 | Celková využitelná kapacita navrhovaných baterií (minimálně 190 kWh) |  | kWh |

Já, níže podepsaný zástupce účastníka čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu v zadávacím řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. Dodané zboží splňuje veškeré požadavky uvedené jak v zadávací dokumentaci, tak i v přílohách zadávací dokumentace.

V……………… dne ……………

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis osoby

oprávněné jednat za dodavatele)