BRNO - požadované parametry nových LED svítidel

Materiál, instalace, údržba

- celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z certifikované hliníkové slitiny, technologií vysokotlakého lití s možností instalace na sloup, popř. výložník 60 mm průměru, s uchycením alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli

- svítidlo musí být dostupné v šedé barvě.

- celkový design svítidla, (obzvláště u parkových - dekoračních svítidel), podléhá schválení správce veřejného osvětlení

- všechna dodávaná svítidla budou stejné typové řady (sjednocující design) obdélníkového tvaru, od jednoho výrobce. Těleso může být max. 830 mm dlouhé a max. 365 mm široké.

- z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat ve více krocích změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, mimo parkových (dekorativních) svítidel.

- u výložníkových svítidel musí být možnost instalace vertikální i horizontální

- svítidlo musí být originálně vyrobeno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED

- svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení

- svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí relativní vlhkosti 10 – 90%

- difuzor svítidla v provedení polykarbonát nebo tvrzené sklo

- mechanická odolnost svítidla musí být nejméně IK09 a vyšší

- svítidlo musí být plně provozuschopné při teplotách okolí v rozmezí -40 až + 50 °C

- hmotnost svítidla nesmí kvůli zatížení sloupů a výložníků přesáhnout 12 kg

- svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré hrany, žebrování, kde by se mohly usadit jakékoliv nečistoty (z důvodu dosažení požadované životnosti)

- Univerzální kloub (příruba) svítidla musí být neoddělitelnou součástí svítidla, a to bez další redukce. Je nutno si uvědomit, že veškeré práce s instalací a následnou údržbou svítidel probíhají za ztížených pracovních podmínek (práce na pozemních komunikacích za plného provozu, práce ve výškách na plošině, popř. žebříku-léto, zima). Veškeré montážní úkony musí být co nejjednodušší, bez nadbytečného doplňkového příslušenství, které tyto úkony stěžují.

Elektrické vlastnosti

- svítidlo musí umožňovat výměnu elektrické části

- výkon – široká, variabilní výkonová řada svítidel

- základní ochrana proti přepětí alespoň 4kV/2kA

- rozšířena ochrana proti přepětí 10. kV/ 4 kA

- svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I, na vyžádání II

- svítidlo musí splňovat krytí elektrické části min. IP 65

- jmenovité napájecí napětí 230 V / 50 – 60 Hz, při účiníku ≥ 0,95

- jednotlivá svítidla musí být vybavena eliminací startovacího proudu, aby nedocházelo při použití většího počtu svítidel v jedné větvi k výpadkům úsekových jističů. Podmínkou je, že nesmí dojít k vybavení předřazených jističů typu „B“ 32 A. Předpoklad instalace cca 13 ks svítidel na jednu fázi

Optika-parametry

- svítidla se požadují vícečipová

- světelné zdroje LED musí být vybaveny teplotní ochranou, která zajistí redukci výkonu svítidla nebo jeho vypnutí při překročení kritické teploty a opětovné zapnutí při dosažení provozních podmínek.

- svítidlo musí být ve variantách mnoha různých optických charakteristik a výkonů pro možnost vhodného výběru do každé situace zvlášť, různé optiky pro úzké, střední, široké i jiné komunikace)

- činitel poklesu světelného toku musí být pro definovanou životnost minimálně 0,9 (dle IEC62722-2-1:2014)

- světelná účinnost musí být větší jak 80 %

- měrný světelný výkon LED svítidla musí být min. 105 lm/W a musí zvládnout při 400 mA bez problému 1000 - hodinový chod ve 100 °C (testováno dnes všemi kvalitními výrobci LED a v protokolech uvedeno, pokud obstojí)

- index podání barev CRI neboli Ra musí být nejméně 70

- svítidlo musí mít množství světla vyzařující do horní poloroviny ULOR dle normy a zóny životního prostředí E3

- dle zóny životního prostředí E3 třída clonění G3 – G6

- svítidlo musí splňovat krytí optické části min. IP 65

Elektronika

- elektronický předřadník svítidla musí být plně programovatelný, umožňující změnu světelného toku světelných zdrojů LED v kroku. Světelný tok svítidla musí být možné regulovat technologií autonomního stmívání, nebo vzdáleným bezdrátovým řídícím systémem s možností regulace nebo pomocí protokolu DALI.

- Způsob regulace svítidel bude projednán s výhercem výběrového řízení.

- Korpus svítidla musí být vybaven konektorem  NEMA socket 7 PIN, zapojeném dle schématu níže a osazen komunikačním modulem MSB-C Wireless s rozhraním DALI (dodavatel spol. DATmoLUX a.s., Nováčkova 27, Brno) a to bez oživení, v jednotné  ceně sjednané s dodavatelem -1586 Kč/ks.

- Modul pro komunikaci se světelným bodem musí být u výložníkových svítidel umístěn uvnitř, popř. na povrchu svítidla. U parkových (dekoračních) svítidel je možná varianta i mimo vlastní svítidlo

- technologie postupného automatického navyšování výkonu po dobu životnosti svítidla nutností

Garance
Veškeré garance je nutno mít odsouhlasené jak dodavatelem vybraných svítidel, tak i jeho výrobcem:

- záruka na svítidlo minimálně 10 let a to na všechny jeho součásti i plnou funkčnost

- životnost svítidla garantovaná výrobcem musí být alespoň 100.000 hodin neboli 24 let (roční svítivost v Brně 4100 h/rok)

Normy a standardy

Pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení je důležitý zákon č. 90/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Tento zákon nahradil zákon č.22 /1997 který navazoval na zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách který rozlišil technické předpisy, technické normy a zavedl pojem harmonizované normy. Vedle zákona č. 90/2016 Sb. bylo vydána nařízení) pro výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle NV č. 117/2016 Sb., zák. č. 90/2016 Sb. i zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb. a dle výrobkových norem i evropských Směrnic 2004/108/ES,

- vlastnosti svítidla musí být doloženy akreditovanou zkušebnou certifikátem CE, svítidlo musí splňovat normy 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 62493, EN 61547, AfPS GS 2014:01 PAK

- svítidlo a jeho výkon musí vyhovovat světelně technickým požadavkům na danou světelnou soustavu, jejíž návrh musí být vždy doložen svět. technickým výpočtem, s prokázáním vyhovujících parametrů stanovených normou EN ČSN 13 201-2. Dále musí být kompatibilní se stávající sítí VO v městě Brně, nesmí docházet k rušení stávající centrální regulace a RDS

# Dodavatel nabízených svítidel musí souhlasit s možností ověření deklarovaných světelně technických parametrů těchto svítidel u vybrané státní zkušebny, popř. u speciálního fotometrického pracoviště VUT Brno. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v poskytnutých parametrech jednotlivých svítidel, hradí veškeré vynaložené finanční náklady.

# Schéma zapojení konektoru NEMA

| TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ NABÍZENÝCH SVÍTIDEL – VYPLNIT PRO KAŽDÝ TYP SVÍTIDLA ZVLÁŠŤ TYP: …………………... Kód; PARAMETR; Označení; Požadavek; Nabídka. A. Světelné parametry. A1; Funkce konstantního světelného toku; ANO/NE; ANO. A2; Teplota chromatičnosti dle typu komunikace; TCN (K); ≤ 3000±200. A3; Koeficient činitele údržby; . B. Výkonové parametry. B1; Počáteční příkon svítidla; Psv,0 (W). B2; Počáteční měrný výkon svítidla; sv,0 (lm/W); . B3; Konečný měrný výkon svítidla; sv,0 (lm/W); . B4; Účiník; ; 0,95. C. Technické parametry. C1; Ochrana proti přepětí; Uov (kV ); kV, 2kA. C2; Krytí svítidla; IP; . C3 *; Třída ochrany I, II. Třída ochrany II u trakčních stožárů DPmB; CL; I, II. C4; Teplotní ochrana elektronického předřadníku a světel. zdrojů LED; ANO/NE; ANO. C5; Mechanická odolnost; IK; 09. C6; Hmotnost; m (kg); ≤ 12. C7; Chlazení pasivní; ANO/NE; ANO. C8; Řiditelný driver s linkou „DALI“, autonomní stmívaní svět. toku svítidla; ANO/NE; ANO. C9; Připojení libovolné elektroniky do svítidla ve standardu Lighting Systems-NEMA, 7 Pin socket, (osazeno komunikačním modulem MSB-C Wireless s rozhraním DALI).; ANO/NE; ANO. C10; Eliminace startovacího proudu; ANO/NE; ANO. D. Konstrukce svítidla. D1; Materiál tělesa svítidla Al slitina, barva světle šedá, např. RAL 7035; ANO/NE; ANO. D2; Plochý tvar svítidla, bez chladícího žebrování; ANO/NE; ANO. D3 *; Deklarovaná životnost provozu svítidla L90, B10; hod.; . D4; Poskytovaná záruka na celé svítidlo; roky; . D5; Samostatně vyměnitelný optický systém / čipy / driver; ANO/NE; ANO. E. Montáž. E1; Univerzální montáž na dřík stožáru, výložník – bez redukcí.; ANO/NE; ANO. E2; Rozsah sklonu svítidla s vodorovnou rovinou při montáži na dřík stožáru, v minimálním kroku po 5°, hodnota -0° až 15°; ANO/NE; ANO. E3; Rozsah sklonu svítidla s vodorovnou rovinou při montáži na výložník, v minimálním kroku po 5°, hodnota -15° až 15°; ANO/NE; ANO. E4; Montážní otvor svítidla musí být uzpůsoben pro instalaci na výložník, popř. stožár. o průměru 60–68 mm. Univerzální příruba (kloub) musí být neoddělitelnou součástí svítidla.; ANO/NE; ANO. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*D3-po deklarovanou dobu životnosti provozu svítidla, poklesne světelný tok o max.10 %, při 10% poruchovosti LED

*C3-na komunikacích Selská a Obřanská v celé délce budou svítidla ve třídě ochrany II.

Doplňující údaje k VŘ

Ul. Ševcova - plocha je rozdělená na dvě části, přičemž vzdálenější plocha je zatříděná do třídy P7, tudíž nejsou na ní kladeny žádné požadavky. Plocha však bude hodnocena ve smyslu čím větší průměrná osvětlenost a rovnoměrnost, tím lépe.

Na ul. Jemelkova je v části Jemelkova 3 umístěna ještě výpočtová plocha Jemelkova 3a, nutné brát v úvahu.

Zatřídění komunikací je uvedeno v souborech EVO, po otevření v programu Dialux v záložce konstrukce a označení plochy se zatřídění objeví vlevo v okně popis v části aktivní podlahový prvek.