###### V-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| HLAVNÍ PROJEKTANT | KONTROLOVAL | VYPRACOVAL | +420 603 709 577 projekce@vkmprojekt.cz www.vkmprojekt.cz Strážky 21, 40340 Ústí n/L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Vlastimil Križan | Ing. Vlastimil Križan | Ing. Vlastimil Križan |  |  |
| Investor: Obec Libouchec |  |  |  |  |
| Název akce: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ŽĎÁREK Veřejné osvětlení |  |  | ## Obec: | ##### Libouchec |
|  |  |  | Stupeň : | DSP+DPS |
|  |  |  | Zak. číslo: | 55V-2025 |
|  |  |  | Datum : | 04/2025 |

- Všeobecně

SEZNAM PŘÍLOH:

E-01   Technická zpráva

E-02   Situace

Příloha: Řez kabelem

Výpočet osvětlení VO

1.1. Rozsah a účel

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a pro výběr zhotovitele řeší veřejné osvětlení na akci: „Veřejné osvětlení Žďárek“.

  - Podklady pro vypracování projektové dokumentace elektro

- situace v měřítku 1:500

1.3. Předpisy a normy

Projekt je zpracován a musí být realizován dle platných norem ČSN, EN a předpisů v době realizace. V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

- Základní elektrotechnické údaje

2.1. Napěťové soustavy

3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-C - síť

3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-C-S –  rozvod VO

2.2. Ochrana před nebezp. dotyk. napětím

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude zajištěna samočinným odpojením vadných částí od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.3.

2.3. Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51ed.3+Z1+Z2

Ve venkovním prostoru je prostor abnormální – AA3/AA5, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BE1, CA1, CB1.

2.4. Krytí el. zařízení

Použité elektrické přístroje a zařízení musí vyhovovat podmínkám ČSN 33 2000-5-51ed.3.

2.5. Barevné značení vodičů

Barevné značení vodičů podle ČSN 33 0166ed.2.

2.6. Napájení

Napájení svítidel je z nového rozvaděče veřejného osvětlení.

2.7. Předpokládaný odběr elektrické energie

- Osvětlení………..…………………..…0,3 kW

Výpočtové zatížení ……………..………...0,3 kW

3. Technické řešení obvodů ELEKTRO

3.1.Napájení venkovního osvětlení

Napájení nového veřejného osvětlení je ze stávajícího sloupu VO, který je umístěný v obci. V rozvaděči VO dojde k rozjištění, z důvodu napojení nového kabelu. Ze stávajícího sloupu VO je veden kabel CYKY-J 4x10mm2 k jednotlivým novým 5m sloupům VO. Kabel bude ukončen SKELDO koncovkou. Na nových 5m sloupech jsou umístěné nové lampy VO – EVELUX 1x23,9W (nebo jiný lampy se stejnými parametry) a připojí se kabelem CYKY 3C x 1,5 mm2 ve stožárové výzbroji a odjištěny pojistkou 6A.

Kabel CYKY bude uložen v hloubce 70cm – mimo komunikaci v pískovém loži zakryt krycími deskami. Kabel v komunikaci bude uložen v hloubce 100cm do chráničky 100mm. Vedení bude v celé délce zakryto krycími deskami a zasypáno jemnou zeminou. Kameny budou odvezeny na skládku.

Sloupy VO se umístí na hranici pozemku nad příkop. Stávající lampa VO a stožár vč.technologie u autobusové zastávky bude zdemontována a nahražena novou lampou VO vč.nového stožáru. Stávající Technologie vč.sloupu a lampy bude uskladněno v obecním skladu.

Zemní práce budou prováděny ručně, popř. strojně a s obezřetností. Před zahájením výkopových prací je nutné zajistit vytýčení podzemních sítí, zejména kabelů NN, VN, st. telefonu, vody, kanalizace, plynu apod.

Při souběhu a křížení kabelu s jinými podzemními sítěmi, musí být dodržena norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před zahájením výkopových prací se zajistí vytyčení všech stávajících podzemních sítí!!!

3.2. Uzemnění

Jednotlivé sloupy budou propojeny zemnícím drátem FeZn ø 10mm. Zemnící drát bude uložen 10 cm pod kabelem nebo vedle kabelu a to tak, že zemní pásek bude nejprve přikryt zeminou a následně potom bude provedeno pískové lóže kabelu. Sloupy veřejného osvětlení budou na něj připojeny a uzemněny. Vývody ke stožáru se připojí na vedení uzemnění FeZn ø 10 mm, dvěma svorkami, které se zalijí gumoasfaltem.

3.3. Technické provedení VO

Vzorový řez vzdálenosti stožáru od komunikace.

Základy stožárů:

Základy pro všechny typy stožárů řeší dokumentace stavby v souladu s technickými listy výrobců
 stožárů. Rozměr základu stožáru je dán požadovanou funkčností stožáru, požadovanou stabilitou a
 také úložným prostředím. Rozměry základů je třeba upravit dle místních podmínek.

Příklady rozměrů základů pro různé typy stožárů:

Typ stožáru Výška stožáru Rozměr základu

do 6 m včetně 400 x 400 x 900 mm

|  | Jednoduchý |  | od 6 m do 12 m včetně 800 x 800 x 1500 mm od 12 m do 16 m včetně 1000 x 1000 x 1800 mm |
| --- | --- | --- | --- |

od 16 m do 18 m včetně 1200 x 1200 x 1800 mm

do 6 m 400 x 400 x 800 mm

Hraněný do 8 m 800 x 800 x 1000 mm

do 12 m 800 x 800 x 1200 mm

do 16 m 1000 x 1000 x 1800 mm

Vzorový řez základu vetknutého stožáru VO při uložení do volného terénu:

Vzorový řez základu vetknutého stožáru VO při uložení v chodníku:

Usazení stožáru do základu se provádí zasunutím do pouzdra, zaklínuje se dřevěnými klíny a po
vyrovnání obsype a zhutní. Vložení do pouzdra se provede po době vytvrzení betonu. Vnitřní průměr
 pouzdra musí být větší než průměr stožáru (zpravidla o 0,1 m) tak, aby mohl být zásypový materiál,
 zpravidla písek nebo drobný štěrk, kvalitně zhutněn. Pouzdro nesmí být z porézního materiálu. Na dně
 pouzdra je třeba umístit podložku z keramického/plastového materiálu (dlaždice). Tyto základy
 umožňují snadnou výměnu stožáru (při havárii, rekonstrukci apod.) stejně jako základy prefabrikované.
 Vstup a výstup betonovým základem do pouzdra stožáru musí být spádový směrem ven z pouzdra a
 umístěn na protilehlých stranách betonového základu, lze použít např. korugovanou chráničku Ø 110
 mm. Kabely VO musí být v místě vstupu do dříku stožáru (cca 0,2 m před betonovým základem a 0,3 m
 za otvorem uvnitř dříku stožáru) ochráněny korugovanou chráničkou Ø 40 mm.

Všechny bezpaticové stožáry musí být v místě vetknutí opatřeny betonovou ochranou (čepicí)
 o průměru 100 mm od stěny stožáru se sklonem od stožáru tak, aby výška u stožáru byla + 50 mm
vzhledem k niveletě vetknutí do stávajícího terénu (povrchu).

Pozn.: Betonová ochrana (čepice) se neprovádí:

a) v zádlažbě – musí být provedeno dobetonování ke stožáru pod povrchem dlažby v celé šíři
 pouzdra,

b) v povrchu s litým asfaltem – povrchová vrstva komunikace musí být pevně dokončena ke

stožáru litým asfaltem, případně dobetonováním.

Zapojení kabelu ve svorkovnici stožáru:

3.4. Závěr

Prováděcí firmě se klade za povinnost respektování platných předpisů a norem ČSN. Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedeny řemeslně pracovníky s odpovídající kvalifikací.

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu přihlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s NV190/2022Sb a bude vyhotovena výchozí revize.