## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2016-3049
Zdroj tepla-Sportovní 4
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  | IČO : | 27723364
|  |  | Příční 699 |  | DIČ :
|  | 66442 | Modřice
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Inženýrský objekt |  |  |  |  | 1
| 2016-3049-DVD | Plavecký bazén Lužánky |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| M21DR | Dodávka rozvaděče |  |  |  |  | 0
| M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
| M36D1 | DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2016-3049 | Zdroj tepla-Sportovní 4
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 2016-3049-D
Stavba : | 2016-3049 | Zdroj tepla-Sportovní 4
Objekt : | 2016-3049-DVD | Plavecký bazén Lužánky |  |  | JKSO : | 800.122 | ING
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 2016-3049-DVD
Plavecký bazén Lužánky
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
PS01.03_R1 | MAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 2016-3049-DVD |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | PS01.03_R1 | MAR |  |  |  |  | MAR
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
M21DR | Dodávka rozvaděče |  |  |  |  | 0
M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
M36D1 | DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | PS01.03_R1 |  |  | 0

## 2016-3049-DVD PS01.03_R1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2016-3049 | Zdroj tepla-Sportovní 4
O: | 2016-3049-DVD | Plavecký bazén Lužánky | [6 empty] | ING
R: | PS01.03_R1 | MAR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21DR | Dodávka rozvaděče |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 405100000 | Obecné požadavky zadání., obdobným vyýobkem,který se bude prokazatelne schodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, | ks | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Uvedené referenční typy produktu nebo technologií jsou príklady. Zadání lze plnit schodným nebo obdobným výrobkem,který se bude prokazatelně schodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita, provedením, zpracováním detailu a trvanlivost. Požadované a stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním formou vzorku, technického listu atestu, certifikátu,předložením dílenské a vyrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti případně ji množství a velikosti vzorku a alternativ až do průkazného dosazení splněných zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem. | [12 empty] | Uvedené referenční typy produktu nebo technologií jsou príklady. Zadání lze plnit schodným nebo obdobným výrobkem,který se bude prokazatelně schodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita, provedením, zpracováním detailu a trvanlivost. Požadované a stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním formou vzorku, technického listu atestu, certifikátu,předložením dílenské a vyrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti případně ji množství a velikosti vzorku a alternativ až do průkazného dosazení splněných zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem.
2 | 4051000801.RMT | Rozvaděčová skříň , RM 01 Rozměr 800x2000x400(ŠxVxH), DT201 Rozměr 800x2000x400(ŠxVxH) | ks | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, , servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. | [12 empty] | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, , servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
3 | 4051000801T | Rozvaděčová skříň , DT201 Rozměr 800x2000x400(ŠxVxH), 1200x2000x400(ŠxVxH) | ks | 3 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. | [12 empty] | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
4 | 4052002510-NCMT | Síťová řídící jednotka, 10UI, 8BI, 4AO, 7BO, 4volitelné AO nebo BO, IO modul, 2 UI, 2 UO, 2 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 10UI, 8BI, 4AO, 7BO, 4volitelné AO nebo BO FC Bus a SA Bus, Ethernet, napájení 24VAC, 50/60Hz, 25VA | [12 empty] | 10UI, 8BI, 4AO, 7BO, 4volitelné AO nebo BO FC Bus a SA Bus, Ethernet, napájení 24VAC, 50/60Hz, 25VA
5 | 4052002721-IOMT | Rozšiřující modul , IO modul, 8 UI a 2 AO, Řídící systém programovatelný, 17 I/O | ks | 6 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, 24 VAC, Analog Imput, Volatage Mode 0-10V,Current mode 4-20mA, Rezistive mode 0-2kOhm,RDT (1kNI,1kPT,NTC) Binary imput, | [12 empty] | IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, 24 VAC, Analog Imput, Volatage Mode 0-10V,Current mode 4-20mA, Rezistive mode 0-2kOhm,RDT (1kNI,1kPT,NTC) Binary imput,
6 | 4052003731-IOMT | Rozšiřující modul , IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, | ks | 3 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Rozšiřujíc modul, DIN,24 VAC, IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, | [12 empty] | Rozšiřujíc modul, DIN,24 VAC, IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus,
7 | 40510008071T | Rozvaděčová skříň , Rozměr 800x1200x300(ŠxVxH), Rozměr 800x1200x300(ŠxVxH) | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Rozvaděčová skříň, krytí IP 44, rozměry Rozměr 800x1200x300, barva RAL 7032, Kapsa na dokumentaci, vývody kabelů nahoru. | [12 empty] | Rozvaděčová skříň, krytí IP 44, rozměry Rozměr 800x1200x300, barva RAL 7032, Kapsa na dokumentaci, vývody kabelů nahoru.
8 | 4052002510-NCMT | Síťová řídící jednotka, 10UI, 8BI, 4AO, 7BO, 4volitelné AO nebo BO, IO modul, 2 UI, 2 UO, 2 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 10UI, 8BI, 4AO, 7BO, 4volitelné AO nebo BO FC Bus a SA Bus, Ethernet, napájení 24VAC, 50/60Hz, 25VA | [12 empty] | 10UI, 8BI, 4AO, 7BO, 4volitelné AO nebo BO FC Bus a SA Bus, Ethernet, napájení 24VAC, 50/60Hz, 25VA
9 | 4052002721-IOMT | Rozšiřující modul , IO modul, 8 UI a 2 AO, Řídící systém programovatelný, 17 I/O | ks | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, 24 VAC, Analog Imput, Volatage Mode 0-10V,Current mode 4-20mA, Rezistive mode 0-2kOhm,RDT (1kNI,1kPT,NTC) Binary imput, | [12 empty] | IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, 24 VAC, Analog Imput, Volatage Mode 0-10V,Current mode 4-20mA, Rezistive mode 0-2kOhm,RDT (1kNI,1kPT,NTC) Binary imput,
10 | 4052003731-IOMT | Rozšiřující modul , IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, | ks | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Rozšiřujíc modul, DIN,24 VAC, IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, | [12 empty] | Rozšiřujíc modul, DIN,24 VAC, IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus,
11 | 4052002721-IOMT | Rozšiřující modul , IO modul, 8 UI a 2 AO, Řídící systém programovatelný, 17 I/O | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, 24 VAC, Analog Imput, Volatage Mode 0-10V,Current mode 4-20mA, Rezistive mode 0-2kOhm,RDT (1kNI,1kPT,NTC) Binary imput, | [12 empty] | IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, 24 VAC, Analog Imput, Volatage Mode 0-10V,Current mode 4-20mA, Rezistive mode 0-2kOhm,RDT (1kNI,1kPT,NTC) Binary imput,
12 | 4052003731-IOMT | Rozšiřující modul , IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, IO modul 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, | ks | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Rozšiřujíc modul, DIN,24 VAC, IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus, | [12 empty] | Rozšiřujíc modul, DIN,24 VAC, IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus,
13 | 4052002600-GPRST | DDC rozšířitelný, bez Display,Volně programovatelný 4AO,8xDO, 8xDI, 8xAI, | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | GPRS GSM modem pro montáž na lištu simuluje chování standardních modemů tím, že integrovaný procesor provádí specifické GSM postupy. Díky konstrukci pro upevnění na DIN lištu je snadné jej integrovat do stávajících aplikací pro datové přenosy. Dualband GSM 900/1800 MHz, GSM 900/1800, 950/1900 MHz Quadband MHz galv. odd.) , na DIN lištu 35 mm,RS232, | [12 empty] | GPRS GSM modem pro montáž na lištu simuluje chování standardních modemů tím, že integrovaný procesor provádí specifické GSM postupy. Díky konstrukci pro upevnění na DIN lištu je snadné jej integrovat do stávajících aplikací pro datové přenosy. Dualband GSM 900/1800 MHz, GSM 900/1800, 950/1900 MHz Quadband MHz galv. odd.) , na DIN lištu 35 mm,RS232,
14 | 4051000111T | Převodník M-Bus na Ethernet, RS, Modbus | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Převodník sběrnice M-Bus na Ethernet, Montáž na DIN lištu, převodník je určen především pro dálkové odečty údajů z měřicích zařízení komunikujících sběrnicí M-Bus (typicky meření tepla, chladu, vodoměry, elektroměry apod.). Převodník umožňuje připojení až 3 zařízení s M-Bus komunikací ke sběrnici Ethernet. Napájení linky M-Bus je provedeno z interního zdroje převodníku. Převodník je napájen ze sítě Ethernet (PoE) nebo 24 V ss. | [12 empty] | Převodník sběrnice M-Bus na Ethernet, Montáž na DIN lištu, převodník je určen především pro dálkové odečty údajů z měřicích zařízení komunikujících sběrnicí M-Bus (typicky meření tepla, chladu, vodoměry, elektroměry apod.). Převodník umožňuje připojení až 3 zařízení s M-Bus komunikací ke sběrnici Ethernet. Napájení linky M-Bus je provedeno z interního zdroje převodníku. Převodník je napájen ze sítě Ethernet (PoE) nebo 24 V ss.
15 | 40510000T | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce | ks | 5 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce na základě schéma zapojení ( lanka,žlaby,vývodky, din lišty, PE+N svorkovnice ) | [12 empty] | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce na základě schéma zapojení ( lanka,žlaby,vývodky, din lišty, PE+N svorkovnice )
Díl: | M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 405100041FM3T | Frekvenční měnič | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Frekvenční měnič 3-f., 400V, 3kW, 8A, IP54, IO karta (AI2, DI6, AO1, DO2, BacNet IP + MS/TP, Modbus TCP/IP + RTU), EMC/RFI filtr | [12 empty] | Frekvenční měnič 3-f., 400V, 3kW, 8A, IP54, IO karta (AI2, DI6, AO1, DO2, BacNet IP + MS/TP, Modbus TCP/IP + RTU), EMC/RFI filtr
17 | 405TS6370D-B13T | Snímač teploty; 0-10V , 192mm tyčový, 0/40°C, 192mm tyčový, -40/50°C | ks | 3 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Snímač teploty; 0-10V, 192mm tyčový, 0/40°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529, | [12 empty] | Snímač teploty; 0-10V, 192mm tyčový, 0/40°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529,
18 | 405TS6370T_100T | Snímač teploty; 0-10V , 138mm tyčový, 0/100°C, 138mm tyčový, 0/100°C | ks | 20 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Snímač teploty; 0-10V, 138mm tyčový, 0/100°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529, | [12 empty] | Snímač teploty; 0-10V, 138mm tyčový, 0/100°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529,
19 | 405TS6370T_160T | Snímač teploty; 0-10V , 160mm tyčový, 0/200°C, 160mm tyčový, 0/150°C | ks | 7 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
20 | 405TS6370T_150T | Snímač teploty; 0-10V , 160mm tyčový, 0/150°C, 138mm tyčový, 0/100°C | ks | 7 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Snímač teploty; 0-10V, 160mm tyčový, 0/150°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529, | [12 empty] | Snímač teploty; 0-10V, 160mm tyčový, 0/150°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529,
21 | 405910066R | jímka pro snímače teploty pro stonkové a kabelové snímače teplot s plastovou vložkou; l = 160,0 mm; závit G1/2; montáž závit | kus | 27 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
22 | 405TS6370D-QT1T | Spínač průtoku (flowswitch) | ks | 3 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Spínač průtoku (flowswitch) rozsah 10 - 100 m3/h,SPDT spínač, 15(8) A 230Vstř. Voda, ethylen glykol/ solný | [12 empty] | Spínač průtoku (flowswitch) rozsah 10 - 100 m3/h,SPDT spínač, 15(8) A 230Vstř. Voda, ethylen glykol/ solný
|  | roztok/mořská voda | [12 empty] | roztok/mořská voda
23 | 4051161.030 | Snímač tlaku, měřicí rozsah 0 až 3 MPa | ks | 9 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (0 až 30 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [12 empty] | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (0 až 30 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
24 | 4051161.0161T | Snímač tlaku , měřicí rozsah 0 až 1,6 MPa, měřicí rozsah 0 až 1,6 MPa | ks | 7 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (0 až 16 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [12 empty] | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (0 až 16 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
25 | 40562024R | regulátor tlaku membránový regulační rozsah 100,0 až 1000,0 kPa; kontrolní tlak 3,00 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 120 °C; mikrospínač typ B (dvouobvodový) | kus | 2 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
26 | 551100221T | Ventil tlakový redukční IVAR.5350 1/2" | kus | 18 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | TK-1112L,PN25,čep-matice-čep,G1/2,plyn,(ž.p.), třícestný mosazný manometrický kohout (Light) | [12 empty] | TK-1112L,PN25,čep-matice-čep,G1/2,plyn,(ž.p.), třícestný mosazný manometrický kohout (Light)
|  | Položka pořadí 25 : 2.00000 |  | 2
|  | Položka pořadí 24 : 7.00000 |  | 7
|  | Položka pořadí 23 : 9.00000 |  | 9
27 | 42971DN0801K.16T | ELEKTRICKÁ UZAVIRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S POHONEM 230V, 0-10V, DN80, PN16, DN100, PN16 | kus | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Dvoucestná uzavírací klapka PN16, teplota media -20+100°C,DN80, Pohon 230V, kroutící moment 35Nm ,doba přestavení motoru 13 s , ruční kolo - přestavení, 230V - 0-10V, 2cestná, dle ISO 7005-2 a EN 1092-2 | [12 empty] | Dvoucestná uzavírací klapka PN16, teplota media -20+100°C,DN80, Pohon 230V, kroutící moment 35Nm ,doba přestavení motoru 13 s , ruční kolo - přestavení, 230V - 0-10V, 2cestná, dle ISO 7005-2 a EN 1092-2
28 | 42971DN150K.16T | ELEKTRICKÁ UZAVIRACÍ MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA S POHONEM, DN150, PN16, DN125, PN16 | kus | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Dvoucestná uzavírací klapka PN16, teplota media -20+100°C,DN150, Pohon 230V, kroutící moment 90Nm ,doba přestavení motoru 17 s , ruční kolo - přestavení, 220V - ON,OFF, dle ISO 7005-2 a EN 1092-2 | [12 empty] | Dvoucestná uzavírací klapka PN16, teplota media -20+100°C,DN150, Pohon 230V, kroutící moment 90Nm ,doba přestavení motoru 17 s , ruční kolo - přestavení, 220V - ON,OFF, dle ISO 7005-2 a EN 1092-2
29 | 42971DN502.25T | REG. VENTIL DVOJCESTNY SE SERVOPOHONEM , DN50, PN25, + pohon 24v,0-10V s HF, DN50, PN16 | kus | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Dvojvestný regulacní ventil přírubový, velikost pripojení umoznující pripojení el. pohonu, materiál telesa sedá litina, char. Log/lineární, mísící char. lineární, Kvs 40m3/h, PN 25, teplota media -10°C az 180°C, jmenovitá svetlost DN 50, zdvih 40mm, 50, Ovládání elektrickym pohonem napájení 24V, 50Hz,rízení 0-10V DC, rychlost 3s/mm, jmenovitá síla 1500N, zdvih 40mm. | [12 empty] | Dvojvestný regulacní ventil přírubový, velikost pripojení umoznující pripojení el. pohonu, materiál telesa sedá litina, char. Log/lineární, mísící char. lineární, Kvs 40m3/h, PN 25, teplota media -10°C az 180°C, jmenovitá svetlost DN 50, zdvih 40mm, 50, Ovládání elektrickym pohonem napájení 24V, 50Hz,rízení 0-10V DC, rychlost 3s/mm, jmenovitá síla 1500N, zdvih 40mm.
30 | 42971DN652.25T | REG. VENTIL DVOJCESTNY SE SERVOPOHONEM , DN65, PN25, + pohon 24v,0-10V s HF, DN50, PN25, + pohon 24v,0-10V s HF | kus | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Dvojvestný regulacní ventil přírubový, velikost pripojení umoznující pripojení el. pohonu, materiál telesa sedá litina, char. Log/lineární, mísící char. lineární, Kvs 63m3/h, PN 25, teplota media -10°C az 180°C, jmenovitá svetlost DN 65, zdvih 40mm, 50, Ovládání elektrickym pohonem napájení 24V, 50Hz,rízení 0-10V DC, rychlost 3s/mm, jmenovitá síla 2000N, zdvih 40mm. | [12 empty] | Dvojvestný regulacní ventil přírubový, velikost pripojení umoznující pripojení el. pohonu, materiál telesa sedá litina, char. Log/lineární, mísící char. lineární, Kvs 63m3/h, PN 25, teplota media -10°C az 180°C, jmenovitá svetlost DN 65, zdvih 40mm, 50, Ovládání elektrickym pohonem napájení 24V, 50Hz,rízení 0-10V DC, rychlost 3s/mm, jmenovitá síla 2000N, zdvih 40mm.
31 | 42971DN100.25T | REG. VENTIL DVOJCESTNY VYBALANCOVANÝ SE SERVOPOHONEM , DN100, KVS160, PN25, Pohonřízení 0-10V DC, s HF, DN80, KVS 100,PN25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Regulační ventil, příruba, dvoucestný vybalancovaná kuželka, PDTC, PN 25, DN 100, kv 160, teplota media -10°C az 120°C, jmenovitá svetlost DN 80, zdvih 40mm, Ovládání elektrickym pohonem, napájení 24V, 50Hz,rízení 0-10V DC, rychlost 3s/mm, jmenovitá síla 2000N, zdvih 40m. | [12 empty] | Regulační ventil, příruba, dvoucestný vybalancovaná kuželka, PDTC, PN 25, DN 100, kv 160, teplota media -10°C az 120°C, jmenovitá svetlost DN 80, zdvih 40mm, Ovládání elektrickym pohonem, napájení 24V, 50Hz,rízení 0-10V DC, rychlost 3s/mm, jmenovitá síla 2000N, zdvih 40m.
32 | 42971DN25.16SOT | UZAVÍRACÍ VENTIL DVOUCESTNY SOLENOIDOVÝ, DN25, PN16, DN20, PN16 | kus | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | DVOUCESTNY VENTIL SOLENOIDOVÝ, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, DN 25, PN16, NAPÁJENÍ 220V, 50HZ, | [12 empty] | DVOUCESTNY VENTIL SOLENOIDOVÝ, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, DN 25, PN16, NAPÁJENÍ 220V, 50HZ,
33 | 42971730.SHFT | El.servopohon klapek se zpětnou pružinou | kus | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | El.servopohon klapek | [12 empty] | El.servopohon klapek
|  | se zpětnou pružinou | [12 empty] | se zpětnou pružinou
|  | bez doplňků | [12 empty] | bez doplňků
|  | jm. moment 30 Nm | [12 empty] | jm. moment 30 Nm
|  | napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA | [12 empty] | napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA
|  | řízení ON-OFF | [12 empty] | řízení ON-OFF
|  | doba pootočení o 90° 90 s | [12 empty] | doba pootočení o 90° 90 s
|  | doba návratu zpětnou pružinou 20 s | [12 empty] | doba návratu zpětnou pružinou 20 s
|  | krytí IP44 | [12 empty] | krytí IP44
34 | 405TS6370D-B13T | Snímač teploty; 0-10V , 192mm tyčový, 0/40°C, 192mm tyčový, -40/50°C | ks | 10 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Snímač teploty; 0-10V, 192mm tyčový, 0/40°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529, | [12 empty] | Snímač teploty; 0-10V, 192mm tyčový, 0/40°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529,
35 | 405TS6370D-P0T | Snímač teploty; 0-10V , Příložný, 0/100°C, 138mm tyčový, 0/100°C | ks | 8 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Snímač teploty; 0-10V, příložný, 0/100°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529, | [12 empty] | Snímač teploty; 0-10V, příložný, 0/100°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc, IP54- IEC 60529,
36 | 40562P233A-4T | Differenciální převodník tlaku | kus | 8 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Diferenční tlakový spínač, 0,5 až 4 mbar, Snímaná prostředí Vzduch, nehořlavé plyny, neagresivní plyny,Provozní teploty okolí -15 až +60 °C, Jmenovité zatížení kontaktu (kontakt SPDT)Imax při 250Vstř: 5A při cos?=1; 2A při cos?=0,6,Elektrické připojení Šroubovací svorkovnice pro vodič 0,5 až 4mm2,Třída krytí IP 54 | [12 empty] | Diferenční tlakový spínač, 0,5 až 4 mbar, Snímaná prostředí Vzduch, nehořlavé plyny, neagresivní plyny,Provozní teploty okolí -15 až +60 °C, Jmenovité zatížení kontaktu (kontakt SPDT)Imax při 250Vstř: 5A při cos?=1; 2A při cos?=0,6,Elektrické připojení Šroubovací svorkovnice pro vodič 0,5 až 4mm2,Třída krytí IP 54
37 | 40562P233A-10T | Diferenční tlakový spínač , rozsah 0-1000 Pa, rozsah 0-400 Pa | kus | 8 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Diferenční tlakový spínač, 0,5 až 4 mbar, Snímaná prostředí Vzduch, nehořlavé plyny, neagresivní plyny,Provozní teploty okolí -15 až +60 °C, Jmenovité zatížení kontaktu (kontakt SPDT)Imax při 250Vstř: 5A při cos?=1; 2A při cos?=0,6,Elektrické připojení Šroubovací svorkovnice pro vodič 0,5 až 4mm2,Třída krytí IP 54 | [12 empty] | Diferenční tlakový spínač, 0,5 až 4 mbar, Snímaná prostředí Vzduch, nehořlavé plyny, neagresivní plyny,Provozní teploty okolí -15 až +60 °C, Jmenovité zatížení kontaktu (kontakt SPDT)Imax při 250Vstř: 5A při cos?=1; 2A při cos?=0,6,Elektrické připojení Šroubovací svorkovnice pro vodič 0,5 až 4mm2,Třída krytí IP 54
38 | 40511601T | Prostorový termostat | ks | 8 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Snímací element je 6 m dlouhý, což umožňuje jeho připevnění podél chladné strany celého výměníku, a tak zabezpečit jeho ochranu v kterémkoliv místě. Jestliže snímací element naměří na alespoň 30 cm své délky teplotu nižší než je bod nastavení, modul "se vypne". K dispozici je speciální verze s baňkou a 2 m kapilárou, s rozsahem –24 až +18 °C pro přiložení nebo ponoření. | [12 empty] | Snímací element je 6 m dlouhý, což umožňuje jeho připevnění podél chladné strany celého výměníku, a tak zabezpečit jeho ochranu v kterémkoliv místě. Jestliže snímací element naměří na alespoň 30 cm své délky teplotu nižší než je bod nastavení, modul "se vypne". K dispozici je speciální verze s baňkou a 2 m kapilárou, s rozsahem –24 až +18 °C pro přiložení nebo ponoření.
|  | Rozsah °C -10 až +12,Dif.°C 3 pevná, | [12 empty] | Rozsah °C -10 až +12,Dif.°C 3 pevná,
Díl: | M36D1 | DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 1025T | Server dispečerské pracoviště | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | PC jednopaticový tower, Intel Xeon E3-1226 v3, RAM 8GB U ECC, 2x SATA 1000GB 7200 otáček, 4x 3.5" SATA nHP, DVD-RW; RAID 0,1,10; 2x GLAN, 250W, Windows Server 2012 R2 Foundation, on-site (TX1310M1) | [12 empty] | PC jednopaticový tower, Intel Xeon E3-1226 v3, RAM 8GB U ECC, 2x SATA 1000GB 7200 otáček, 4x 3.5" SATA nHP, DVD-RW; RAID 0,1,10; 2x GLAN, 250W, Windows Server 2012 R2 Foundation, on-site (TX1310M1)
40 | 405900005 | Patch kabel | ks | 20 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Optické patch kabely j k propojení aktivních zařízení jako jsou (HUB, media konvertor, pracovní stanice) s pasivními (optický rozváděč, optická vana), tzv. duplexní patch kabely. duplex SC/SC, 2m | [12 empty] | Optické patch kabely j k propojení aktivních zařízení jako jsou (HUB, media konvertor, pracovní stanice) s pasivními (optický rozváděč, optická vana), tzv. duplexní patch kabely. duplex SC/SC, 2m
41 | 405100032 | Svitch | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 24portový WebSmart Gigabit Ethernet Switch T, Sstandardy 802.3, 802.3u, 802.3ab a 802.3z ,24 portů RJ45, ,10/100/1000 Mb/s s automatickou detekcí rychlosti. . Lokální nebo vzdálený management .Kovový obal.Montáž do 19" rozvaděče | [12 empty] | 24portový WebSmart Gigabit Ethernet Switch T, Sstandardy 802.3, 802.3u, 802.3ab a 802.3z ,24 portů RJ45, ,10/100/1000 Mb/s s automatickou detekcí rychlosti. . Lokální nebo vzdálený management .Kovový obal.Montáž do 19" rozvaděče
42 | 405810007T | Licence pro přístup ke standardním rozhraním | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Aplikační a datový server řídí sběr a prezentaci dat . Server řídí dlouhodobé ukládání trendových dat, událostních zpráv, transakcí operátora a konfiguračních dat systému. Jako správce lokality poskytuje server bezpečnou komunikaci se síťovými automatizačními jednotkami . Uživatelské rozhraní serveru nabízí flexibilní navigaci systémem, uživatelské nákresy, komplexní správu alarmů, analýzu trendů a vytváření přehledů a hlášení. Přes webový prohlížeč je uživatel schopen efektivně spravovat komfort nájemníků, a využití energie, rychle reagovat na kritické události a optimalizovat řídicí strategie. Více uživatelů může získat přístup k informacím ze systému automatizace, který používá protokoly Internetu a standardy informačních technologií (IT) a je kompatibilní s komunikačními sítěmi podniku. | [12 empty] | Aplikační a datový server řídí sběr a prezentaci dat . Server řídí dlouhodobé ukládání trendových dat, událostních zpráv, transakcí operátora a konfiguračních dat systému. Jako správce lokality poskytuje server bezpečnou komunikaci se síťovými automatizačními jednotkami . Uživatelské rozhraní serveru nabízí flexibilní navigaci systémem, uživatelské nákresy, komplexní správu alarmů, analýzu trendů a vytváření přehledů a hlášení. Přes webový prohlížeč je uživatel schopen efektivně spravovat komfort nájemníků, a využití energie, rychle reagovat na kritické události a optimalizovat řídicí strategie. Více uživatelů může získat přístup k informacím ze systému automatizace, který používá protokoly Internetu a standardy informačních technologií (IT) a je kompatibilní s komunikačními sítěmi podniku.
43 | 405810007T2 | Licence pro zabudované komunikační ovladače PmActiveX | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Komunikace pomocí ActiveX objektu AtouchX | [12 empty] | Komunikace pomocí ActiveX objektu AtouchX
44 | 405810007T3 | Licence pro vývojové prostředí | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Vývojové prostředí pro aplikace bez omezení velikosti | [12 empty] | Vývojové prostředí pro aplikace bez omezení velikosti
45 | 405810007T4 | Licence pro přístup ke standardním rozhraním | ks | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Přístup k OPC serverům - licence je nutná při použití objektu PmOpcClient | [12 empty] | Přístup k OPC serverům - licence je nutná při použití objektu PmOpcClient
46 | 405810007T5 | Licence pro zabudované komunikační ovladače PmBACnet | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Ovladač pro BACnet protokol, pro Ethernet | [12 empty] | Ovladač pro BACnet protokol, pro Ethernet
47 | 405900002 | Záložní zdroj UPS | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | 1000VA/700W, on line, rack, dvojitá online konverze, do racku,(160–280VAC při plné zátěži a 100–280VAC při poloviční zátěži), uživatelem za chodu vyměnitelné baterie, automatický bypass,korekce vstupního učiníku, velká účinnost (až 94%) | [12 empty] | 1000VA/700W, on line, rack, dvojitá online konverze, do racku,(160–280VAC při plné zátěži a 100–280VAC při poloviční zátěži), uživatelem za chodu vyměnitelné baterie, automatický bypass,korekce vstupního učiníku, velká účinnost (až 94%)
48 | 405100009 | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 280 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [12 empty] | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
49 | 405100012 | Test 1:1 | DB | 280 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [12 empty] | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
| Montáže provozních,měřících a regulačních zařízení | [7 empty] | 0
50 | 405910010TT01 | Uživatelská vizualizaci na dispečerském pracovišti | DB | 250 | 0 | 0 | M36 | Vlastní |  | POL | 21
|  | Vizualiazce na pracovní stanici technologickych schémat definovaného zařízení, dinamizace technologickych schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice. | [12 empty] | Vizualiazce na pracovní stanici technologickych schémat definovaného zařízení, dinamizace technologickych schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice.
51 | 4059111010T | Uživatelská vizualizace - obrazovka rezerva | DB | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Vizualiazce na pracovní stanici technologickych schémat definovaného zařízení, dinamizace technologickych schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice. Rezerva pdle požadavku uživatele. | [12 empty] | Vizualiazce na pracovní stanici technologickych schémat definovaného zařízení, dinamizace technologickych schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice. Rezerva pdle požadavku uživatele.
52 | 405100002 | Zobrazovací display | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Panel 8 řádkový modro bílý LCD/FSTN 96 X 208, LED indikace, česká verze, USB 2.0, device, USB-B type , montáž do dveří rozvaděče/ přenosný pro servis,IP31 | [12 empty] | Panel 8 řádkový modro bílý LCD/FSTN 96 X 208, LED indikace, česká verze, USB 2.0, device, USB-B type , montáž do dveří rozvaděče/ přenosný pro servis,IP31
53 | 40591111010T | Uživatelský softwere display | DB | 120 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Nastavení paramerů, vyzkousení funkce del jednotlivých variant technologie, odzkoušení, uroveň parametrů - obsluha monotoring, úroveň parametrů servis. | [12 empty] | Nastavení paramerů, vyzkousení funkce del jednotlivých variant technologie, odzkoušení, uroveň parametrů - obsluha monotoring, úroveň parametrů servis.
54 | 405100013 | Kompletní napojení komunikačních rozhraní | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [12 empty] | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu
55 | 405100015 | Oživení odladění dle zadaných technologických parametrů | DB | 280 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou | [12 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
56 | 341110800.35T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 b x 25 mm2 | m | 50 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 0
57 | 210810054R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený | m | 50 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
58 | 210810053RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 4Bx10 | m | 50 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
59 | 210810012RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 6 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 4Bx6 | m | 250 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
60 | 210810011TT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 4Bx4 | m | 80 | 0 | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 21
61 | 210810011RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 4Bx2,5 | m | 120 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
62 | 210810006RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Bx2.5 | m | 200 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
63 | 210810045RT2 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.5 | m | 350 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
64 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 550 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 0
| Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren | [8 empty] | SPX
65 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 550 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
66 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 500 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 0
| Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren | [8 empty] | SPX
67 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 500 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
68 | 34121556R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 150 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 0
| Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren | [8 empty] | SPX
69 | 210860203R00 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 150 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
70 | 34121558R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 14; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 120 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 0
| Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren | [8 empty] | SPX
71 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 120 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
72 | 34143286JT | Šňůra s Cu jádrem CMSM 4 x 1 mm2 | m | 350 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 0
| Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren | [8 empty] | SPX
73 | 210860242R00 | Kabel speciální JQTQ 4 x 0,8 mm volně uložený | m | 350 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
74 | 34141306T | Vodič silový pevné uložení CYY 10 mm2 | m | 80 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
| 210 80-00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách | [7 empty] | 0
75 | 210800017R00 | Vodič uložený v trubkách CYY 25 mm2 | m | 80 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
76 | 34141304R | vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr max 7,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,4 mm | m | 100 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 210 80-00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách | [7 empty] | 0
77 | 210800015R00 | Vodič uložený v trubkách CYY 10 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
78 | 34141303R | vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene | m | 200 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 210 80-00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách | [7 empty] | 0
79 | 210800014R00 | Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2 | m | 200 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
80 | 142 R00 | Přirážka za prořez kabelů | % | 5 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
81 | 40510000.00T | Obecné požadavky zadání. |  | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
| 210 22 Vedení uzemňovací | [7 empty] | 0
82 | 210220001RT1 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 200 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [12 empty] | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
83 | 210220002RT1 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm | m | 150 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
|  | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu. | [12 empty] | včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
84 | 553474973R | žlab kabelový plech pozink; neděrovaný; l = 2000,0 mm; š = 250 mm; h = 50,0 mm; tl. 1,00 mm | m | 150 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
85 | 55347553R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 95 mm; l = 322 mm; tl. 2,0 mm | kus | 150 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
86 | 55347512R | víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 250 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,80 mm | kus | 150 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
87 | 55347554.AR | uzávěr víka pružný; povrch zinkochromát | kus | 150 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje | [7 empty] | 0
| montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílců a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, svaření a provedení jednoho základního nátěru. | [8 empty] | SPX |  |  |  | montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílců a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, svaření a provedení jednoho základního nátěru.
88 | 210020308.MT00 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 250/50 mm montáž | m | 450 | 0 | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 21
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [12 empty] | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
89 | 55347491R | žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2000,0 mm; š = 62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | kus | 450 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
90 | 55347551R | podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 42 mm; l = 112 mm; tl. 1,5 mm | kus | 450 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
91 | 55347510R | víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm | kus | 450 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
92 | 55347554.AR | uzávěr víka pružný; povrch zinkochromát | kus | 450 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
93 | 55347546R | spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 6 mm; š = 46,5 mm; l = 70,0 mm; tl. 1,00 mm | kus | 450 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje | [7 empty] | 0
| montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílců a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, svaření a provedení jednoho základního nátěru. | [8 empty] | SPX |  |  |  | montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílců a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, svaření a provedení jednoho základního nátěru.
94 | 210020302TT1 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm bez víka, montáž | m | 450 | 0 | 0 | M21 | Vlastní |  | POL | 21
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [12 empty] | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
95 | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 150 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 0
96 | 210010022RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky 1523 pv | m | 150 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
97 | 210010043RT1 | Trubka ohebná kovová, uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky Kopex 3323 | m | 100 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
98 | 34572125R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 80 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| 220 30-102 Lišta elektroinstalační | [7 empty] | 0
| Montáž elektroinstalační lišty na povrchu, odřezání, provrtání otvoru pro uchycení včetně montáže spojek, odboček ukončení. Bez protažení vodičů, špalíků, zednických prací a bez krabic v lištovém rozvodu. | [8 empty] | SPX |  |  |  | Montáž elektroinstalační lišty na povrchu, odřezání, provrtání otvoru pro uchycení včetně montáže spojek, odboček ukončení. Bez protažení vodičů, špalíků, zednických prací a bez krabic v lištovém rozvodu.
99 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 80 | 0 | 0 | M22 | RTS |  | POL | 21
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 0
100 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 60 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
101 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 | kus | 560 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
102 | 345712030000T | Příchytka instalační kovová 3623 | kus | 160 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Příchytka instalační s páske, součást nastřelovací hřeb do betonu | [12 empty] | Příchytka instalační s páske, součást nastřelovací hřeb do betonu
| 210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely | [7 empty] | 0
103 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 460 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
104 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 30 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
105 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 14 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
106 | 210100005R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 | kus | 1 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
| 210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice | [7 empty] | 0
| Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. | [8 empty] | SPX |  |  |  | Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.
107 | 210190005R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg | kus | 6 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
108 | 121780T10 | Přípojení oběhového čerpadla | ks | 20 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
| 210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely | [7 empty] | 0
109 | 210100301R00 | Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | kus | 150 | 0 | 0 | M21 | RTS |  | POL | 21
110 | 35822186.vT | Jistič do 63 A 1pólový charakter. D LPN-0,4D-1 | kus | 20 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
111 | 35811693R | spínač vačkový jmen.proud 25,00 A; jmen. izol.napětí 500 V; IP 20; teplotní rozsah -30 až 55 °C; provedení JPU-v krabici z plastické hmoty s páčkou, uzamykatelnou třemi visacími zámky – IP 65; el.prov. 1103-vypínač | kus | 5 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
112 | 615290343.ZST | Zásuvková skříň, 1x400V/16A, 2x230V/16A, proudový chránič, se zásuvkou, pod umyvadlo nebo boční | kus | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
113 | 35441850R | svorka univerzální; provedení Fe/Zn | kus | 60 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 0
114 | 360410019R00 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 55 | 0 | 0 | M36 | RTS |  | POL | 21
115 | 360410053R00 | Mtz jimky pro reg.teploty | kus | 55 | 0 | 0 | M36 | RTS |  | POL | 21
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 0
116 | 360430026T02 | Servopohon VZT klapek s havarijní funkcí včetně dodávky, 0-10 VDC, 24V | kus | 4 | 0 | 0 | M36 | Vlastní |  | POL | 21
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 0
117 | 360410081R00 | Mtz snimace tl. 114 57 | kus | 30 | 0 | 0 | M36 | RTS |  | POL | 21
118 | 361410091R00 | Montáž regul. tlaku typ 61 218 membránový | kus | 2 | 0 | 0 | M36 | RTS |  | POL | 21
119 | 361410131R00 | Montáž snímače tlak.diference typ PN,EHU,GHU | kus | 16 | 0 | 0 | M36 | RTS |  | POL | 21
120 | 361410050R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 113 prostorový | kus | 2 | 0 | 0 | M36 | RTS |  | POL | 21
121 | 360410289R00 | Mtz 3 cestneho kohoutu | kus | 48 | 0 | 0 | M36 | RTS |  | POL | 21
122 | 360410032-FMT00 | Zapojení frekvenčního měniče | kus | 1 | 0 | 0 | M36 | Vlastní |  | POL | 21
123 | 360410151R00 | Mereni tepla inmat 62 | kus | 2 | 0 | 0 | M36 | RTS |  | POL | 21
124 | 360410032-MT00 | Zapojení pohonu regulačního ventilu | kus | 20 | 0 | 0 | M36 | Vlastní |  | POL | 21
125 | 360410032R00 | Mtz termostatu 119 06 | kus | 8 | 0 | 0 | M36 | RTS |  | POL | 21
126 | 361410231R00 | Montáž plovákového spínače Nivocontrol K 31 | kus | 0 | 0 | 0 | M36 | RTS |  | POL | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
127 | 900 TT8 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 | h | 80 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní |  | POL | 21
128 | 900 TT5 | HZS, Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | h | 160 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní |  | POL | 21
129 | 910 R00 | Hzs - predbezne obhlidky a revize | h | 20 | 0 | 0 | Prav.M | RTS |  | POL | 21
130 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | h | 40 | 0 | 0 | Prav.M | RTS |  | POL | 21
131 | 004111030T | Vypracování projektové dokumentace | hod | 120 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Náklady spojené s vypracováním výrobní projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [12 empty] | Náklady spojené s vypracováním výrobní projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
132 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [12 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
133 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [12 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
134 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | RTS |  | POL_NEZ | 21
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [12 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
135 | 35441895R | svorka připojovací; provedení Fe/Zn | kus | 50 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
136 | 405900015TT00 | Komplexním vyzkoušení - zkušební provoz | hod | 72 | 0 | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 21
|  | Zaregulování systému dle požadavku uživatele, korekce řízení zdrojiových částí dle průběhu topné sezony, optimalizace provozu. | [12 empty] | Zaregulování systému dle požadavku uživatele, korekce řízení zdrojiových částí dle průběhu topné sezony, optimalizace provozu.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
137 | 35441986R | svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn | kus | 20 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
138 | 35441996R | svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn | kus | 50 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
139 | 35441852R | svorka univerzální bez středové destičky; provedení Fe/Zn | kus | 120 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  | POL_NEZ | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15 | 21
[12 empty] | 0 | 0