Stavba:	Stavební úpravy klubu seniorů na p.č.st. 68/2; k.ú. Ruda nad Moravou

Investor:	obec Ruda nad Moravou, 9. května 40, 798 63 Ruda nad Moravou

# D.1.4.e  Technika prostředí staveb

# ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

# Technická zpráva

# (DSP+DPS)

Vypracoval:	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12

787 01 Šumperk

Zak. číslo:	22/05

# Všeobecně

Projektová dokumentace, část D.1.4.e Zdravotně technické instalace na výše uvedenou stavbu byla vypracována v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a ČSN. Předmětem projektu je návrh zdravotně technických instalací v 1. np objektu klubu seniorů v obci Ruda nad Moravou.

Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zdravotechniky byly prohlídka stávajícího prostoru a návrh stavebního řešení.

# Vodovod

## Výpočet potřeby vody

Průměrná denní potřeba vody pro objekt Qp

Klubovny	10 osob	60 l/os./den	600 l/den

Qp celkem	600 l/den

## Maximální denní potřeba vody pro objekt Qm

Qm=Qp×kd

Qm=600×1,5

Qm=900 l/d

kde

Qp – je průměrná denní potřeba vody v litrech za den

kd – je součinitel denní nerovnoměrnosti

## Maximální hodinová potřeba vody pro objekt Qh

Qh=Qm24×kh

Qh=90024×1,8

Qh=67,5 l/h

kde

Qm – je maximální denní potřeba vody v litrech za den

kh – je součinitel hodinové nerovnoměrnosti

## Roční potřeba vody pro objekt Qrok

Qrok=ΣQp×d

Qrok=900×60

Qrok=54 000lrok=54 m3rok

kde

Qp – je průměrná denní potřeba vody

d – je počet dnů

## Přípojka vody

Stanovení výpočtového průtoku:

(2 pisoár; 3 klozet, 3 umývadlo, 1  dřez, 1 sprcha, 1 výlevka)

Qd=q2×ni

Qd=0,59 ls

Předběžný návrh světlosti potrubí

d=35,7Qdw

d=35,70,591,8

d=20,43 mm

V současné době je objekt napojen na veřejný vodovod vodovodní přípojkou PE 40. Tato přípojka vyhovuje svou dimenzí pro navrhovaný stav a zůstane stávající.

## Měření odběru vody

Přípojka vody je ukončena těsně před objektem ve stávající vodoměrné šachtě z prostého betonu. Tato šachta je nevyhovující a bude na stejném místě nahrazena plastovou vodoměrnou šachtou (např. Modulo 1). Tato šachta je již vybavena potřebnými armaturami a svou konstrukcí chrání potrubí a armatury před zamrznutím.

## Vnitřní vodovod

Páteřní rozvod studené vody a teplé vody bude uložen v podlaze přízemí. Ostatní rozvody jsou vedeny v drážkách zdiva nebo v instalačních předstěnách. Prostupy potrubí přes stropní či nosné konstrukce musí být uloženy v chráničkách.

Veškeré vnitřní rozvody jsou navrženy z celoplastového potrubí "PP-RCT"; S4 (SDR 9), spojovaného polyfúzním svařováním. Svařování a montáž plastového potrubí smí provádět pouze instalatér s platným osvědčením odborné způsobilosti. Osvědčení odborné způsobilosti je podmínkou pro uplatnění záruky.

Při montáži plastových rozvodů je nutné počítat s větší délkovou roztažností. Ta činí cca 5 mm na metr při ohřevu o 45C. Trasu vedení je nutné volit tak, aby umožňovala přirozenou dilataci.

## Příprava teplé vody

V  místnosti č. 108 (sklad) je navržen závěsný elektrický ohřívač teplé vody 160 litrů. Ohřívač teplé vody musí být vybaven zabezpečovacími prvky v souladu s ČSN 06 0830 – „Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení“.

## Tlaková zkouška

Před uvedením vodovodu do provozu se provede tlaková a provozní zkouška, kde se prověří veškeré funkce zařízení. Vodovod se řádně odvzdušní a naplní vodou. Zkouší se přetlakem na 1,5 násobek maximálně dovoleného provozního přetlaku. Po dobu zkoušky se nesmějí vyskytnout netěsnosti a v průběhu 10 min se nesmí projevit pokles tlaku. Po tlakové zkoušce se provede důkladný proplach filtrovanou vodou. Bude li výsledek zkoušky příznivý a vykonáno propláchnutí rozvodu je možno nový vodovod uvést do provozu. O provedení tlakové zkoušky musí být sepsán zkušební protokol.

## Tepelné izolace

Veškeré potrubí teplé i studené vody bude opatřeno izolačními pouzdry v tl. odpovídající vyhl. 151/2001 Sb.

# Kanalizace

## Splaškové odpadní vody

### Výpočet množství splaškových odpadních vod Q SPL

| Zařizovací předmět | Množství (ks) | DU (l/s) | DU (l/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umývadlo | 3 | 0,5 | 1,5 |
| Dřez | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Záchodová mísa (7,5l) | 3 | 2,0 | 6,0 |
| Sprcha | 1 | 0,6 | 0,6 |
| Pisoár | 2 | 0,5 | 1,0 |
| Výlevka DN 100 | 1 | 2,5 | 2,5 |
| Celkem |  |  | 12,4 |

Qspl=K×DU

Qspl=0,5×3,52

Qspl=DUmax= 2,5 l/s

## Dešťové odpadní vody

### Výpočet množství dešťových odpadních vod Qr

Qr=i×A×C

Qr=0,03×228×1

Qr=6,84 l/s

Dešťové odpadní vody ze střešních ploch (celkem 228 m2) budou svedeny do vsakovacího zařízení na pozemku investora. Vsakovací zařízení je řešeno samostatnou částí PD.

## Přípojka kanalizace

V současnosti je objekt napojen na stávající jímku, která je pravidelně vyvážena. Tato jímka bude zrušena a objekt se napojí novou kanalizační přípojkou z trub PVC-KG – DN 125 na obecní kanalizaci. Ve vzdálenosti 1,5 metrů od objektu je navržena plastová revizní šachta ø 425/125 do které budou veškeré splaškové vody svedeny.

## Vnitřní kanalizace

### Svodné potrubí splaškové kanalizace

Vnitřní kanalizace uložená v zemi pod podlahou přízemí je navržena z kanalizačních trub z tvrdého PVC dle ČSN EN 1401-1 systémem KG spojovaných nástrčnými hrdly s těsnícími pryž. kroužky. Potrubí bude uloženo do pískového hutněného lože tl. 100 mm a obsypáno prohozeným výkopkem. Vnitřní kanalizace bude vedena v předepsaném spádu dle výkresové dokumentace.

### Odpadní potrubí

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace t.j. stoupačky a přípojky od zařizovacích předmětů se navrhují z plastových trubek systému HT z polypropylénu vyrobených dle ČSN  EN 1451-1 systémem HT s nástrčnými hrdly a pryžovým těsnícím kroužkem. Potrubí bude vedeno v instalačních šachtách, předstěnách, případně v drážkách zdiva.

Svislé odpady budou dle výkresů nad podlahou přízemí opatřeny čistícími kusy a po jejich zaplentování zpřístupněny plastovými dvířky 300 x 300 mm, ev. magnetickými dvířky pro vlepení obkladu.

Odvětráním kanalizace bude řešeno vyvedením vyznačených stoupaček nad střechu budovy a jejich ukončení bude provedeno ventilační hlavicí.

### Zařizovací předměty

Do projektu byly navrženy standardně užívané zařizovací předměty, splňující všechny podmínky pro hygienu daného prostředí. Doporučuji dodavateli stavby, aby výběr všech zařizovacích předmětů a výtokových armatur konzultoval s investorem stavby a s budoucím uživatelem objektu.

Uspořádání zařizovacích předmětů a výtokových baterií u bezbariérových záchodů musí být řešeno v souladu s platnou vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

# Výkopové práce

Při provádění výkopových prací pro uložení vnější kanalizace či vodovodu do zemních rýh musí dodavatel stavby postupovat dle ustanovení ČSN 73 3050. Před zahájením zemních prací je nutné, aby dodavatel stavby zajistil přesné vytýčení všech podzemních sítí.

Výkop bud prováděn v otevřené rýze se svislými stěnami, šířka výkopu 0,8 m u pažených rýh, 0,6 m u nepažených rýh. Výkopy budou paženy v hloubce nad 1,0 m pažením příložným na celou délku a výšku rýhy. Pažení z rýhy bude odstraňováno postupně, současně s prováděním zásypu potrubí, aby nedošlo k pohybu okolní zeminy se stávajícími inženýrskými sítěmi. Vytlačená zemina bude odvezena na skládku určenou investorem. Zásyp a hutnění se provede podle ČSN 72 1006. Zásyp nutno provádět střídavě po vrstvách 20 – 30 cm z výkopového a dovezeného materiálu až po pláň terénu, komunikace či chodníku. V průběhu prací musí dodavatel dobře zabezpečit, výrazně označit a osvětlit výkopy, aby nedošlo k úrazu pracujících a veřejnosti. Projednání případného omezení provozu a dopravního značení zajistí investor spolu se zhotovitelem stavby. V místech pěší dopravy budou osazeny přes výkop lávky pro pěší.

## Uložení potrubí

Do rýhy bude potrubí uloženo na pískové lože tl. 100 mm s obsypem prohozenou zeminou v tl. 300 mm nad vrchol potrubí. Pískové lože a obsyp tvoří pasivní ochranu potrubí. Frakce lože a obsypu do 4 mm. Na obsypu bude uložena výstražná folie z PVC.

## Křížení a souběhy se stávajícím podzemním vedením

Při realizaci stavby může dojít ke křížení se stávajícím podzemním vedením a zařízením, nebo k jejich souběhu. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech stávajících podzemních vedení u jejich správců (Vyhl. č. 10/74 Sb. a dle ČSN 73 3050, čl. 48, 54, 55). V místech křížení a souběhu se stávajícími vedeními smí být prováděn pouze ruční výkop a to min. 2.0 m na každou stranu křižujících vedení.

# Prohlášení o shodě

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené vyhl. č. 376/2000 a vyhl. č 37/2001.

V Šumperku, květen 2022

Vypracoval: Vladimír Schertler