Zadávací dokumentace

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech-2.etapa"

PŘÍLOHA Č. 1a – Dokumentace pro provádění

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel

Zadavatel požaduje po účastníkovi zadávacího řízení, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Tabulka č.1 a č.2 uvádějí vybrané požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na technická (tab.č.1) a parková (tab.č.2) svítidla. Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Účastník zadávacího řízení musí do nabídky dodat certifikáty o provedené zkoušce parametrů IK a IP dle EN 62262:2002, respektive dle EN 60529:1991+A1:2000 a deklaraci o shodě (CE).

Parametry stanovené tabulkami č. 1 a č. 2 prokáže účastník zadávacího řízení katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny jednotlivé parametry. Dále účastník zadávacího řízení potvrdí nabízené parametry vyplněním přílohy „Př.1b_ DOKUMENTACE-PRO-PROVADENI“. Zadavatel může během zadávacího řízení dodavatele vyzvat k předložení navrhovaných svítidel, jejichž parametry (například vyzařovací křivka, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon atd.) mohou být zadavatelem zkontrolovány ve fotometrické laboratoři.

Účastník zadávacího řízení musí předložit přesně taková svítidla (technická i fotometrická specifikace), která v rámci nabídky nabízí a která odpovídají parametrům podle tabulky „ZD_priloha-1a_DOKUMENTACE-PRO-PROVADENI“. Pokud se budou udávané technické, popřípadě fotometrické parametry předložených svítidel lišit od parametrů potvrzených v příloze „ZD_priloha-1b_DOKUMENTACE-PRO-PROVADENI“, bude účastník zadávacího řízení automaticky vyřazen. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat.

Tabulka č. 1 – Vybrané požadavky zadavatele na silniční svítidla

| parametr nebo vlastnost | Požadavek |
| --- | --- |
| Hlavní konstrukční materiál svítidla | hliník nebo jeho slitiny |
| Vzhled svítidla | svítidlo musí mít ve všech výkonových a rozměrových variantách jednotný design |
| Celková mechanická odolnost svítidla | IK09 nebo vyšší |
| Distribuce světelného toku | Světelný tok je distribuován optickou čočkou na každém jednotlivém LED čipu. |
| Světelný zdroj | Není povolena COB konstrukce čipů |
| Životnost provozu svítidla | musí být alespoň 100.000 hodin při ukazateli L90/B10 |
| Chlazení svítidla | Chlazení svítidlo je zajištěno pasivně. Horní polovina korpusu svítidla musí být hladká (bez žebrování), zajišťující odvod nečistot. |
| Pracovní teplota | v rozsahu alespoň -30°C až +40°C |
| ULOR | 0,0 % maximálně |
| Měrný výkon z čipu | 140 lm/W nebo vyšší (pro NW) |
| Křivka svítivosti | LDT soubor fotometrických dat |
| Teplota chromatičnosti (Tcp) | 3700 K–4300 K (NW) |
| Předřadník, svítidlo vybaveno řízením s možností operativní změny svět. výkonu | multifunkční s možností nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době a funkcí dorovnávání úbytku světelného toku, CLO |
| třída ochrany | I nebo II |
| stupeň krytí | IP 66 nebo vyšší |
| Směrování | možnost náklonu v rozsahu alespoň +/- 15° |
| Záruka | 5 let na svítidlo jako celek (optická, část, předřadníková část, korpus,) |
| Hmotnost svítidla | Max. 12 kg |
| Rozměry svítidla | Max. 850 x 650 x 200 mm (délka x šířka x výška) |
| Difuzor svítidla | Svítidlo musí mít optickou část chráněnou plochým, tvrzeným sklem, které je teplotně odolné a zaručuje dlouhou životnost a ochranu optické části |
| Přepěťová ochrana svítidla | min. 6kV s možností až 10 kV |
| Těleso svítidla | Vzájemně oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla |
| Uchycení svítidla | Svítidlo musí být ke stožáru nebo výložníku uchyceno pomocí šroubů |
| Uchycení svítidla | Svítidlo musí být možné na stožár nebo výložník (o průměru 60 mm) uchytit bez použití jakýchkoli dalších přírub nebo dodatečných částí. |
| Servisní podmínky | Svítidlo musí být vybaveno uzávěrem zajišťující beznástrojový přístup do servisní části svítidla. Svítidlo musí mít v případě poruchy možnost samostatně vyměnitelného optického systému a předřadníku. |

Tabulka č. 2 – Vybrané požadavky zadavatele na parkové svítidlo

| parametr nebo vlastnost | Požadavek |
| --- | --- |
| Hlavní konstrukční materiál svítidla | hliník nebo jeho slitiny |
| Vzhled svítidla | Tvar tělesa musí být kruhového půdorysu o průměru min.500 mm |
| Celková mechanická odolnost svítidla | IK08 nebo vyšší |
| Distribuce světelného toku | Světelný tok je distribuován optickou čočkou na každém jednotlivém LED čipu. |
| Světelný zdroj | Není povolena COB konstrukce čipů |
| Životnost provozu svítidla | musí být alespoň 90.000 hodin při ukazateli L90/B10 |
| Chlazení svítidla | Chlazení svítidlo je zajištěno pasivně. Horní polovina korpusu svítidla musí být hladká (bez žebrování), zajišťující odvod nečistot. |
| Pracovní teplota | v rozsahu alespoň -20°C až +40°C |
| ULOR | 0,0 % maximálně |
| Měrný výkon z čipu | 140 lm/W nebo vyšší (pro NW) |
| Křivka svítivosti | LDT soubor fotometrických dat |
| Teplota chromatičnosti (Tcp) | 3700 K–4300 K (NW) |
| Předřadník, svítidlo vybaveno řízením s možností operativní změny svět. výkonu | multifunkční s možností nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době a funkcí dorovnávání úbytku světelného toku, CLO |
| Třída ochrany | I nebo II |
| stupeň krytí | IP 65 nebo vyšší |
| Záruka | 5 let na svítidlo jako celek (optická, část, předřadníková část, korpus,) |
| Hmotnost svítidla | Max. 13 kg |
| Difuzor svítidla | Svítidlo musí mít optickou část chráněnou plochým, tvrzeným sklem, které je teplotně odolné a zaručuje dlouhou životnost a ochranu optické části |
| Přepěťová ochrana svítidla | min. 6kV s možností až 10 kV |
| Těleso svítidla | Vzájemně oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla |
| Uchycení svítidla | Svítidlo musí být ke stožáru nebo výložníku uchyceno pomocí šroubů |
| Servisní podmínky | Svítidlo musí být vybaveno uzávěrem zajišťující beznástrojový přístup do servisní části svítidla. Svítidlo musí mít v případě poruchy možnost samostatně vyměnitelného optického systému a předřadníku. |

Rozsah zakázky

Zadavatel požaduje provést po dodavateli výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků norem ČSN 13 201. Podrobně je rozsah zakázky zobrazen v přílohách 9a Situace_RVO-101-Pod Nemocnicí, 9b_Situace_RVO-012-Masarykova, 9c_Situace_RVO-014-Koldinova, 9d_Situace_RVO-025-Vaňkova.

Zatřídění komunikací do tříd osvětlení

Níže je uvedena přehledná mapka města se zakreslenými úseky pozemních komunikací (obr.1, 2, 3 a 4), kde je navržena výměna svítidel

Obr. 1: Zatřídění komunikací na mapovém podkladu (RVO-010-Pod-Nemocnicí).

Obr. 2: Zatřídění komunikací na mapovém podkladu (RVO-012-Masarykova)

Obr. 3: Zatřídění komunikací na mapovém podkladu (RVO-014-Koldinova)

Obr. 4: Zatřídění komunikací na mapovém podkladu (RVO-025-Vaňkova)