## List1
Požadavky na svítidla a komunikační moduly VO Rohatec
P.č. | Technické požadavky
1 | Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o svítidlo s COB čipy nebo tzv. retrofit s možností osadit svítidla jak konvenčními zdroji (výbojka, zářivka), tak zdroji LED
2 | Hmotnost svítidla nesmí být vyšší než 6kg.
3 | Optická část musí být chráněna rovným, čirým tvrzeným sklem.
4 | Svítidlo musí být chlazeno pasivně.
5 | Svítidlo musí být vybaveno membránovým ventilem zajišťujícím kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem.
6 | Korpus svítidla musí být tvořen hliníkovým odlitkem. Příruba svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Svítidlo musí umožňovat nastavení úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár i výložník v rozsahu -/+15°
7 | Svítidlo musí mít na vrchní části prolis, který zajišťuje rovnou plochu pro osazení konektorem ZHAGA. Konstrukce uchycení ZHAGA konektoru musí zajistit, aby nedocházelo k protáčení a uvolnění konektrou při případné výměně komunikačního modulu.
8 | Svítidlo musí mít uvnitř svítidla ve spodní části prolis, který lze v budoucnu použít pro dodatečnou instalaci ZHAGA konektoru.
9 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu.
10 | Výrobce musí mít u nabízeného svítidla změřeno minimálně 10 druhů různých optik včetně přechodové pro efektivní nasvětelení různých typů komunikací.
11 | Svítidlo musí umožnit doplnění stínící clonou omezující svícení dle ČSN EN 12 464-2 (Rušivé světlo).
12 | Napájecí zdroj a LED modul musí být snadno vyměnitelný za použití jednoduchých nástrojů přímo provozovatelem soustavy bez porušení záručních podmínek a světelně technických parametrů svítidla. LED předřadník, přepěťová ochrana a svorkovnice budou umístěn na vlastní desce, která bude jednoduchým způsobem demontovatelná bez použití nářadí.
13 | Napájecí zdroj musí mít integrovaný sběrnicový napájecí zdroj pro senzory a radiové moduly (DALI část 250)
14 | Napájecí zdroj musí umožňovat vyčítání diagnostických a provozních dat včetně přesného energetického reportu.
15 | Napájecí zdroj svítidla bude obsahovat integrovaný auxiliární zdroj 24VDC pro napájení nadřazených řídících prvků připojeých přes ZHAGA konektor na svítidle. Samostatný napájecí zdroj není přípustný.
16 | Životnost napájecího zdroje je minimálně 100.000 hodin.
17 | Požadovaná teplota chromatičnosti je 2700 K. V případě požadavku objednatele musí být výrobce svítidel schopný dodat svítidla ve stejném designu s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 6000 K (požadavek na jednotnost tvaru svítidel i pro osvětlení přechodů pro chodce).
18 | Požadovaná životnost LED čipů L90B10 je minimálně 100.000 hodin
19 | Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 70 pro dostatečně věrné podání barev.
20 | Provozní rozsah (okolní teplota Ta), požadavek -30° až 50 °C.
21 | Na svítidlo musí být jako celek poskytnuta záruka 10 let. Záruka na dostupnost náhradních dílů 10 roků.
22 | Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací světelného toku podle časového harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu nesmí probíhat skokově, ale postupně. Možnost nastavit stmívání během noci minimálně v 5-ti krocích
23 | Každé svítidlo musí mít nastavenou funkci CLO (konstantní světelný tok). Za méně než 60 000 h resp. 15let provozu nedojde k poklesu světelného toku.
24 | Přepěťová ochrana svítidla musí být minimálně tř. I - 10kV L/N-PE ; tř.II - 6kV L-N.
25 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické i předřadníkové části nejméně v IP66
26 | Mechanická odolnost svítidla nejméně IK09
27 | Svítidlo je možné dodat v provedení třída ochrany I. nebo II.
28 | Každé svítidlo bude mít QR kód se základními údaji o svítidle pro jednoduchou identifikaci.
29 | Svítidlo musí umožnit vybavení pojistkovou svorkovnicí pro možnost napájení z nadzemního vedení.
30 | Jednotlivé elektro komponenty svítidla lze dodat jako náhradní díly. Dodání na adresu objednatele musí proběhnout do 14 kalendářních pracovních dnů od objednávky.
31 | Implementace řídích modulů a svítidel do ovládacího systému LoraControl, který používá zadavatel pro řízení VO. Tento systém umožňuje: zobrazení všech lamp v mapě a jejich stav, ovládání VO z mapy, ovládání skupin osvětlení, tzv. multicast, vzdálenou diagnostiku (stav bezdrátového spojení, intenzitu svícení, nastavený režim svícení), různé režimy ovládání (multicast, manuální, automatický), nastavení intenzity osvětlení v rozmezí 0 - 100%, webový přístup k ovládání, umožňuje nastavit svícení pouze vybraných svítidel, report poruch (DALI sběrnice umožňuje vzdáleně posílat reporty poruch včetně specifikace závady na svítidle, nebo na modulu), řídící systém uchovává a archivuje historická data intenzity osvětlení každého zařízení, autonomní režim v případě selhání, bezpečnost je zajištěna šifrovanou komunikací AES-128 vylučující možnost hackerského útoku
32 | komunikační modul pro dálkové ovládání veřejného osvětlení umístěný na svítidle musí splňovat následující technické a funkční vlastnosti: řídící modul musí umožnit ovládání pomocí ovládacího systému s názvem LoraControl, který používá zadavatel pro řízení VO, IP65 ochrana v TE Connectivity pouzdře, implementovány příkazy pro DALI protokol, zařízení dokáže pracovat jak ve slave, tak i v master režimu, tyto režimy jsou automaticky detekovány při instalaci, je podporováno unicastové i multicastové řízení s rozdělením do až 64 subskupin, pro účeli pasportizace musí být možnost připojit do zařízení GPS modul, adresace až 15 DALI zdrojů z jednoho zařízení, plně autonomní mód při ztrátě komunikace, integrovaný superkapacitor pro reporting ztráty napájení a jiných poruchových stavů, napájení 24V z DALI patice, dosah vysílaného signálu 5 km, komunikační modul bude v rámci dodávky již nainstalován jako součást každého svítidla.