## Rekapitulace
0,01
Akce: Centrální zdroje a příprava rozvodů technických plynů
Investor: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
REKAPITULACE STAVBY
Položky | Cena
Kč bez DPH
CELKEM Centrální rozvody plynů | 0
Centrální rozvody plynů - Stavební část | 0
Centrální rozvody plynů - Laboratorní plyny včetně zdrojů | 0 | 0 | kontrola
Celkem - Tlakový zdroj kyslíku, O2 | 0
Celkem - Tlakový zdroj rezerva | 0
Celkem - Tlakový zdroj oxidu uhličitého, CO2 | 0
Celkem - Tlakový zdroj vodíku H2 | 0
Celkem - Tlakový zdroj metanu CH4 | 0
Celkem - Tlakový zdroj formovacího plynu | 0
Celkem - Tlakový zdroj argonu, Ar | 0
Celkem - Tlakový zdroj dusíku, N2 | 0
Celkem - Plynová detekce tlakových zdrojů a provozní signalizace tlakových zdrojů | není součástí , nutná koordinace s vybraným dodavatelem
Celkem - Potrubní rozvod laboratorních plynů | 0
Celkem - Montáže, revize, zkoušky | 0

## CentralniRozvody TP
[8 empty] | 0,01 | 12
| REKAPITULACE STAVBY | [5 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | 0,001
0,01
Akce: Centrální zdroje a příprava rozvodů technických plynů
Investor: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Část projektu: Laboratorní plyny včetně zdrojů
0 | Položky | Celk.počet | Celk.počet | m.j. | Kč / m.j. | Cena Kč
0 | Tlakový zdroj kyslíku, O2
| Bezešvé potrubí AISI 316L DN 17, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 8 | 8 | m |  | 0
| Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Prořez potrubí 3% | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Spojovací materiál pro stanici | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zdroj O2: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. S 300C): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje DN17 - propojení stanice | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Značení potrubí | 6 | 6 | m |  | 0
| Svařovací plyny | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Čistící plyn - dusík | 6 | 6 | m |  | 0
| Tlaková zkouška | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | 1 | komplet |  | 0
1 | Celkem - Tlakový zdroj kyslíku, O2 |  |  |  |  | 0
0 | Tlakový zdroj rezerva
| Bezešvé potrubí AISI 316L DN 17, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 8 | 8 | m |  | 0
| Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Prořez potrubí 3% | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Spojovací materiál pro stanici | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zdroj rezerva: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. S 300C): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje DN17 - propojení stanice | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Značení potrubí | 6 | 6 | m |  | 0
| Svařovací plyny | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Čistící plyn - dusík | 6 | 6 | m |  | 0
| Tlaková zkouška | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | 1 | komplet |  | 0
1 | Celkem - Tlakový zdroj rezerva |  |  |  |  | 0
0 | Tlakový zdroj oxidu uhličitého, CO2
| Bezešvé potrubí AISI 316L DN 17, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 8 | 8 | m |  | 0
| Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Prořez potrubí 3% | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Spojovací materiál pro stanici | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zdroj CO2: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. S 300): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje DN17 - propojení stanice | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Značení potrubí | 6 | 6 | m |  | 0
| Svařovací plyny | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Čistící plyn - dusík | 6 | 6 | m |  | 0
| Tlaková zkouška | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | 1 | komplet |  | 0
1 | Celkem - Tlakový zdroj oxidu uhličitého, CO2 |  |  |  |  | 0
0 | Tlakový zdroj vodíku, H2
| Bezešvé potrubí AISI 316L DN 17, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 8 | 8 | m |  | 0
| Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Prořez potrubí 3% | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Spojovací materiál pro stanici | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zdroj H2: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. S 300): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje DN17 - propojení stanice | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Značení potrubí | 6 | 6 | m |  | 0
| Svařovací plyny | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Čistící plyn - dusík | 6 | 6 | m |  | 0
| Tlaková zkouška | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | 1 | komplet |  | 0
1 | Celkem - Tlakový zdroj vodíku H2 |  |  |  |  | 0
0 | Tlakový zdroj methanu, CH4
| Bezešvé potrubí AISI 316L DN 17, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 8 | 8 | m |  | 0
| Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Prořez potrubí 3% | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Spojovací materiál pro stanici | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zdroj CH4: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. S 300): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje DN17 - propojení stanice | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Značení potrubí | 6 | 6 | m |  | 0
| Svařovací plyny | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Čistící plyn - dusík | 6 | 6 | m |  | 0
| Tlaková zkouška | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | 1 | komplet |  | 0
1 | Celkem - Tlakový zdroj methanu CH4 |  |  |  |  | 0
0 | Tlakový zdroj formovacího plynu
| Bezešvé potrubí AISI 316L DN 17, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 8 | 8 | m |  | 0
| Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Prořez potrubí 3% | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Spojovací materiál pro stanici | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zdroj formovacího plynu: 1 lahev s připojením k redukčnímu panelu (např. S 300): - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje DN17 - propojení stanice | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Značení potrubí | 6 | 6 | m |  | 0
| Svařovací plyny | 1 | 1 | ks |  | 0
| Čistící plyn - dusík | 6 | 6 | m |  | 0
| Tlaková zkouška | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | 1 | komplet |  | 0
1 | Celkem - Tlakový zdroj formovacího plynu |  |  |  |  | 0
0 | Tlakový zdroj argonu, Ar
| Bezešvé potrubí AISI 316L DN 17, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 8 | 8 | m |  | 0
| Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Prořez potrubí 3% | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Spojovací materiál pro stanici | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zdroj Ar: 1+1 lahev s připojením k redukčnímu panelu poloautomatického přepínání (např. A 300) - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje DN17 - propojení stanice | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Značení potrubí | 6 | 6 | m |  | 0
| Svařovací plyny | 1 | 1 | ks |  | 0
| Čistící plyn - dusík | 6 | 6 | m |  | 0
| Tlaková zkouška | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | 1 | komplet |  | 0
1 | Celkem - Tlakový zdroj argonu, Ar |  |  |  |  | 0
0 | Tlakový zdroj dusíku, N2
| Bezešvé potrubíí AISI 316L DN 17, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 8 | 8 | m |  | 0
| Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Prořez potrubí 3% | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Spojovací materiál pro stanici | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Konzolový systém pro potrubí zdoroje | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zdroj N2: 1+1 lahev s připojením k redukčnímu panelu poloautomatického přepínání (např. A 300) - sběrnice láhví s připojením láhví, - držáků láhví, - redukční panel - výstupního venitlu zdroje DN17 - propojení stanice | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Značení potrubí | 6 | 6 | m |  | 0
| Svařovací plyny | 1 | 1 | ks |  | 0
| Čistící plyn - dusík | 6 | 6 | m |  | 0
| Tlaková zkouška | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Kontrolní činnost na potrubí a ve zdroji | 1 | 1 | komplet |  | 0
1 | Celkem - Tlakový zdroj dusíku, N2 |  |  |  |  | 0
0 | Plynová detekce tlakových zdrojů a provozní signalizace tlakových zdrojů
| zvuková signalizace - siréna | 4 | 4 | ks
| optick signalizace - maják | 4 | 4 | ks | není součástí
| čidlo překročení CO2 | 1 | 1 | ks | nutná koordinace s vybraným dodavatelem
| čidlo překročení H2 | 1 | 1 | ks
| čidlo poklesu O2 | 2 | 2 | ks
| panel vyhodnocení plynové detekce zdrojů v místnostech 098A, 098B | 2 | 2 | ks
| propojení plynové detekce v místnostech 098A, 098B | 2 | 2 | sada
1 | Celkem - Plynová detekce tlakových zdrojů a provozní signalizace tlakových zdrojů
0 | Potrubní rozvod laboratorních plynů
| Bezešvé potrubí AISI 316L DN 6, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 950 | 950 | m |  | 0
| Bezešvé potrubí AISI 316L DN 17, spoje provedeny pomocí orbitálního sváření | 1860 | 1860 | m |  | 0
| Prořez potrubí 3% | 1 | 1 | komplet |  | 0
| T-kus přivařovací AISI 316L 17,6,17 pro orbitální svařování | 215 | 215 | ks |  | 0
| T-kus přivařovací AISI 316L 17,17,17 pro orbitální svařování | 25 | 25 | ks |  | 0
| Ohyb 90° AISI 316L DN 6 pro orbitální svařování | 470 | 470 | ks |  | 0
| Ohyb 90° AISI 316L DN 17 pro orbitální svařování | 125 | 125 | ks |  | 0
| Spojovací materiál pro potrubní trasy | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Chránička potrubí na potrubí DN 7 | 232 | 232 | ks |  | 0
| Chránička potrubí na potrubí DN 17 | 56 | 56 | ks |  | 0
| Protipožární ucpávka | 40 | 40 | ks |  | 0
| Konzolový systém pro 8 plynů DN 6,6,6,6,6,6,6,6 | 95 | 95 | ks |  | 0
| Konzolový systém pro 8 plynů DN 17,17,17,17,17,17,17,17 | 280 | 60 | ks |  | 0
| Zaslepení potrubí DN 6 | 120 | 104 | ks |  | 0
| Ukončovací ventil včetně uzavření ventilu DN 6 + zátka pro O2 | 27 | 14 | ks |  | 0
| Ukončovací ventil včetně uzavření ventilu DN 6 + zátka pro rezervu | 27 | 14 | ks |  | 0
| Ukončovací ventil včetně uzavření ventilu DN 6 + zátka pro CO2 | 27 | 14 | ks |  | 0
| Ukončovací ventil včetně uzavření ventilu DN 6 + zátka pro H2 | 27 | 14 | ks |  | 0
| Ukončovací ventil včetně uzavření ventilu DN 6 + zátka pro CH4 | 27 | 14 | ks |  | 0
| Ukončovací ventil včetně uzavření ventilu DN 6 + zátka pro formovací plyn | 27 | 14 | ks |  | 0
| Ukončovací ventil včetně uzavření ventilu DN 6 + zátka pro Ar | 27 | 14 | ks |  | 0
| Ukončovací ventil včetně uzavření ventilu DN 6 + zátka pro N2 | 27 | 14 | ks |  | 0
| Redukční panel pro pracoviště např. Redline BV40 pro O2 | 14 | 13 | ks |  | 0
| Redukční panel pro pracoviště např. Redline BV40 pro rezerva | 14 | 13 | ks |  | 0
| Redukční panel pro pracoviště např. Redline BV40 pro CO2 | 14 | 13 | ks |  | 0
| Redukční panel pro pracoviště např. Redline BV40 pro H2 | 14 | 13 | ks |  | 0
| Redukční panel pro pracoviště např. Redline BV40 pro CH4 | 14 | 13 | ks |  | 0
| Redukční panel pro pracoviště např. Redline BV40 pro formovací plyn | 14 | 13 | ks |  | 0
| Redukční panel pro pracoviště např. Redline BV40 pro Ar | 14 | 13 | ks |  | 0
| Redukční panel pro pracoviště např. Redline BV40 pro N2 | 14 | 13 | ks |  | 0
| Značení potrubí | 2500 | 2500 | m |  | 0
| Svařovací plyny | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Čistící plyn - dusík - POSKYTNE OBJEDNATEL | 2500 | 0 | m | POSKYTNE OBJEDNATEL
| Kontrolní činnost na potrubí | 1 | 1 | komplet |  | 0
1 | Celkem - Potrubní rozvod laboratorních plynů |  |  |  |  | 0
0 | Montáže, revize, zkoušky
| Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti (tlaková zkouška závěrečná) | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Výchozí revize OPZ | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zajištění odborného a závazného stanoviska pověřenou organizací TIČR o splnění požadavků bezpečnosti vyhrazených technických zařízení pověřenou organizací TIČR | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu | 1 | 1 | komplet |  | 0
| Vedleší rozpočtové náklady | 1 | 1 | komplet |  | 0
1 | Celkem - Montáže, revize, zkoušky |  |  |  |  | 0
0 | Zakázka celkem |  |  |  |  | 0
V rozpočtu nejsou započítány: - stavební práce pro umístění tlakových zdrojů (bude provedeno dle požadvaků projektu laboratorních plynů) - VZT pro tlakové zdrojle (bude provedeno dle požadvaků projektu laboratorních plynů)

## CentralniRozvody - ASŘ
Položkový rozpočet
S: |  | Centrální rozvody plynů - stavební část
O: |  | Objekt D 98A, 98B
R: | 1 | Objekt D 98A, 98B
|  | Položka | m.j. | počet m.j. | cena za mj | Celkem
Díl: | 3 | Cena celkem |  |  |  | 0
| 310271537 | Zazdívka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice,tl.37,5cm | m3 | 0.6 |  | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
|  | Vnitřní omyvatelný nátěr 2x viz. TZ | m2 | 25 |  | 0
| 612425931 | Vyspravení vnitřní omítky | m2 | 49.8 |  | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
| 622397112 | Oprava KZS,plocha do 0,09 m2,EPS,silikonová omítka | kus | 2 |  | 0
| 622397122 | Oprava KZS,plocha do 0,25 m2,EPS,silikonová omítka | kus | 6 |  | 0
| 622451122 | Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená | m2 | 1 |  | 0
| 622454311 | Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 30 % | m2 | 0.5 |  | 0
| 622471317 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová Baumit SilikonColor | m2 | 2 |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
| 955809630RR0 | Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvků na stěnách místností | kus | 5 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
| 962052211 | Bourání zdiva výplňového nadzákladového | m3 | 0.6 |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0
79 | 965048541 | Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm | m2 | 8.23 |  | 0
| 631312711RM1 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (R02a,b) | m3 | 0.5 |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
|  | WEBER WeberRep flow - beton pro parkovací a pojezdové plochy 20kg | bal | 1 |  | 0
|  | Penetrační nátěr Weberrep Flow | bal | 1 |  | 0
| 632451022 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 8.23 |  | 0
|  | PBŘ |  |  |  | 0
|  | Požární ucpávky | ks | 6 |  | 0
|  | Protipožární nástřik stropu REI 90 např. Promat | m2 | 8.23 |  | 0
|  | Hasící přístroj práškový | ks | 2 |  | 0
|  | Protipožární dveře vč. kování a zárubní EW30-DP1 - C | ks | 2 |  | 0
[5 empty] | CELKEM | 0