## Výkaz výměr k PD
|  |  | PROJEKT: | ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU ČEROZFRUCHT
ČEROZFRUCHT s.r.o.
VÝKAZ VÝMĚR DLE 137/2006 Sb. V NÁVAZNOSTI NA PD
|  |  | ČÁST: | STROJNÍ CHLAZENÍ
|  |  | AUTOR: | PAVEL KOPECKÝ
|  |  | DNE: | 20. 06 2017
No | To | Po | Název stroje nebo zařízení | Upřesnění | Počet | Jednotka
1 | DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE | 1 | Demontáž stávající chladicí technologie, odsátí, likvidace, uložení. | Demontáž stávající chladicí technologie, odsátí, likvidace, uložení, dle specifikace v projektové dokumentaci, kapitola 6. | 1 | ks
2 |  | 1.1 | Posun stávajících kondenzátorů centrálních jednotek (strojobna 131) mimo budoucí umístění nové chladicí technologie. | Odsátí chladiva, posun stávajících kondenzátorů napojených na strojní chlazení ve strojovně 131, napojení na chladicí technologii, zkouška těsnosti, vákuování, naplnění chladivem a uvedení technologie do provoz. Posun kondenzátorů nesmí ovlivnit výrobu a provoz distribučního centra. Předpokládá se postupné přesunutí jednotlivých aparátů a pouze noční práce. | 1 | ks
3 |  | 1.2 | Ekologická likvidace stávající náplně chladiva a oleje. | Odsátí stávající náplně chladiva a oleje z technologie chlazení, ekologická likvidace náplní. Doloženo likvidačním protokolem, podrobná specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | ks
4 |  | 1.3 | Demontáž a ekologická likvidace výparníků v chlazených komorách. | Demontáž stávajících výparníků, odvoz, ekologická likvidace doložená protokolem, nebo vyčištění a hermetické uzavření, včetně uložení na sklad (v rámci Prahy, do 100Km), podrobná specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | ks
5 |  | 1.4 | Demontáž a ekologická likvidace nepotřebného strojního chlazení ve strojovnách chlazení a venkovních plochách . | Demontáž nepotřebných částí stávající strojních technologie chlazení umístěné ve strojovně chladu a venkovních plochách, odvoz, ekologická likvidace doložená protokolem, podrobná specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | ks
6 |  | 1.5 | Demontáž a ekologická likvidace silových a řídících rozvaděčů, regulace a monitorování stávajícího strojního chlazení. | Demontáž stávajících silových, ovládacích a řídících rozvaděčů a monitorovacího systému chladicí technologie chlazení, kompletní ekologická likvidace dané části doložená protokolem, podrobná specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | ks
7 |  | 1.6 | Demontáž a ekologická likvidace nepotřebných potrubních rozvodů, izolací, elektro rozvodů a potrubních a kabelových tras (pokud nebudou znovu použity) stávajícího strojního chlazení. | Demontáž stávajících nepotřebných částí silových, ovládacích a řídících kabelů, kabelových tras, potrubních rozvodů, izolací a kompletní ekologická likvidace uvedených komponent doložená protokolem, podrobná specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | ks
8 |  | 1.7 | Demontáž a ekologická likvidace ostatních nespecifikovaných částí stávajícího chlazení, které bude nahrazováno, nebo modifikováno. | Demontáž a ekologická likvidace ostatních nespecifikovaných částí potravinářského chlazení. | 1 | ks
9 | TECHNOLOGIE KOMPAKTNÍ STROJOVNY, HYBRIDNÍHO CHLADIČE A TEPELNÉHO ČERPADLA | 2 | Dodávka nové strojovny chlazení | Kompletní dodávka strojovny chlazení, dle podrobné specifikace v projektové dokumentaci, část 7. | 1 | ks
10 |  | 2.1 | Kompletní strojovna chlazení dle specifikace v projektové dokumentaci | Kompletní rám a vnější karosérie (kontejnerová strojovna) dle specifikace v projektové dokumentaci v kapitole 7, Součástí této kontejnerové strojovny se předpokládá také integrovaná klimatizace prostoru, havarijní ventilace a vnitřní osvětlení. | 1 | ks
11 |  | 2.2 |  | Chladicí HT strojní jednotka pracující s chladivem HFO (GWP nižší než 150) o chladicím výkonu 1.060kW při chlazení ledové vody z teploty +4oC na +0,5oC při kondenzační teplotě 42oC. Kompletní chladic stroj vybavený minimálně 4ks turbokompresorů s plynulou regulací výkonu a vysokou provozní účinností a COP minimálně 3,9 při uvedených návrhových podmínkách. Jednotka všetně silového a řídícího rozvaděče. Kompletní specifikace v projektové dokumentaci, kapitola 7.3. | 1 | ks
12 |  | 2.3 |  | Chladicí MT strojní jednotka pracující s chladivem HFO (GWP nižší než 150) o chladicím výkonu 286kW při chlazení NGL z teploty -2oC na -6oC při kondenzační teplotě 42oC. Kompletní chladic stroj vybavený minimálně 3ks turbokompresorů s plynulou regulací výkonu a vysokou provozní účinností a COP minimálně 3,3 při uvedených návrhových podmínkách. Jednotka všetně silového a řídícího rozvaděče. Kompletní specifikace v projektové dokumentaci, kapitola 7.4. | 1 | ks
13 |  | 2.4 |  | Chladicí hydraulická (čerpadlová) část technologie chlazení ledové vody pro okruh HT, včetně technologie automatického doplňování vody. Kompletní specifikace v projektové dokumentaci, kapitola 7.5 a v návazné výkresové dokumentaci. | 1 | ks
14 |  | 2.5 |  | Chladicí hydraulická (čerpadlová) část technologie NGL pro okru MT, včetně zásobníku NGL a technologie automatického doplňování. Kompletní specifikace v projektové dokumentaci, kapitola 7.5 a v návazné výkresové dokumentaci. | 1 | ks
15 |  | 2.6 |  | Chladicí hydraulická (čerpadlová) část technologie MEG pro okru HT a MT, včetně zásobníku MEG a technologie automatického doplňování. Kompletní specifikace v projektové dokumentaci, kapitola 7.6 a v návazné výkresové dokumentaci. | 1 | ks
16 |  | 2.7 |  | Technologie změkčování, filtrace a měření odběru chladicí vody pro bezpečný provoz hybridního chladiče. | 1 | ks
17 |  | 2.8 | Silový a řídící rozvaděče, které jsou součástí kontejnerové strojovny chlazení | Kompletní silový a řídící rozvaděč pro regulaci a ovládání hydraulického modulu (čerpadel a příslušné automatiky) pro část NGL a MEG, včetně regulace technologie změkčování chladicí vody. Kompletní specifikace v projektové dokumentaci, kapitola 7. | 1 | ks
18 |  | 2.8 |  | Kompletní silový rozvaděč pro jištění a umístění kompletní regulace jednotlivých připojených chladičů pro část MT/I a HT/II. Kompletní specifikace v projektové dokumentac. | 1 | ks
19 |  | 2.9 | Měření elektrického příkonu, odběru a proudu. | Kompletní měření eletrických příkonů (a ostatních definovaných veličin), dle specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | ks
20 |  | 2.10 | Sestavení a vnitřní zapojení strojovny chlazení | Kompletní sestavení vnitřních potrubních rozvodů, elektrického vybavení a technologií ve strojovně chlazení, před uvedením do provozu. | 1 | ks
21 |  | 2.11 | Uvedení strojovny chlazení do provozu | Kompletní uvedení strojovny chlazení do provozu (strojní část, elektro část, hydraulika, MaR, IT), předání provozní dokumentace. | 1 | ks
22 |  | 2.12 | Doprava strojovny chlazení na lokalitu | Doprava strojovny chlazení na lokalitu. | 1 | ks
23 |  | 3 | Vzduchem chlazený hybridní chladič pro odvod kondenzačního tepla | Kompletní dodávka nového hybridního chladiče včetně silového a řídícího rozvaděče, dle specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | ks
24 |  | 3.1 | Vzduchem chlazený hybridní chladič | Kompletní hybridní chladič o chladicím výkonu 1.894kW při ochlazení 218m3/hod MEG 30% v teplotním spádu 31/39oC, včetně antivibračních podložek. Dle kompletní specifikace a parametrů dle projektové dokumentace, kapitola 8, včetně upřesnění v příloze 01. | 1 | ks
25 |  | 3.2 |  | Komplexní řídící a silový rozvaděč, včetně řídícího regulátoru, instalovaný a zapojený na hybridním chladiči. Dle kompletní specifikace a parametrů dle projektové dokumentace, kapitola 8, včetně upřesnění v příloze 01. | 1 | ks
26 |  | 3.3 |  | UV lapa instalovaná a zapojená technologii hybridního chladiče. Dle kompletní specifikace a parametrů dle projektové dokumentace, kapitola 8, včetně upřesnění v příloze 01. | 1 | ks
27 |  | 3.4 |  | Kompletní provozní dokumentace, nastavení provozních parametrů a uvedení do provozuhybridní chladicí technologie. Dle kompletní specifikace a parametrů dle projektové dokumentace, kapitola 8, včetně upřesnění v příloze 01. | 1 | ks
28 |  | 3.5 |  | Doprava hybridního chladiče na lokalitu. | 1 | ks
29 |  | 4 | Rekuperace odpadního tepla | Dodávka technologie tepelného čerpadla, dle specifikace v PD. | 1 | ks
30 |  | 4.1 | Komletní dodávka technologie tepelného čerpadla | Dodávka tepelného čerpadla o tepelném výkonu 83,3kW, v provedení "větraná skříň". Dle specifikace v projektové dokumentaci, kapitola 11 a 7. | 1 | ks
31 |  | 4.2 |  | Primární hydraulický modul (oběhové čerpadla MEG) pro tepelné čerpadlo, včetně nezbytné provozní automatiky. | 1 | ks
32 |  | 4.3 |  | Kompletní provozní dokumentace, nastavení provozních parametrů a uvedení tepelného čerpadla do provozu. | 1 | ks
33 |  | 4.4 |  | Doprava tepelného čerpadla na lokalitu. | 1 | ks
34 | CHLADIČE A AUTOMATIKA PRO MT/I CHLADICÍ KOMORY | 5 | Chladiče a provozní automatika pro chladicí MT a HT komory (boxy) | Kompletní sestava chladičů, elektrických silových a regulačních pozic, regulátorů, zobrazovacích displejů, teplotních a tlakových sond, provozní automatiky a bezpečnostních komponent dle projektové dokumentace. | 1 | sestava
35 |  | 5.1 | Chlazený sklad 115, komora č.1 Prostorová teplota 0 až +2oC | Ventilátorový chladič pro ovoce a zeleninu Q = min 30kW (dle referenčního typu) - rozteč lamel 7mm - EC ventilátory, min 4ks - elektrické odtávání - dvojitá izolovaná vana chladiče - dle specifikace v projektové dokumentaci | 2 | ks
36 |  |  |  | Silová a řídící regulační pozice (umístěna v rozvaděči strojovny chlazení) včetně řídícího regulátoru a zobrazovacího displeje | 2 | ks
37 |  |  |  | Sada teplotních sond třídy PT1000 pro chladiče (vstupní teplota vzduchu, výstupní teplota vzduchu, teplota chladiče) | 6 | ks
38 |  |  |  | Hlavní uzavírací ventily, elektronický magnetický ventil, filtr s výměnnou vložkou a ostatní provozní automatika. | 2 | ks
39 |  |  |  | Sada dvou párových produktových kalibrovaných sonds s časovou konstantou T90, dveřní spínač a vizualizačního displeje prostorové teploty | 1 | ks
40 |  |  |  | Technologie MvK včetně záložního zdroje 10hod, včetně signalizace (zvuková a světelná) a návazných komunikačních vazeb na monitorovací systém | 1 | ks
41 |  |  |  | Kotvení chladiče a ostatní nespecifikovaný materiál | 2 | ks
42 |  | 5.2 | Chlazený sklad 116, komora č.2 Prostorová teplota 0 až +2oC | Ventilátorový chladič pro ovoce a zeleninu Q = min 30kW (dle referenčního typu) - rozteč lamel 7mm - EC ventilátory, min 4ks - elektrické odtávání - dvojitá izolovaná vana chladiče - dle specifikace v projektové dokumentaci | 2 | ks
43 |  |  |  | Silová a řídící regulační pozice (umístěna v rozvaděči strojovny chlazení) včetně řídícího regulátoru a zobrazovacího displeje | 2 | ks
44 |  |  |  | Sada teplotních sond třídy PT1000 pro chladiče (vstupní teplota vzduchu, výstupní teplota vzduchu, teplota chladiče) | 6 | ks
45 |  |  |  | Hlavní uzavírací ventily, elektronický magnetický ventil, filtr s výměnnou vložkou a ostatní provozní automatika. | 2 | ks
46 |  |  |  | Sada dvou párových produktových kalibrovaných sonds s časovou konstantou T90, dveřní spínač a vizualizačního displeje prostorové teploty | 1 | ks
47 |  |  |  | Technologie MvK včetně záložního zdroje 10hod, včetně signalizace (zvuková a světelná) a návazných komunikačních vazeb na monitorovací systém | 1 | ks
48 |  |  |  | Kotvení chladiče a ostatní nespecifikovaný materiál | 2 | ks
49 |  | 5.3 | Chlazený sklad 117, komora č.3 Prostorová teplota 0 až +2oC | Ventilátorový chladič pro ovoce a zeleninu Q = min 30kW (dle referenčního typu) - rozteč lamel 7mm - EC ventilátory, min 4ks - elektrické odtávání - dvojitá izolovaná vana chladiče - dle specifikace v projektové dokumentaci | 2 | ks
50 |  |  |  | Silová a řídící regulační pozice (umístěna v rozvaděči strojovny chlazení) včetně řídícího regulátoru a zobrazovacího displeje | 2 | ks
51 |  |  |  | Sada teplotních sond třídy PT1000 pro chladiče (vstupní teplota vzduchu, výstupní teplota vzduchu, teplota chladiče) | 6 | ks
52 |  |  |  | Hlavní uzavírací ventily, elektronický magnetický ventil, filtr s výměnnou vložkou a ostatní provozní automatika. | 2 | ks
53 |  |  |  | Sada dvou párových produktových kalibrovaných sonds s časovou konstantou T90, dveřní spínač a vizualizačního displeje prostorové teploty | 1 | ks
54 |  |  |  | Technologie MvK včetně záložního zdroje 10hod, včetně signalizace (zvuková a světelná) a návazných komunikačních vazeb na monitorovací systém | 1 | ks
55 |  |  |  | Kotvení chladiče a ostatní nespecifikovaný materiál | 2 | ks
56 |  | 5.4 | Chlazený sklad 118, komora č.4 Prostorová teplota 0 až +2oC | Ventilátorový chladič pro ovoce a zeleninu Q = min 30kW (dle referenčního typu) - rozteč lamel 7mm - EC ventilátory, min 4ks - elektrické odtávání - dvojitá izolovaná vana chladiče - dle specifikace v projektové dokumentaci | 2 | ks
57 |  |  |  | Silová a řídící regulační pozice (umístěna v rozvaděči strojovny chlazení) včetně řídícího regulátoru a zobrazovacího displeje | 2 | ks
58 |  |  |  | Sada teplotních sond třídy PT1000 pro chladiče (vstupní teplota vzduchu, výstupní teplota vzduchu, teplota chladiče) | 6 | ks
59 |  |  |  | Hlavní uzavírací ventily, elektronický magnetický ventil, filtr s výměnnou vložkou a ostatní provozní automatika. | 2 | ks
60 |  |  |  | Sada dvou párových produktových kalibrovaných sonds s časovou konstantou T90, dveřní spínač a vizualizačního displeje prostorové teploty | 1 | ks
61 |  |  |  | Technologie MvK včetně záložního zdroje 10hod, včetně signalizace (zvuková a světelná) a návazných komunikačních vazeb na monitorovací systém | 1 | ks
62 |  |  |  | Kotvení chladiče a ostatní nespecifikovaný materiál | 2 | ks
63 |  | 5.5 | Chlazený sklad 119, komora č.5 Prostorová teplota 0 až +2oC | Ventilátorový chladič pro ovoce a zeleninu Q = min 30kW (dle referenčního typu) - rozteč lamel 7mm - EC ventilátory, min 4ks - elektrické odtávání - dvojitá izolovaná vana chladiče - dle specifikace v projektové dokumentaci | 4 | ks
64 |  |  |  | Silová a řídící regulační pozice (umístěna v rozvaděči strojovny chlazení) včetně řídícího regulátoru a zobrazovacího displeje | 4 | ks
65 |  |  |  | Sada teplotních sond třídy PT1000 pro chladiče (vstupní teplota vzduchu, výstupní teplota vzduchu, teplota chladiče) | 12 | ks
66 |  |  |  | Hlavní uzavírací ventily, elektronický magnetický ventil, filtr s výměnnou vložkou a ostatní provozní automatika. | 4 | ks
67 |  |  |  | Sada dvou párových produktových kalibrovaných sonds s časovou konstantou T90, dveřní spínač a vizualizačního displeje prostorové teploty | 1 | ks
68 |  |  |  | Technologie MvK včetně záložního zdroje 10hod, včetně signalizace (zvuková a světelná) a návazných komunikačních vazeb na monitorovací systém | 1 | ks
69 |  |  |  | Kotvení chladiče a ostatní nespecifikovaný materiál | 4 | ks
70 | CHLADIČE A AUTOMATIKA PRO HT/II CHLADICÍ KOMORY | 5.6 | Hlavní hala 109 Prostorová teplota +9 až +11oC | Ventilátorový chladič pro napojení na vzduchotechnické potrubí Q = min 70kW (dle referenčního typu) - rozteč lamel 4mm - AC ventilátory 2ks - přetlakové venilátory a připojení na rukávce (stávající) - dle specifikace v projektové dokumentaci | 6 | ks
71 |  |  |  | Silová a řídící regulační pozice (umístěna v rozvaděči strojovny chlazení) včetně řídícího regulátoru a zobrazovacího displeje | 6 | ks
72 |  |  |  | Sada teplotních sond třídy PT1000 pro chladiče (vstupní teplota vzduchu, výstupní teplota vzduchu, teplota chladiče) | 18 | ks
73 |  |  |  | Hlavní uzavírací ventily, elektronický magnetický ventil, filtr s výměnnou vložkou a ostatní provozní automatika. | 6 | ks
74 |  |  |  | Sada dvou párových produktových kalibrovaných sonds s časovou konstantou T90, dveřní spínač a vizualizačního displeje prostorové teploty | 1 | ks
75 |  |  |  | Kotvení chladiče a ostatní nespecifikovaný materiál | 6 | ks
76 |  | 5.7 | Chodba banány 113 Prostorová teplota +10 až +12oC | Ventilátorový chladič "boxer" pro místnosti s trvalým pohybem pracovníků Q = min 20kW (dle referenčního typu) - rozteč lamel 4mm - EC ventilátory 4ks - dle specifikace v projektové dokumentaci | 2 | ks
77 |  |  |  | Silová a řídící regulační pozice (umístěna v rozvaděči strojovny chlazení) včetně řídícího regulátoru a zobrazovacího displeje | 2 | ks
78 |  |  |  | Sada teplotních sond třídy PT1000 pro chladiče (vstupní teplota vzduchu, výstupní teplota vzduchu, teplota chladiče) | 6 | ks
79 |  |  |  | Hlavní uzavírací ventily, elektronický magnetický ventil, filtr s výměnnou vložkou a ostatní provozní automatika. | 2 | ks
80 |  |  |  | Sada dvou párových produktových kalibrovaných sonds s časovou konstantou T90 a vizualizačního displeje prostorové teploty | 1 | ks
81 |  |  |  | Kotvení chladiče a ostatní nespecifikovaný materiál | 2 | ks
82 |  | 5.8 | Rampa banány 102 Prostorová teplota +10 až +12oC | Ventilátorový chladič "boxer" pro místnosti s trvalým pohybem pracovníků Q = min 10kW (dle referenčního typu) - rozteč lamel 4mm - EC ventilátory 2ks - dle specifikace v projektové dokumentaci | 2 | ks
83 |  |  |  | Silová a řídící regulační pozice (umístěna v rozvaděči strojovny chlazení) včetně řídícího regulátoru a zobrazovacího displeje | 2 | ks
84 |  |  |  | Sada teplotních sond třídy PT1000 pro chladiče (vstupní teplota vzduchu, výstupní teplota vzduchu, teplota chladiče) | 6 | ks
85 |  |  |  | Hlavní uzavírací ventily, elektronický magnetický ventil, filtr s výměnnou vložkou a ostatní provozní automatika. | 2 | ks
86 |  |  |  | Sada dvou párových produktových kalibrovaných sonds s časovou konstantou T90, dveřní spínač a vizualizačního displeje prostorové teploty | 1 | ks
87 |  |  |  | Kotvení chladiče a ostatní nespecifikovaný materiál | 2 | ks
88 | CHLADIČE PRO DB 106 | 5.9 | Chladiče (lamelové plochy) pro dozrávárny banánů 106 | Lamelová plocha (náhrada původního výparníku) Q = min 30,5kW (dle referenčního typu) - rozteč lamel 4mm - povrchová úprava lamel - dle specifikace v projektové dokumentaci | 15 | ks
89 |  |  |  | Hlavní uzavírací ventily, elektronický magnetický ventil, filtr s výměnnou vložkou a ostatní provozní automatika. | 15 | ks
90 |  |  |  | Sada dvou párových produktových kalibrovaných sond s časovou konstantou T90 pro umístění do prostoru dozrávárny banánů (informativní). | 15 | ks
91 |  |  |  | Kotvení chladiče a ostatní nespecifikovaný materiál | 15 | ks
92 | MODIFIKACE EHO | 5.10 | Modifikace stávajících chladičů pro dozrávárny banánů EHO 114 | Vyčištění lamelové plochy a vnitřní vyčištění chladičů v dozrávárnách banánů EHO od stávajícího ETG pro možnost napojení na nový systém s náplní nemrznoucí kapaliny MEG. | 9 | ks
93 |  |  |  | Hlavní uzavírací ventily, elektronický magnetický ventil, filtr s výměnnou vložkou a ostatní provozní automatika. | 9 | ks
94 |  |  |  | Sada dvou párových produktových kalibrovaných sond s časovou konstantou T90 pro umístění do prostoru dozrávárny banánů (informativní). | 9 | ks
95 |  |  |  | Kotvení chladiče a ostatní nespecifikovaný materiál | 9 | ks
96 | MONITOROVACÍ TECHNOLOGIE | 6 | Dodávka monitorovacího a řídícího systému | Kompletní systém regulace, monitorvání, sběru dat, VPN rozhraní a návazných IP komunikací v rozsahu projektové dokumentace. | 1 | sestava
97 |  | 6.1 | Dodávka hlavního monitorovacího sytsému | Dodávka kompletního monitorovacího systému (umístěn v strojovně chlazení) vybavené grafickým dotekovým rozhraním s panelem nin 19". Technologie zajišťuje kompletní vizualizaci a sběrem dat z technologie chlazení a přístupem přes WWW a mobilní zařízení (aplikace) v rozsahu požadavků projektové dokumentace. Technologie je vybavena záložním zdrojem UPS s dobou udržení technologie v provozu min. 20minut. | 1 | ks
98 |  | 6.2 | VPN komunikační rozhraní | Dodávka, certifikace a napojení VPN komunikačního rozhraní mezi technologií chlazení a investorem dle požadavků VPN sec investora. | 1 | ks
99 |  | 6.3 | HTTP GET komunikační rozhraní | Příprava a konfigurace komunikačního rozhraní HTTP GET pro sběr dat pro monitorovací systém, dle specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | ks
100 |  | 6.4 | Energetické protokoly | Příprava a automatizace generování automatických energetických protokolů v rozsahu dle projektové dokumentace. (automatické generování formulářů 1x za měsíc, po dobu 24měsíců) | 1 | ks
101 |  | 6.5 | HACCP protokoly | Příprava a automatizace generování automatických HACCP protokolů v rozsahu dle projektové dokumentace. Vzdálený přístup s možností tvorby individuelních časových plánů protokolů. (automatické generování formulářů (formát *pdf a *xls) 1x denně, po dobu 24měsíců) | 1 | ks
102 |  | 6.6 | Vyhodnocení alarmových stavů a vazba na MaR | Napojení vyhodnocování teplotních a stavovavých alarmů a poruch z nové chladicí technologie na technologii stávající MaR. | 1 | ks
103 | AUTOMATIKA | 7 | Dodávka ostatní automatiky a regulačních komponent | Kompletní dodávka automatiky a regulačních komponent technologie chlazení nespecifikovaných v předchozích kapitolách v rozsahu projektové dokumentace. | 1 | sestava
104 |  | 7.1 | Provozní automatika a regulační komponenty chladicího okruhu | Provozní automatika a regulační automatika, uzavírací ventily a hlavní regulační ventily atd. , nespecifikované v předchozích kapitolách. | 1 | ks
105 |  | 7.2 | Ostatní nezbytná provozní automatika | Ostatní nespecifikovaná automatika | 1 | ks
106 | MONTÁŽ, UMÍSŤĚNÍ, POTRUBNÍ ROZVODY, ELEKTRO ROZVODY | 8 | Montáž, umístění technologie, dodávka potrubních rozvodů, nosných lávek pro potrubní rozvody a elektro kabely, elektrických kabelů atd. | Kompletní umístění technologie, montáž, dodávka potrubních rozvodů, potrubních a kabelových látek, eletrických a regulačních kabelů atd. Kompletně v rozsahu dle projektové dokumentace. | 1 | sestava
107 |  | 8.1 | Umístění a instalace nových lamelových ploch do technologií dozráváren banánů | Kompletní složení (doprava) a umístění chladičů (náhrada stávajících) do jednotlivých chlazených dozráváren banánů, napojení na potrubní rozvody, kabelové rozvody MaR, komunikaci a odpadní potrubí. | 1 | ks
108 |  | 8.2 | Umístění a instalace nových chladičů do jednotlivých chlazených místností | Kompletní složení (doprava) a umístění chladičů do jednotlivých chlazených místností, napojení na potrubní rozvody, kabelové rozvody MaR, komunikaci a odpadní potrubí. | 1 | ks
109 |  | 8.3 | Kompletní dodávka a instalace nových potrubních rozvodů, izolací, potrubních lávek a závěsů pro chladicí MT/I, HT/II a HT/III okruh. | Kompletní potrubní rozvody, izolace, potrubní lávky a závěsy pro chladicí MT/I, HT/II a HT/III okruh. Jedná se o propojení potrubních rozvodů (páteřních i lokálních) mezi strojovnou chladu a připojenými spotřebiči aparáty a provozní automatikou. Rozsah dle specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | ks
110 |  | 8.4 | Kompletní dodávka a instalace nových rozvodů eletrických, ovládacích, monitorovacích a IT kabelů včetně lávek a závěsů mezi strojovnou chladu, hybridním chladičem, tepelným čerpadlem a jednotlivými spotřebiči, které jsou napojeny na nové strojní chlazení. | Kompletní rozvody eletrických, ovládacích, monitorovacích a IT kabelů včetně lávek a závěsů mezi strojovnou chladu a jednotlivými spotřebiči a technologiemi potravinářského chlazení.Propojení se týká chladicího okruhu a ostatních připojených částí technologie chlazení. Rozsah dle specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | ks
111 |  | 8.5 | Propojení dodávka a instalace odpadního potrubí | Kompletní propojení odpadního potrubí mezi výparníky a chladiči a stavebmími svody, kotvení, výhřev a izolace (pokud je nezbytná) | 1 | ks
112 |  | 8.6 | Provozní dodávka a instalace náplní nemtrnoucích látek NGL a MEG | Kompletní náplně nemrznoucích látek NGL (část mezi chladicí jednotkou a chlazenými MT/HT prostory) a MEG (část mezi chladicí jednotkou, hybridním chladičema tepelným čerpadlem). Náplně včetně náplní pro intrení zásobu látek. | 1 | ks
113 |  | 8.7 | Technické řešení udržení strojního chlazení v provozu při rekonstrukci | Kompletní náklady na udržení stávající chladií technologie v provozu, nebo přesun stávajícího chladicího zařízení pro zajištění udržení požadovaných provozních teplot a kvality skladovaného produktu během rekonstrukce, pokud je nezbytné. | 1 | ks
114 |  | 9 | Uvedení technologie do provozu | Kompletní uvedení technologie chlazení (strojovna chladu, hybridní chladič, tepelné čerpdlo, chlazené komory a ostatní připojené pozice) včetně technologie monitorování do trvalého provozu. Rozsah dle specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | sestava
115 |  | 9.1 | Provedení tlakových zkoušek a revizí tlakových zařízení | Tlakové zkoušky potrubních rozvodů, revize tlakových zařízení (tlakové nádoby, pojišťovací ventily), doplnění revizních knih a uvedení tlakových zařízení do provozu. | 1 | ks
116 |  | 9.2 | Kontrola těsnosti a revize úniků regulovaných látek | Kompletní kontrola těsnosti jednotlivých chladicích okruhů a ostatních potrubních rozvodů na chladicí technologii, revize úniků chladiva včetně protokolů, legislativní kontrola dle ČSN EN 378. | 1 | ks
117 |  | 9.3 | Revize eletro | Kompletní revize eletro v rozsahu celé dodávky, zakončeno revizní zprávou. | 1 | ks
118 |  | 9.4 | Uvedení technologie chlazení do provozu | Uvedení jednotlivých částí technologiechlazení do provozu, zakončeno protokolem dle ČSN EN 378 (samostatně pro jednotlivé bloky). | 1 | ks
119 |  | 9.5 | Ověření funkce chlazení | Kontrola dosažení provozních hodnot, teplot a tlaků a enegretických odběrů technologie. Kontrola bezpečnostních technologií. Kontroly doloženy protokolem o dosažení provozních teplot a stavů. | 1 | ks
120 |  | 9.6 | TIČR | Certifikace bezpečnosti provozu chladicí technologie s certifikátem TIČR (potravinářské chladicí zařízení) | 1 | ks
121 |  | 9.7 | IT a VPN | Napojení technologie monitorování na IT přes VPN sec, vzdálený přístup do chladicí technologie, zahájení sběru dat, energetických protokolů a alarmů. | 1 | ks
122 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 10 | Engineering, technická podpora a projektová dokumentace | Kompletní technická a projektová dokumentace, engineering a technická podpora. Rozsah dle specifikace projektové dokumentaci. | 1 | sestava
123 |  | 10.1 | Technický dozor | Technický dozor realizace zakázky v rozsahu projektové dokumentace. | 1 | ks
124 |  | 10.2 | Zpracování projektové realizační dokumentace | Kompletní projektová realizační dokumentace (9xparé 0 až 8) chlazení, elektro a IT, včetně elektronické dokumentace (otevřené formáty) v rozsahu definovaném v projektové dokumentaci. Dokumentace v provedení BIM pouze v elektronické formě. Dokumentace bude také předána v elektronické formě na CD. | 1 | ks
125 |  | 10.3 | Zpracování kompletní dokumentace technologie chlazení | Dokumentace, manuály a provozní předpisy pro provoz technologie chlazení. Dokumentace odevzdána v papírové (3xparé) a eletronické formě (CD). | 1 | ks
126 |  | 10.4 | Zpracování provozního řádu | Kompletní provozní řád technologie chlazení, včetně bezpečnostních požadavků. Dokumentace odevzdána v papírové (3xparé) a elektronické formě (CD). | 1 | ks
127 | DOPRAVA A POJIŠTĚNÍ | 11 | Doprava a pojištění technologie | Doprava a pojištění technologie, pomocné technologie | 1 | sestava
128 |  | 11.1 | Doprava strojní části technologie chlazení chlazení na místo instalace | Doprava nezbytných částí strojního chlazení (která není specifikována v předchozích částech) , strojovny chladu, kondenzační části a aparátů (chladiče atd.), jejich složení a pojištění transportu. | 1 | ks
129 |  | 11.2 | Doprava ostatních částí chladií technologie | Doprava ostatních částí chladicí technologie (potrubní rozvody, elektro, kabelové trasy atd.), jejich složení a pojištění transportu. | 1 | ks
130 |  | 11.3 | Pomocné technologie pro montáž | Pomocné technologie pro montáž jako je montážní plošina, zvedací zařízení, jeřáb a ostatní technologie nezbytné pro montáž. | 1 | ks
131 |  | 11.4 | Ubytování pracovníků, ostatní provozní náklady | Náklady na ubytování pracovníků a ostatní instalačně nezbytné náklady. | 1 | ks
132 |  | 11.5 | Ostatní nespecifikované montážní a instalační náklady a služby | Ostatní nespecifikované montážní a instalační náklady a služby. | 1 | ks
133 | OSTATNÍ | 12 | Přípomocné práce | Přípomocné práce | 1 | ks
134 |  | 12.1 | Nespecifikované svářečské práce | Nespecifikované svářečské práce | 1 | ks
135 |  | 12.2 | Nespecifikované instalační práce | Nespecifikované instalační práce | 1 | ks
136 |  | 12.3 | Nespecifikované stavební práce | Nespecifikované stavební práce | 1 | ks
137 |  | 12.4 | Nespecifikované práce s uzavřením a požárním zabezpečením prostupů | Nespecifikované práce s uzavřením a požárním zabezpečením prostupův rozsahu projektové dokumentace. | 1 | ks

## 99_Heslo (hidden)
GCM