STAVBA:	OPRAVA KANALIZACE ul. A. HÁBY VIZOVICE

LOKALITA:			VIZOVICE

INVESTOR:			MĚSTO VIZOVICE

STUPEŇ:			Dokumentace pro výběr zhotovitele

OBSAH:	TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL:		Ing. Kousalíková

MĚSÍC/ROK:		09/2019

ČÍSLO VYHOT.:

a) Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby		:   OPRAVA KANALIZACE ul. A. HÁBY VIZOVICE

Místo stavby 	:    VIZOVICE

Kraj	:	Zlínský

Přímý investor                        :   Město Vizovice

Dotčené pozemky	:	p.č.  549/6 Vizovice

Projektant	:	Ing. Zuzana Kousalíková

Obor autorizace	:	stavby vodního hospodářství

Číslo autorizace 	:	1301974

Kontaktní adresa	:	Fügnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice

- popis objektu

V ul. A. Háby je vedena stávající kanalizace z trub betonových DN 300. Kanalizace je v nevyhovujícím technickém stavu.

Je navržena oprava – výměna stávající kanalizace za PVC DN 300 délky 87 m.

V trase jsou navrženy 3 šachty. Šachty jsou navrženy betonové prefabrikované např. systém Prefa. Orientační sestavy šachet jsou v příloze technické zprávy. Pro napojení kanalizace se použijí pískovaná hrdla s příslušnými přechodovými kusy (plast/beton). Stávající šachta před domem č.p. 880 se zruší.

Stávající přípojky kanalizace od rodinných domků se přepojí do nového potrubí sedlovými odbočkami. Přesné umístění přípojek nebylo možné ověřit. Na odkryté přípojky budou umístěny plastové revizní šachty DN 400 – 3 ks. Vzhledem ke stísněným poměrům jsou tyto šachtičky navrženy v zahrádkách rodinných domů. Součástí stavby je PVC potrubí DN 150 od těchto šachtiček a kolena 2x45 st. Před zahájením prací musí být přepojení přípojek projednáno s majiteli dotčených pozemků a umístění šachtiček prokazatelně písemně odsouhlaseno.

Přípojka od bytového domu č.p. 788 se napojí do šachty č. 3. Přípojka byla opravována, předpokládáme PVC DN 200 – výšku vtoku je nutno upřesnit po obnažení přípojky před objednávkou šachtového dna.

Přípojka od bytového domu č.p. 880 je zaústěna do stávající šachty. Tato bude v rámci stavby zrušena. Napojení se provede sedlovou odbočkou, 2x koleno 45 st. a přechod PVC/beton.

Uliční vpusť ve staničení 63 m je propadlá, předpokládáme, že celá konstrukce je porušená. Je navržena nová uliční vpusť betonová prefabrikovaná DN 500. Předpokládaná sestava: dílec pro čtvercovou mříž, průběžný dílec nízký, průběžný dílec se zápachovou uzávěrkou a odtokem DN 150 a spodní dílec s kalištěm vysoký. Vpusť bude napojena do kanalizace sedlovou odbočkou a 2x kolenem 45 st.

Trasa kanalizace kříží podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací musí dodavatel vytyčit popř. ověřovacími sondami upřesnit polohu podzemních vedení, aby nedošlo během výkopu k jejich poškození a provést o vytyčení zápis do stavebního deníku.

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení i jiným vnějším účinkům.

Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby.

Trasa kanalizace je vedena převážně v okraji místní komunikace ul. A. Háby. I v místě, kde osa kanalizace prochází nezpevněným terénem, je pro provádění stavby nutné zasáhnout do místní komunikace. Uložení vedení do místní komunikace musí být odsouhlaseno příslušným silničním správním orgánem (MěÚ Vizovice, odbor dopravy) včetně dopravního značení.

Po ukončení stavby se obnoví konstrukční vrstvy komunikace.

Předpokládáme následující skladbu:

Asfaltový koberec               2x 100 mm

Obalované kamenivo               150  mm

- požadavky na postup stavebních a montážních prací

Stoka bude provedena v souladu s ČSN EN 1612 provádění stok a kanalizačních přípojek

Zemní práce:

Výkop rýhy pro kanalizaci se provede kolmý, pažení příložné. Šířka výkopu ve dně 1200 mm.

Zemina potřebná pro zásypy se ponechá na místě. Přebytečná zemina a vybourané zbytky betonového potrubí se odvezou na skládku do vzdálenosti do 5 km.

Zemní práce se předpokládají ve tř. těžitelnosti 3 (50%) a 4 (50%).

Veškeré výkopové práce v dotčených ochranných pásmech konzultovat a provádět v koordinaci se správci ochranných pásem dotčených staveb!

Uložení potrubí

Uložení PVC potrubí bude typové.

Výkop musí být při pokládce prostý vody.

Potrubí se ukládá na pískové lože. PVC potrubí musí být obsypáno hrubým pískem nebo štěrkopískem a velmi dobře zhutněno 300 mm nad vrchol trouby (součinitel zhutnění Id=0,7), zejména na bocích roury a v prostoru pod ní. Nad rourou není už tak intenzivní hutnění zapotřebí a je nutno intenzitu hutnění přizpůsobit tak, aby nedošlo k poškození trouby.

V místech pod budoucími pojížděnými plochami se provede zásyp štěrkopískem. Zásyp nad potrubím je nutno řádně hutnit. Součinitel zhutnění 97% Proctor Standard.

Po ukončení montáže se provede zkouška vodotěsnosti podle ČSN EN 1610.

- Vytyčení a výškový systém

Trasa je vyznačena v situaci v měřítku 1:500 a v digitální podobě v souřadnicích JTSK.

Výškový systém B.p.v.

- důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Při provádění stavebních prací nutno respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 209/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Ve Zlíně 09/2019

Ing. Zuzana Kousalíková