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Idenifikace stavby
	Číslo akce:
	1500/2014

	Název zakázky:
	Výměna čerpadel na ČS Dolany

	Stupeň dokumentace:
	Dokumentace pro zadání stavby

	Místo realizace zakázky:
	ČS Dolany

	Objekt rekonstrukce:
	Čerpací stanice

	Zadavatel – stavebník:
	Vodárny Kladno-Mělník a.s. 

	Zhotovitel stavby:
	neznámý

	
	

	
	


1 Bourací práce
Bude ubourána část stávajících základů pod čerpadla  v tl. 150 mm.

Dále budou v prostoru výměny potrubí vybourány  stávající podpěrné bloky pod potrubí a nádrže až do úrovně 150 mm pod stávající podlahu ( na úroveň základové železobetonové desky).

V prostoru nových  základů pod potrubí bude provedeno vybourání stávající betonové podlahy až do úrovně 150 mm pod stávající podlahu ( na úroveň základové železobetonové desky).

Bude provedena demontáž zakrytí energokanálů z ocelového rýhovaného plechu. Dále budou vybourány lemovací úhelníky stěn těchto kanálů a nosné prvky zakrytí  kanálů.

Bude provedeno vybourání kapes pro kotvení nového rámu plastových pororoštů.

V prostorech mimo kanály bude vybourána stávající keramická dlažba včetně podkladního maltového lože.

V prostoru nižší přístavby u boční stěny bude demontována střešní krytina z hladkého falcovaného plechu včetně spádové betonové vrstvy. V tomto prostoru budou demontovány klempířské konstrukce.

Toté bude nad prostorem výměny potrubí provedena demontáž 3 kusů stávajících stropních panelů v celkové šířce 1800 mm.

Bude demontováno zábradlí ochozu nad prostorem strojovny.

V prostoru okraje tohoto ochozu bude demontována stávající keramická dlažba.

V prostoru stanovišť traf budou vybourány stávající průchodky ve všech 4 stanovištích.

V prostoru 2 stanovišť budou vybourány nové prostupy  v obvodové stěně budovy rozvoden pro prostup nových kabelů.

V 1. PP budovy rozvoden budou vybourány dva prostupy vnitřní podélnou dělící stěnou  v prostoru pod stropem 1. PP.

V 1. NP budovy rozvoden budou v rozvodně NN a rozvodně 6 kV vybourány nové otvory v podlaze.

V prostoru rozvodny NN budou posunuty vstupní dvoukřídlové dveře vybouráním nového otvoru včetně vybourání rýh pro nové překlady nad tímto otvorem.

Ve 2. NP v prostoru rozvodny 22 kV budou vybourány nové otvory v podlaze.

Pod poli nového rozvaděče budou vytvořeny nové kruhové prostupy podlahou místnosti 

provrtáním – celkem 12 otvorů.

Stavební suť bude naložena do kontejnerů a odvezena na skládku stavební suti provozovanou oprávněnou osobou k nakládání se stavebním odpadem.

2 Základy
Bude provedena nadbetonávka stávajících základů pod čerpadla dle stavebních výkresů. 

Tato nadbetonávka bude provedena z betonu tř. C16/20.

Spojení nové nadbetonávky a stávající části základů  bude provedeno ocelovými úhelníky a ocelovou svařovanou sítí. Kotvení ocelových úhelníků ke stávajícím částem základů bude  provedeno pomocí ocelových kotev  M12 x 100/5/25.

Zároveň bude osazen rám pod čerpadla z ocelového úhelníku L 100/100/10 mm, který bude přivařen ke kotevnímu úhelníku.

Na vybetonované základy budou osazena nová čerpadla. Kotvení rámů čerpadel k základům bude provedeno chemickými kotvami s kotevními šrouby , osazenými do vyvrtaných otvorů

dle požadavků výrobců čerpadel. Dodávka těchto kotev bude v rámci technologické části.

Po osazení potrubí budou pod ním na určených místech vybetonovány podkladní bloky z betonu 

tř. C16/20. Spojení podkladních bloků se stávající železobetonovou základovou deskou bude provedeno ocelovými úhelníky s přivařenou pásovinou a ocelovou svařovanou sítí. Kotvení ocelových úhelníků ke stávající železobetonové základové desce  provedeno pomocí ocelových kotev M16 x 120.

3  Svislé konstrukce
V rámci posunutí vstupních dvoukřídlových dveří v prostoru rozvodny NN v 1. NP bude provedena zazdívka části stávajícího otvoru z cihel pálených na MVC 2,5,  tl. stěny 450 mm..

Nad novým otvorem bude zřízen nový překlad pvořený 3 ocelovými tyčemi I č. 160 dl. 2250 mm s vyzdívkou cihlami mezi těmito tyčemi a s plentováním přírub.

V prostoru stanovišť traf budou po vybourání stávajících průchodek ve všech 4 stanovištích tyto stávající otvory zazděny plnými pálenými cihlami na MVC 2,5.

4  Vodorovné konstrukce

Nad prostorem výměny potrubí v nižší přístavbě bude po této výměně provedena zpětná montáž předtím demontovanách prefabrikovaných železobetonových panelů.

V prostoru rozvodny 6 kV a v prostoru velína budou po demontáži kobek a rozvaděčů zabetonovány stávající prostupy podlahami.

V prostoru rozvodny 22 kV ve 2. NP budou po demontáži kobek a rozvaděče zabetonovány stávající prostupy podlahou.

5 Úpravy povrchů
Bude provedena oprava a obnova vnitřní a vnější omítky v prostoru posunutí dveří do elektrorozvodny v 1. NP.

V prostoru nižší přístavby bude provedeno vnitřní zateplení stropu kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou z extrudovanéh polystyrenu tl. 160 mm.

Tento zateplovací systém bude uchycen na dřevoštěpkové desky OSB tl. 18 mm, které budou přichyceny na dvojitý nosný kovový rošt.

V prostoru nad těmi deskami tak vznikne vzduchová mezera, která bude odvětrána do venkovního prostoru pomocí nově zřízených otvorů v obvodových stěnách nižší přístavby.

Tyto větrací otvory budou kryti větracími mřížkani se sítí proti hmyzu.

Základy pro čerpadla a nové podpěrné bloky potrubí budou opatřeny cementovým štukem.

V prostoru vybouraných základů pro stávající čerpadla a  vybouraných nepotřebných stávajících podpěrných bloků pod potrubí  bude provedeno doplnění podlahy z betonové mazaniny tř. C16/20.

Bude provedeno zabetonování nepotřebné části energokanálu z betonu tř. C 16/20.

Bude provedeno zalití kapes pro kotvení nového rámu plastových pororoštů  z betonu tř. C 20/25.

Nad prostorem výměny potrubí v nižší přístavbě bude po této výměně provedena zpětná montáž předtím demontovanách prefabrikovaných železobetonových panelů.

Nad prostorem výměny potrubí v nižší přístavbě bude zpětné montáži panelů zřízeny nová spádová vrstva z betonu tř. C 16/20 jako podklad pro novou krytinu.

V prostorech mimo kanály v místech vybourané stávající dlažby bude zřízen nový podkladí cementový potěr tl. 25 mm jako podklad pro novou keramicmou dlažbu.

6 Dokončující konstrukce
Základy pod čerpadla a bloky pod potrubí budou odděleny od okolní podlahy polystyrenovými deskami tl. 20 mm. Tyto spáry budou zhora vyplněny trvale pružnou zálivkou.
Stěny a dno energokanálu se základy pod potrubím, budou v místěch poškození vyspraveny 

hmotou. Poté bude celý povrch stěn a dna tohoto kanálu opatřen impregnačním nátěrem a poté nátěrem puroplast.

V prostoru rohů každého VN pole nového rozvaděče v rozvodně 22 kV ve 2. NP budou osazeny 

chemické kotvy s kotevními šrouby, pro možnost kotvení polí rovaděče, 

do vyvrtaných otvorů – celkem 24 kotev.

7 Konstrukce klempířské
V prostoru nižší přístavby u boční stěny bude znovu obnovena střešní krytina z hladkého pozinkovaného falcovaného plechu a další klempířské konstrukce včetně oplechování atiky a pokokapního žlabu a svodu.

8 Výplně otvorů

V rámci posunutí vstupních dvoukřídlových dveří v prostoru rozvodny NN v 1. NP 

Bude osazena nová ocelová zárubeň nových dveří a poté budou osazeny nové dvoukřídlové ocelové vlysové dveře 1450 / 1970 mm.

9  Podlahy
V prostoru vybouraných základů pro stávající čerpadla a  vybouraných nepotřebných stávajících podpěrných bloků pod potrubí  bude provedeno doplnění podlahy z betonové mazaniny tř. C16/20.

V prostorech mimo kanály v místech vybourané stávající dlažby bude zřízen nový podkladí cementový potěr weber.bat.rapid tl. 25 mm jako podklad pro novou keramicmou dlažbu.

Na tento podklad bude položena nová keramická dlažba s protiskluznou úpravou.

Kolem stěn strojovny s potrubím bude zřízen soklík z keramických dlaždic.

V prostoru okraje ochozu bude položena nová keramická dlažba.

10 Nátěry
Nátěry klempířských konstrukcí z pozinkovaného plechu syntetické – tmavě hnědé.

Bude proveden syntetický nátěr nových vstupních dveří se zárubní do rozvodny NN v 1. NP.

Stěny a dno energokanálu se základy pod potrubím, budou v místěch poškození vyspraveny 

hmotou vysprávka a povrch. Poté bude celý povrch stěn a dna tohoto kanálu opatřen impregnačním nátěrem a poté nátěrem puroplast.

11 Malby
Všechny vnitřní stěny místnosti strojovny a strop ochozu budou opatřeny malbou.

Přílohy :
Příloha č.1  Výkaz výměr
Upozornění:

V případě realizace se musí všichni nabízející seznámit se skutečným stavem technologického zařízení, aby realizované dílo bylo zcela provozu schopné.
V Olomouci, Leden 2014
