| 01 | Vydání po připomínkách investora | Ing. Semilský | 03/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revize | Popis | Vypracoval | Datum |

SO 520 – Přípravna hmot DSO 520.2 – Konstrukčně stavební řešení

Objednatel: LASSELSBERGER, s.r.o. Adélova 2549/1 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

| Generální projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň | HIP: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Zdeněk Zrno |

|  | Vypracoval | Ing. Semilský |  | Zak. číslo | 22PL81001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zodp. projektant | Ing. Semilský |  | Datum | 03/2023 |
|  | Tech. kontrola | Ing. Brotánek, CSc. |  | Stupeň | DPS |
|  | Akce |  |  | Počet | 85 x A4 |
|  | Linka B2 – LB Borovany Dokumentace pro provádění stavby (DPS) |  |  | Č. přílohy DSO520.2-DPS-02 |  |
| Zpracovatel Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec III- Jeřáb | Příloha STATICKÝ VÝPOČET |  |  | Revize 01 | Paré |

Obsah

1.	Popis konstrukčního systému, výsledek průzkumů	3

1.1	Popis konstrukčního systému	3

1.2	Výsledky průzkumů	3

2.	Navržené konstrukční prvky a materiály	3

2.1	Konstrukční prvky a úpravy	3

2.2	Navržené materiály	6

3.	Zatížení	7

3.1	Stálá zatížení	7

3.2	Proměnná zatížení	7

4.	Seznam podkladů a norem	8

5.	Statický výpočet	10

5.1	Stávající část	10

5.1.1	Trapézový plech	10

5.1.2	Železobetonové vazníky	11

5.1.3	Montážní zajištění obvodových stěn	14

5.2	Přístavba	20

5.2.1	Vazník na ose 1a	27

5.2.2	Vazníky na ose 1b	32

5.2.3	Štítová ztužidla	34

5.2.4	Boční ztužidla	36

5.2.5	Sloupy	39

5.2.6	Kotvení sloupů do základů	42

5.2.7	Propojení nové a stávající konstrukce	55

5.2.8	Základy	57

5.2.9	Opěrné stěny	63

5.3	Základy kontimlýnu	66

5.4	Homogenizační nádrž	76

6.	závěr	85

# Popis konstrukčního systému, výsledek průzkumů

## Popis konstrukčního systému

Objekt přípravny hmot se nachází v severovýchodní části závodu. Její půdorysné rozměry jsou cca 66 x 20 m. Stávající objekt má třílodní konstrukční systém, tvořený železobetonovými sloupy, průvlaky a střešními vazníky. Vyzdívky mezi prvky skeletu jsou cihelné.

## Výsledky průzkumů

Místní prohlídka

Na místě byla provedena prohlídka. Kromě osobní prohlídky bylo také provedeno laserové scanování interiéru i exteriéru objektu, ze kterého je pořízen digitální soubor.

Geologický průzkum

Pro lokalitu objektu přípravny hmot byl proveden inženýrskogeologický průzkum v roce 1995 v rámci návrhu založení mlýnů a zásobních sil na živec pro novou linku v tehdejším závodu Calofrig. Kromě archivní rešerže starších průzkumných prací bylo provedeno 7 nových průzkumných vrtů a 6 sond dynamickou penetrací. Pro potřeby současných úprav mají největší význam sondy J5 a J8, jelikož jsou situovány nejblíže k upravovanému konci objektu. Na základě popisů obou sond lze konstatovat, že podloží dané lokality tvoří eluvium ruly – zpočátku povahy písčité hlíny, ve větších hloubkách přechází do povahy hlinitého písku. V některých vrtech byla ve větších hloubkách zastižena již zvětralá rula třídy R4.

# Navržené konstrukční prvky a materiály

## Konstrukční prvky a úpravy

Bourání

Bude kompletně vybourána severovýchodní štítová stěna přípravny hmot, mimo nosných železobetonových sloupů umístěných v této fasádě. Demontáž štítové stěny bude zahrnovat i ubourání železobetonové opěrné stěny u severovýchodního rohu objektu.

Dále bude odstraněn střešní plášť (pro montáž nových kontimlýnů), a to do vzdálenosti 6ti polí nosných železobetonových příhradových vazníků střechy (do vzdálenosti od štítové stěny cca 18,4 m). Odstraňovaný střešní plášť je pravděpodobně tvořen povlakovou hydroizolační krytinou a tepelnou izolací z minerální vlny. Ta je uložena na trapézovém plechu, který je podepřen železobetonovými příčnými nosníky, které jsou uchyceny na nosné železobetonové příhradové vazníky. Po odstranění střešního pláště bude provedena i demontáž železobetonových příhradových vazníků – 5 ks. Tato demontáž bude provedena v obou krajních lodích haly, střední část (v místě lucerny) nebude demontážemi zasažena.

Do osazení nových střešních vazníků je nutné vnější stěny haly v úrovni obvodového průvlaku zajistit ocelovými nosníky. Nosníky je nutné osadit ještě před zahájením demolice současné střechy. Polohu nosníků lze zvolit s ohledem na montáž kontimlýnů. Nosníky budou umístěny v obou lodích mezi vnějším průvlakem a průvlakem na střední sloupové řadě. Nosníky je nutné na obou stranách pevně přikotvit – např. pomocí lepených kotev.

Součástí bouracích prací bude i vybourání základů stávajících kontimlýnů a vybourání podlahy v nutném rozsahu. Demontáže mlýnů, plošin apod. jsou součástí technologie.

Nové prvky

Stávající hala bude v místě vybourané štítové stěny, pro možnost umístění nových kontimlýnů, prodloužena. Nová část haly bude provedena jako železobetonový skelet. První řada nových sloupů bude umístěna ve vzdálenosti 1,8 m od sloupů stávajících, druhá řada sloupů přístavby pak bude ve vzdálenosti 6,35 m od první řady nových sloupů. Celkové prodloužení haly přípravy hmot tedy bude 8,15 m.

Vazníky nad stávající částí

Po osazení nových kontimlýnů budou na střechu umístěny nové střešní vazníky. Místo původních příhradových budou použity plnostěnné železobetonové pultové vazníky průřezu „T“. Vnější obrys vazníků zůstane stejný. Vazníky budou na obou koncích spodního líce kotveny ke stávající konstrukci. V nevyšší části bude vazník zajištěn proti sklopení přikotvením ke stávající železobetonové stěně.

Vazníky nad přístavbou

Nad novou částí v ose 1a bude osazen nový vazník na celé rozpětí haly (21,3 m). Tvar vazníku bude sedlový, vycházející ze sklonu současné střechy. Jelikož ve vrcholu vychází výška 2,25 m, je vazník rozdělen na 2 části - spodní nosnou část tvaru „T“ o maximální výšce 1,5 m a vrchní část obdélníkového průřezu. Pokud to výrobní a přepravní možnosti zhotovitele dovolí, je možné eventuelně vazník zhotovit i vcelku.

Trapézový plech

Na nově osazené vazníky bude uložen trapézový plech typu TR 160/250. Oproti původnímu řešení střechy budou vynechány vaznice.

Sloupy přístavby

Svislou nosnou konstrukci přístavby budou tvořit prefabrikované sloupy, vetknuté do základových patek. Propojení patky a sloupu je navrženo pomocí zabetonovaných kotevních šroubů a tzv. ocelové botky. Tento systém dovoluje realizovat nízkou základovou patku a zároveň umožňuje snadnou a rychlou montáž sloupu.

Propojení nových sloupů a stávajícího objektu ve vodorovném směru bude pomocí ocelových prvků – více viz výkresy. Propojení je navrženo kvůli omezení vodorovných deformací a hospodárnému návrhu základu i samotných sloupů.

Ztužidla přístavby

Sloupy budou vzájemně propojeny v několika úrovních vodorovnými ztužidly, osazenými na krátké konzoly. Ve svislém směru jsou ztužidla navržena jako nosné prvky pro výplňové zdivo. V případě potřeby je tedy možné v budoucnu zdivo vybourat a zřídit montážní otvor. Ztužidla zároveň nahrazují překlady nad okenními otvory. Štítová ztužidla (Z1) je nutné vyztužit také na namáhání větrem ve vodorovném směru.

Základové patky a pasy

Pod nosnými sloupy jsou navrženy základové patky. Na ose G´ je navržen základový pas jako podpora pro obvodové zdivo. Pas bude proveden až po osazení prefabrikovaných sloupů.

Opěrná stěna

Vzhledem k tomu, že okolní terén podél os A´ a 1b se nachází výše než podlaha uvnitř haly, je v této části navržena mezi sloupy skeletu opěrná zeď. Konstrukčně se jedná o klasickou železobetonovou úhlovou zeď. Svislá část bude na vnější straně objektu zalícovaná s vnější hranou sloupů. Mezi stěnou a sloupem proběhne dilatace. Na zhlaví stěn bude provedeno výplňové zdivo.

Technologické základy

Uvnitř objektu budou provedeny 2 železobetonové základy pro kontimlýny. Jedná se o základové desky půdorysných rozměrů 5,1 x 23,505 m, ze kterých vystupují bloky dle požadavků technologie. Základy jsou objemově a tvarově totožné, ale poloha bloků je na obou základech vzájemně zrcadlena dle podálné osy. Do zhlaví bloků budou osazeny kotevní prvky dle požadavků technologie. Jednotlivé kotevní prvky a způsob osazení jsou uvedeny na samostatných výkresech dodavatele technologie (SACMI).

Kvůli omezení vývoje hydratačního tepla, ze kterého plyne větší riziko vzniku trhlin, je navrhován beton pomalejším nárůstem pevnosti.

- Do základových bloků budou osazeny kotevní prvky dle výkresů dodavatele technologie (SACMI). Kotevní prvky jsou dodávkou stavby. Pro lepší přehlednost je přehled kotevních prvků (rámů a desek) uveden v tabulce na výkresu tvaru. Do kotevních rámů je nutné před betonáží osadit kotevní šrouby. Veškeré informace ohledně osazení kotevních prvků a postupu betonáže jsou uvedeny na souvisejících výkresech. Přehled výkresů je uveden v podkladech a na výkresu tvaru. Na vyčnívající kotevní šrouby budou osazeny další prvky, které jsou již dodávkou technologie (SACMI) a dojde dobetonování.

Do základů budou osazeny prvky pro uzemnění dle výkresů uzemnění.

Homogenizační nádrž

Vedle stávajících nádrží bude zhotovena nová homogenizační nádrž na keramickou suspenzi. Nádrž bude provedena ze železobetonu. Vnější obrys je obdélníkového tvaru o rozměrech 3,5 x 6,5 m. Vnitřní kratší stěny budou provedeny v půlkruhovém tvaru o poloměru 1,5 m. Základová deska nádrže lokálně koliduje se stávající základovou patkou hlavního sloupu objektu. V tomto místě bude deska zvýšena. Pracovní spára mezi dnem a stěnami bude těsněna plechem, uloženým na horní výztuž. Ve stropní desce budou provedeny otvory dle požadavků technologie. Po obvodu stropní desky bude zhotovena malá atika. Kolem otvorů pro míchadla bude deska zvýšena.

## Navržené materiály

Beton podle norem ČSN EN 206 a ČSN EN 1992

Podkladní beton		C12/15 – X0

Základové patky a pasy	C25/30 – XC2 – XA1

Základy kontimlýnů		C25/30 – XC2 – XA1 (pevnost po 90 dnech)

Homogenizační nádrž	C25/30 – XC4 – XA1

Opěrné zdi			C25/30 – XC2 – XA1

Sloupy				C35/45 – XC1

Ztužidla			C35/45 – XC1

Vazníky			C40/50 – XC1

Betonářská výztuž podle norem ČSN EN 10080 a ČSN 42 0139

Pruty	B500B

Sítě	B500A

Ocel podle norem ČSN EN 1993, ČSN EN 10025 a ČSN EN 10219

Konstrukce		S235JR

Trapézový plech	S320GD

Šrouby	 třídy		8.8

Vzhledem k potřebě montážních svarů je pro ochranu ocelové konstrukce navržen nátěrový systém:

Nátěrový systém		C3-M dle ČSN EN ISO 12944

Příprava povrchu 		Sa 2 ½ dle ČSN EN ISO 8501-1

Vrchní odstín 			RAL 6021

# Zatížení

## Stálá zatížení

Vlastní tíha materiálů

Železobeton					gk=25 kN/m3

Tepelná izolace – min. vlna			gk=1,75 kN/m3

Hydroizolační fólie				gk=0,05 kN/m2

Zdivo – pálené dutinové cihly		gk=8 kN/m3

Trapézový plech				gk=0,2 kN/m2

Ostatní stálé zatížení

Závěsy pod střechou				gk=0,3 kN/m2

Suspenze (homogenizační nádrž)		γ=17 kN/m3

Zemina (pro zásypy)

Objemová hmotnost				γ=19 kN/m3

Úhel vnitřního tření				φef=32°

## Proměnná zatížení

Užitné

Střecha (kategorie H)				qk=0,75 kN/m2

Sníh

Lokalita leží dle ČSN EN 1991-1-3 v oblasti II.

Pro oblast II platí hodnota zatížení sněhem na zemi	sk=1,0 kN/m2

μi - tvarový součinitel zatížení sněhem 0,8

Ce - součinitel expozice 1,0

Ct - tepelný součinitel 1,0

zatížení sněhem na střeše 			s=0,8∙1∙1∙1=0,8 kN/m2

Vítr

Větrová oblast II				vb,0=25m/s

Kategorie terénu: II				z0=0,05m;zmin=2m; z=12m

qp(z=12)=0,965kN/m2

Seismicita

Okres České Budějovice

- referenční špičkové zrychlení agR=0,03g

- třída významu stavby – II. třída → γI=1

- parametr S pro typ základové půdy C a spektrum vodorovné pružné odezvy 2 → S=1,45

ag∙S=0,03∙1∙1,45=0,044g <0,05g

- jedná se o případ velmi malé seismicity → není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998

# Seznam podkladů a norem

Normy

ČSN EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991		Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992		Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 206 		Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 1997-1 	Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 13670	Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 10080	Ocel pro výztuž do betonu

ČSN 73 2480		Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

ČSN 73 1201		Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

ČSN EN 1993		Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1090		Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

Podklady

ČSN 73 1001		Základová půda pod plošnými základy

Zpráva o výsledcích geologickoprůzkumných prací pro založení mlýnů a zásobních sil na živec nové linky v závodě Calofrig a.s. Borovany, zpracoval Stavební geologie GEOTECHNIKA a.s. Praha, 06/1995

Místní prohlídka	06/2022

Místní prohlídka	11/2022

Výstup z laserového scanu (Borovany_211118.lgs)

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení  (Valbek, 10/2022)

Archivní dokumentace

Výkresy kotevních prvků pro základy kontimlýnů (zpracovatel výkresů je dodavatel technologie – SACMI)

MMC037AD007F_1.DWG

MMC037AD007F_2.DWG

MMC037AD008D.DWG

MMC037AD009F.DWG

MMC037AD010E.DWG

MMC037AD011F.DWG

MMC037AD802I.DWG

MMC037AH002A.DWG

MMC037AH006B.DWG

MMC037AH800B_1.DWG

MMC037AH800B_2.DWG

MMC037AH803B_1.DWG

MMC037AH803B_2.DWG

MMC111AH001A.DWG

MMC111AH002B.DWG

MMC111AH003A.DWG

MTC070AH003B.DWG

MTR081AH004B.DWG

Software

Scia Engineer (verze 22.0.0019.64)

IDEA StatiCa (verze 20.1.5115.1)

Peikko Designer (2.5.0)

Excel – posouzení železobetonového průřezu namáhaného ohybovým momentem, smykem

- vlastní

# Statický výpočet

## Stávající část

### Trapézový plech

Stálé zatížení – skladba střešního pláště

Hydroizolační fólie				gk=0,05 kN/m2

Tepelná izolace – min. vlna tl. 200 mm	gk=0,2∙1,75=0,35 kN/m2

Trapézový plech				gk=0,2 kN/m2

Závěsy pod střechou				gk=0,3 kN/m2

Celkem stálé					gk=0,9 kN/m2

Proměnné zatížení – sníh

zatížení sněhem na střeše 			s=0,8 kN/m2

Lokální zvětšení u světlíku			μw=2∙1,2/1=2,4

0,8<μw<2,0→μw=2,0

s=1∙2,0=2,0 kN/m2

Celkem návrhová hodnota zatížení		fd=1,35∙0,9+1,5∙2=4,22kN/m2

Celkem charakteristická hodnota zatížení	fk=0,9+2,0=2,9kN/m2

Návrh: TR 160/250/1,00

Osová vzdálenost podpor: 6 m, uvažován prostý nosník

fd,max=7,17kN/m2>fd=4,22kN/m2…VYHOVUJE

fk,max pro L250=3,47∙200250=2,78kN/m2≅fk=2,9kN/m2…VYHOVUJE

### Železobetonové vazníky

Vazníky nad stávající částí

Statické schéma a rozměry průřezu

Stálé zatížení

ZS1 - Vlastní tíha nosníku			- generováno programem

ZS2 - Střešní plášť				gk=6∙0,9∙1,25=6,75 kN/m

- vzdálenost nosníků – 6 m

- hodnota 1,25 je pro případ ukládání plechů jako spojité nosníky

Proměnné zatížení

ZS3 - Sníh					qk=6∙0,8∙1,25=6 kN/m

Výsledky

Reakce – ZS1

Reakce – ZS2

Reakce – ZS3

Posouzení na ohyb uprostřed rozpětí

Posouzení na smyk na nižším okraji

### Montážní zajištění obvodových stěn

Kvůli osazení nových kontilmlýnů je nutné částečně demontovat střechu přípravny hmot. Zároveň bude kvůli rozšíření objektu odstraněna stávající štítová stěna. Odstraněním střešních vazníků a štítové stěny by se změnilo statické schéma sloupů obvodových stěn – sloupy by působily jako konzoly vetknuté do základových patek. Jelikož na takové působení sloupy ani základy nebyly navrženy, je nezbytně nutné obvodovou stěnu před zahájením demolic montážně zajistit. To bude provedeno pomocí montážních rozpěr/táhel kotvených do podélných průvlaků v úrovni cca +7,250. Tím dojde pouze k nepatrné úpravě statického modelu – funkci střešního vazníku (rozpěra/táhlo) převezme montážní prvek, který bude pouze posunut cca o 2,5 m níže.

Z hlediska namáhání větrem je po dobu demontované střechy obvodová stěna klasifikovaná jako volně stojící stěna. Následujícím výpočtem je prokázáno, že po dobu demontáže střechy nebude působící zatížení od větru na obvodovou stěnu větší než stávající. Dle normy ČSN EN 1996-1-6 (kap. 3.1 – Tabulka 3.1 – POZNÁMKA 2) je minimální rychlost větru během provádění pro dobu trvání do tří měsíců uvažována základní hodnotou 20 m/s. Zároveň budou po dobu provádění demontována všechna stávající okna v rozsahu demontáže střešních vazníků. Díky tomu lze uvažovat součinitel plnosti stěny φ=0,8.

Posouzení zatížení

Posouzení je provedeno porovnáním hodnot zatížení větrem na 1 m2.

Stávající vítr

Součinitel  						cpe.10=0,8

Zatížení větrem na 1 m2 				wk=0,8∙0,965=0,772kN/m2

Vítr po dobu provádění (max. 3 měsíce)

Součinitel  						cp.net=1,2

Zatížení větrem na 1 m2 				wk=1,2∙0,617=0,74kN/m2

0,772kN/m2>0,74kN/m2…VYHOVUJE

Posouzení montážního prvku

wk=6∙0,74=4,44kN/m

Posouzení kotvení

## Přístavba

Statický model přistavované části

Průřezy

| Jméno | Typ | Materiál | Výroba | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detailní |  |  |  |
| CS1 | T g | C35/45 | beton |  |
|  | 1500; 320; 150; 160 |  |  |  |
| CS2 | T g | C35/45 | beton |  |
|  | 390; 320; 150; 160 |  |  |  |
| CS3 | Obdélník | C35/45 | beton |  |
|  | 600; 400 |  |  |  |
| CS4 | Obdélník | C35/45 | beton |  |
|  | 400; 600 |  |  |  |
| CS5 | Obdélník | C35/45 | beton |  |
|  | 500; 300 |  |  |  |

Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |  |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |  |  |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |
| ZS2 | Ostatní stálé - střecha | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | Ostatní stálé - zdivo | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS4 | Ostatní stálé - vazník | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS5 | Sníh | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS6 | Vítr X+ | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS7 | Vítr X- | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS8 | Vítr Y+ | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS9 | Vítr Y- | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | Stálé |  |  |
| SZ2 | Proměnné | Standard | Sníh |
| SZ3 | Proměnné | Výběrová | Vítr |

ZS1 - Vlastní tíha konstrukcí 	- generováno programem

ZS2 – Ostatní stálé – střecha

gk=0,9kN/m2

ZS3 – Ostatní stálé – zdivo

gk=0,3∙9=2,7kN/m2

ZS4 – Ostatní stálé – vazník

ZS5 - Sníh

s=0,8 kN/m2

ZS6 – Vítr X+

ZS7 – Vítr X-

ZS8 – Vítr Y+

ZS9 – Vítr Y-

### Vazník na ose 1a

- řešeno zvlášť mimo globální model

Statické schéma a rozměry průřezu

Stálé zatížení

ZS1 - Vlastní tíha nosníku			- generováno programem

ZS2

Vlastní tíha horního nosníku			gk,max=0,32∙0,75∙25=6 kN/m

Střešní plášť					gk=4,05∙0,9=3,65 kN/m

- Zatěžovací šířka – 4,05 m

Proměnné zatížení

ZS3 - Sníh

Základní hodnota 				qk=4,05∙0,8=3,24 kN/m

Se zohledněním vyšší části (lucerny)	qk=4,05∙1,8=7,29 kN/m

Výsledky – reakce

ZS1

ZS2

ZS3

Výsledky – vnitřní síly

Vyztužení prvku

Posouzení průhybu

- nosník bude proveden s nadvýšením 40 mm

### Vazníky na ose 1b

Vnitřní síly

Posouzení na ohyb

Posouzení na smyk

### Štítová ztužidla

Vnitřní síly

Posouzení na ohyb

Posouzení na smyk

Ztužidla je nutné vyztužit také na boční namáhání větrem

fd=1,5∙0,965∙0,8∙2,5=2,9kN/m

MEd=0,125∙2,9∙9,92=35,5kNm

### Boční ztužidla

Vnitřní síly

Posouzení na ohyb

Posouzení na smyk

### Sloupy

Vnitřní síly

Geometrické imperfekce

θi=θ0∙αh∙αm

θ0=1/200

Štítový sloup

αh=212=0,58;0,67≤αh≤1 → αh=0,67

αm=0,5(1+129)=0,72

θi=1200∙0,67∙0,72=1/415

NEd=544kN

Hi=544415=1,31kN

Moment v patě

∆M=2,6kNm

Sloupy na ose 1a

αh=210=0,63;0,67≤αh≤1 → αh=0,67

αm=0,5(1+12)=0,87

θi=1200∙0,67∙0,87=1/343

NEd=357kN

Hi=357343=1,04kN

Moment v patě

∆M=1,04∙10=10,4kNm

Posouzení s uvažováním vzpěru

Štítový sloup

Vzpěrná délka - l0=0,7∙12=8,4m

NEd=544,4 kN

MEd=175,6+2,6=178,2 kNm

M0,Ed=189,1 kNm

M2,Ed=228,5 kNm (moment stanoven metodou jmenovité křivosti)

Posouzení průřezu při vyztužení 3Ø20

MRd=340kNm>M2,Ed=228,5 kNm…VYHOVUJE

Ostatní sloupy

Vzpěrná délka - l0=2∙10=20m

NEd=357,3 kN

MEd=163,9+10,4=174,3 kNm

M0,Ed=181,4 kNm

M2,Ed=304,8 kNm (moment stanoven metodou jmenovité křivosti)

Posouzení průřezu při vyztužení 3Ø20

MRd=306kNm>M2,Ed=304,8 kNm…VYHOVUJE

### Kotvení sloupů do základů

Štítový sloup

Ostatní sloupy

### Propojení nové a stávající konstrukce

Zajištění štítového sloupu

Model OK

### Základy

Provozní stav

Štítový sloup

Návrh patky: 2,2 x 2,7 x 0,6 m

Gk=2,2∙2,7∙0,6∙25=89,1kN

Posouzení pro maximální svislou sílu

NEd=544,4+(89,1∙1,35)=665kN

My,Ed=175,6+55,7∙0,6=209kNm

ex=209665=0,31m<2,73=0,9m…VYHOVUJE

bx,eff=2,7-2∙0,31=2,08m

σEd=6652,2∙2,08=145kPa<150kPa…VYHOVUJE

Posouzení pro minimální svislou sílu

NEd=320+89,1=409,1kN

My,Ed=209kNm

ex=209409,1=0,51m<2,73=0,9m…VYHOVUJE

bx,eff=2,7-2∙0,51=1,68m

σEd=409,12,2∙1,68=111kPa<150kPa…VYHOVUJE

Sloupy na ose 1a

Návrh patky: 1,8 x 2,7 x 0,6 m

Gk=1,8∙2,7∙0,6∙25=72,9kN

Posouzení pro maximální svislou sílu

NEd=357,3+(72,9∙1,35)=456kN

Mx,Ed=163,9+39,1∙0,6=187kNm

ey=187456=0,41m<2,73=0,9m…VYHOVUJE

by,eff=2,7-2∙0,41=1,88m

σEd=4561,8∙1,88=135kPa<150kPa…VYHOVUJE

Posouzení pro minimální svislou sílu

NEd=200+72,9=272,9kN

Mx,Ed=187kNm

ey=187272,9=0,69m<2,73=0,9m…VYHOVUJE

by,eff=2,7-2∙0,69=1,32m

σEd=272,91,8∙1,32=115kPa<150kPa…VYHOVUJE

Montážní stav

- rozhoduje směr kolmo na delší rozměr sloupu

d=0,4m;b=0,6m →db=0,67 → cf,0=2,4

ψr=1; ψλ=1

cf=2,4∙1∙1=2,4

Stanovení charakteristického tlaku větru dle ČSN EN 1991-1-6 čl. 3.1 (5) POZNÁMKA 2

Štítový sloup - střední

wd=1,5∙0,617∙2,4∙0,6=1,33kN/m

Moment v patě pro konzolu délky 12 m

Md=1,33∙12∙6=96kNm

Posouvající síla v patě

Vd=1,33∙12=16kN

Vlastní tíha sloupu		Gs=0,6∙0,4∙12∙25=72kN

Vlastní tíha základu		Gz=2,2∙2,7∙0,6∙25=89kN

e=96+16∙0,672+89=0,66m<2,23=0,73m…VYHOVUJE

Ostatní sloupy

wd=1,5∙0,617∙2,4∙0,6=1,33kN/m

Moment v patě pro konzolu délky 10 m

Md=1,33∙10∙5=66,5kNm

Posouvající síla v patě

Vd=1,33∙10=13,3kN

Vlastní tíha sloupu		Gs=0,6∙0,4∙10∙25=60kN

Vlastní tíha základu		Gz=1,8∙2,7∙0,6∙25=73kN

e=66,5+13,3∙0,660+73=0,56m<1,83=0,60m…VYHOVUJE

### Opěrné stěny

Posudek na zatížení aktivním zemním tlakem a přitížení povrchu qk=5kN/m2. Posouzení je provedeno podle ČSN EN 1997-1, návrhovým přístupem 3.

Obecné schéma působení sil

Opěrná stěna 1

Opěrná stěna 2

## Základy kontimlýnu

Základ je modelován jako deska tl. 900 mm na pružném podloží (C1z=30MN/m3). Geometrie dle výkresu tvaru. Bloky nad deskou jsou zohledněny jako plošné zatížení (ZS2). Svislé Zatížení od technologie je zohledněno jako plošné zatížení (ZS3, ZS4) přepočítané na plochu příslušného bloku. Vodorovné zatížení od technologie (ZS5) je přepočítané na liniová zatížení působící na hranách okrajích. Zjednodušení zatížení je na straně bezpečnosti. Hodnoty zatížení od technologie jsou uvažovány jako charakteristické.

Model

Tabulka zatížení od technologie

Zatěžovací stavy

ZS1 – vlastní tíha desky – generováno automaticky

ZS2 – vlastní tíha bloků

ZS3 – mlýny – svislé tlak

ZS4 – mlýny – svislé tah

ZS5 – mlýny – vodorovné

ZS1, ZS2 – stálá zatížení

ZS3, ZS4, ZS5 – proměnná zatížení

Výsledky a posouzení

Spodní povrch - podélně

Horní povrch - podélně

Spodní povrch – příčně

Horní povrch – příčně

Kontaktní napětí v základové spáře

Deformace

## Homogenizační nádrž

Nádrž je obdélníkového půdorysu. Tloušťka základové desky je 300 mm. Minimální tloušťka stěn je 250 mm. Uvnitř jsou stěny nádrže zaobleny – tloušťka stěn se v rozích zvětšuje. Tloušťka stropní desky je 260 mm. Výpočet je proveden na zjednodušeném modelu, který uvažuje konstantní tloušťku stěn 250 mm.

Výpočetní model

V nádrži bude suspenze o objemové hmotnosti 1700 kg/m3.

Maximální výška hladiny 3,5 m.

Na stropě je uvažováno užitné zatížení 500 kg/m2

Zatížení od technologie

Zatěžovací stavy

ZS1 – vlastní tíha konstrukce – generováno automaticky

ZS2 – ostatní stálé zatížení

ZS3 – technologie

Bodová síla od motoru a lopatky je rozpočtena jako liniové zatížení na hranu otvoru

F=1,65+3=4,65 kN; f=4,654∙0,325=3,6 kN/m

ZS4 – náplň

σy=17∙3,5=59,5 kN/m2

ZS5 – užitné na stropě

Výsledky a posouzení

Základová deska

Výztuž při horním povrchu  v příčném směru

Ostatní výztuž

Stěny

Vodorovná výztuž

Svislá výztuž – při vnějším povrchu

Svislá výztuž – při vnitřním povrchu – Ø12/200

Strop

Výztuž v příčném směru

# závěr

Navržené konstrukce vyhovují z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti podle platných českých norem.

V Plzni 	02/2023

Vypracoval: Ing. Pavel Semilský