# Příloha č. 1 smlouvy - Technické parametry

| Parametr | Referenční hodnota | Hodnota dodávaného plnění |
| --- | --- | --- |
| Mrazící box | 1 ks |  |
| Vnější rozměr | 4800 x 10000 x 2400 mm (š x d x v) |  |
| Provedení stěn a stropu | minimálně PUR panel tloušťky 100 mm |  |
| Pochozí strop | ano |  |
| Provedení izolované podlahy | minimálně PUR panel 100 mm vodovzdorná překližka minimálně 18 mm Al plech slzičkový minimálně 2 mm |  |
| Odvod kondenzátu | řešen pomocí čerpadla do vzdálenosti 15 m |  |
| Přivedení elektrického vedení z rozvaděče v délce 50 m a osazení zásuvky elektrického napájení | ano |  |
| Vnitřní osvětlení boxu | ano |  |
| Dodání vč. kompletní montáže | ano |  |
| Vlastní vstup pro každou technologii | ano |  |
| Dveře vč. ohřevu rámu dveří | 2 ks |  |
| Rozměr dveří | 1300 x 2000 mm |  |
| Mrazící technologie | 2 ks |  |
| Vnitřní rozměr | 4500 x 4500 x 2400 mm (š x d x v) |  |
| Minimální výkon chladící jednotky | 5 kW při teplotě 25 °C |  |
| Digitální řídící jednotka vč. automatického odtávání, | ano napájení 3 x 400 V pro každou technologii |  |
| Dodání vč. kompletní montáže | ano |  |
| Revize a uvedení do provozu | ano |  |
| Nájezd | 2 ks |  |
| Délka nájezdu | minimálně 1700 mm |  |
| Dodání vč. kompletní montáže | ano |  |