Výměna veřejného osvětlení I. a II. etapa – Město Jičín

2. část: Výměna veřejného osvětlení II. etapa – Město Jičín

Příloha ZD č. 6 - II - Podklady pro světelně-technické výpočty

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje podklady zadavatele na zpracování vzorových světelně-technických výpočtů.

Pro porovnání zpracují účastníci světelně-technické výpočty dle níže uvedených parametrů stanovených pro danou pozemní komunikaci, výpočet bude podkladem pro potvrzení světelně-technických parametrů navrhovaných svítidel v souladu s normou ČSN EN 13 201 a 12 464-2. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být zadavatelem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové podobě *.ldt (eulumdata). Dále účastník dodá světelně technické výpočty pro všechny komunikace v programu DIALux, Relux nebo obdobném volně stažitelném programu v otevřeném formátu.

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník zadávacího řízení vyloučen, neboť by se jednalo o podvod. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou.

Konfigurace jednotlivých úseků komunikací pro světelně technické výpočty

Účastník musí dodržet tyto konfigurace. Jediný parametr, který může účastník měnit je „Sklon ramene“. Tento parametr může být maximálně 15°.

U všech výpočtů musí být použit udržovací činitel 0,80.

Zatřídění komunikace hlavní výpočtové plochy musí účastník dodržet. Zatřídění vedlejších prostorů (chodníky, parkovací místa aj.) může účastník měnit, přičemž musí vždy dodržet normu ČSN EN 13 201.

Výpočty přechodů pro chodce může účastník provést v libovolném výpočetním programu (např. Dialux, Dialux Evo, Ulysse, Relux, …), ale výstupem musejí být všechny parametry požadované předpisem TKP15 (musí být vidět v protokolu), tj.:

- Osvětlenost chodce v základním prostoru ve výšce 1 m (dle příslušné třídy osvětlení)

- Osvětlenost chodce v 1. doplňkovém prostoru ve výšce 1 m (dle příslušné třídy osvětlení)

- Osvětlenost chodce v 2. doplňkovém prostoru ve výšce 1 m (dle příslušné třídy osvětlení)

- Poměr osvětlenosti v základním prostoru ku doplňkovému prostoru (0,5 ≤2)

- Celková rovnoměrnost v základním prostoru (≥ 0,4)

Účastník musí doložit protokol, kde budou jasně vidět jednotlivé výpočtové body rozmístěné dle požadavků TKP15. Pro každý výpočtový bod musí být vidět hodnota osvětlenosti.

Umístění svítidla:

Parametry přechodu:

Třída osvětlení		M5

Počet jízdních pruhů: 		2

Délka přechodu:		7 m

Šířka přechodu			4 m

Montážní výška svítidel: 	6,3 m

Předsazení svítidla před/za přechodem ve směru jízdy a = 1 m

Přesah svítidla do vozovky od kraje vozovky b = 1m

Náklon svítidel max. 15°

Udržovací činitel 0,80

Rušivé světlo pro II. etapu

| Situace | Vzdálenost výpočtové plochy za svítidlem | Vzdálenost výpočtové plochy před svítidlem | Enviromentální zóna |
| --- | --- | --- | --- |
| Situace č. 02 | 5,80 m | 7,00 m | E4 |
| Situace č. 05 | 5,10 m | 11,00 m | E4 |
| Situace č. 09 | 5,00 m | 11,50 m | E4 |
| Situace č. 13 | 6,40 m | 9,10 m | E4 |
| Situace č. 14 | 4,00 m | 7,00 m | E4 |
| Situace č. 17 | 1,00 m | 11,00 m | E4 |
| Situace č. 27 | 2,80 m | 8,10 m | E4 |
| Situace č. 31 | 5,50 m | 12,60 m | E4 |
| Situace č. 34 | 2,80 m | 13,20 m | E4 |
| Situace č. 35 | 2,20 m | 9,00 m | E4 |
| Situace č. 36 | 5,80 m | 16,90 m | E4 |
| Situace č. 37 | 3,50 m | 15,00 m | E4 |
| Situace č. 39 | 2,50 m | 13,20 m | E4 |
| Situace č. 40 | 1,70 m | 12,90 m | E4 |
| Situace č. 43 | 3,00 m | 11,00 m | E4 |
| Situace č. 44 | 2,00 m | 11,20 m | E4 |
| Situace č. 48 | 6,00 m | 6,00 m | E4 |
| Situace č. 57 | 3,50 m | 10,50 m | E4 |

Tento výpočet bude proveden dle výpočtu dané situace. To znamená, že svítidlo a náklon svítidla a křivka svítidla, které účastníkovi vyjde ze vzorového výpočtu u této situace, bude použito i ve výpočtu rušivého světla.

Výška montážního bodu svítidla a vzdálenost sloupů bude shodná se zadáním dané situace. Výpočtové plochy pro vertikální osvětlenosti budou umístěny dle přiložené tabulky. Jejich vzdálenost před a za svítidlem se měří od středu svítidla. Měřící rastr u obou výpočtových ploch bude 1 x 1 m (vzdálenosti X a Y). Vertikální výpočtové plochy „simulují“ umístění obytných budov v obci. Délka výpočtové plochy bude shodná s roztečí sloupů v dané situaci, její výška bude 2 m a její spodní hrana bude 2 m nad úrovní komunikace.