## List1
Velké Meziříčí - Rekonstrukce soustavy VO |  |  | Příloha č. 6
Typové označení svítidla:
P.č. | Technické požadavky | Hodnota / splnění [Ano/Ne] | Způsob doložení
1 | Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o svítidlo s COB čipy nebo tzv. retrofit s možností osadit svítidla jak konvenčními zdroji (výbojka, zářivka), tak zdroji LED | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
2 | Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru bez nutnosti použití speciálního nářadí. Po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. Zároveň musí automaticky dojít k odpojení 230VAC pomocí rozpojovací svorkovnice. Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku, svorkovnici a optické části. Svítidlo musí být v otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
3 | Optická část musí být chráněna rovným, čirým kaleným sklem. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
4 | Svítidlo musí být chlazeno pasivně, bez žebrování na korpusu svítidla. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
5 | Svítidlo musí být vybaveno membránovým ventilem zajišťujícím kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
6 | Korpus svítidla musí být tvořen hliníkovým odlitkem. Na horní části svítidla se nesmí držet voda. Příruba svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár i výložník v rozsahu -/+15° (pro přesné nastavení dle světelného výpočtu musí být úhly na svítidle vyznačeny). | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
7 | Svítidlo musí mít na vrchní části prolis, který lze v budoucnu provrtat a osadit RF anténu, NEMA socket, soumrakové čidlo nebo obdobné příslušenství. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
8 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
9 | Svítidlo musí mít povrchovou úpravu v barvě RAL 9006. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
10 | Napájecí zdroj a LED modul musí být snadno vyměnitelný za použití jednoduchých nástrojů přímo provozovatelem soustavy bez porušení záručních podmínek a světelně technických parametrů svítidla. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
11 | Výrobce musí uvádět u parametrů svítidla tzv. „hot lumen", tedy skutečný světelný tok svítidla v reálných ustálených pracovních podmínkách. Měrný světelný výkon svítidla při teplotě Ta 25°C musí být minimálně 110 Im/W při teplotě chromatičnosti 2700K. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
12 | Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 70 pro dostatečně věrné podání barev. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
13 | LED modul musí být vybaven termistorem NTC. Napájecí zdroj musí umožňovat regulovat výkon svítidla, pokud teplota na termistoru NTC překročí nastavenou hraniční teplotu. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
14 | Provozní rozsah (okolní teplota Ta), požadavek min. -40° až 50 °C. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
15 | Na svítidlo musí být jako celek poskytnuta záruka 5 let, na korpus svítidla 10 let. | Ano / Ne * | Technický list svítidla. Prohlášení výrobce svítidla.
16 | Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací světelného toku podle časového harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách v min. 5-ti programovatelných hodnotách. Snížení světelného výkonu nesmí probíhat skokově, ale v časovém úseku několika minut s rozsahem 10-100%. | Ano / Ne * | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
17 | Regulace svítidla musí být analogová (amplitudová) pro zabránění flicker efektu. | Ano / Ne * | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
18 | Každé svítidlo musí mít nastavenou funkci CLO (konstantní světelný tok). Za 60 000 h resp. 15let provozu nedojde k poklesu světelného toku. | Ano / Ne * | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
19 | Pro bezproblémové použití svítidla ve všech elektrických instalacích musí být svítidlo možné dodat variantě ve třídě ochrany I. i II. | Ano / Ne * | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
20 | Přepěťová ochrana svítidla musí být minimálně tř. I - 10kV L/N-PE ; tř.II - 6kV L-N. | Ano / Ne * | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
21 | Napájecí zdroj musí být s certifikací D4i včetně DALI part 251, 252, 253. | Ano / Ne * | Technický list napájecího zdroje. Prohlášení výrobce svítidla.
22 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické i předřadníkové části nejméně v IP65 | Vyplní účastník | Test report prokazující shodu. Prohlášení výrobce svítidla.
23 | Mechanická odolnost svítidla nejméně IK09 včetně ZHAGA konektoru. | Vyplní účastník | Test report prokazující shodu. Prohlášení výrobce svítidla.
24 | Svítidlo musí být připraveno pro doplnění o stínící clony nebo optické prvky, omezující svícení za svítidlo nebo před svítidlo tak aby byla splněna norma ČSN EN 12 464-2 stanovující přístupné maximum rušivého světla na objektech. | Ano / Ne * | Přiložená LDT data. Výpočet osvětlení. Prohlášení výrobce svítidla.
25 | Výrobce musí mít u nabízeného svítidla změřeno minimálně 10 druhů různých optik včetně přechodové. Alespoň 5 optik musí být se systémem omezující svícení za sebe pro efektivní nasvětelení různých typů komunikací a omezení rušivého světla. | Ano / Ne * | Přiložená LDT data. Prohlášení výrobce svítidla.
26 | ULOR 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla. | Ano / Ne * | Přiložená LDT data. Výpočet osvětlení. Prohlášení výrobce svítidla.
27 | Svítidlo musí být možné vybavit pojistkovou svorkovnicí pro možnost napájení z nadzemního vedení. | Ano / Ne * | Prohlášení výrobce svítidla.
28 | Jednotlivé elektro komponenty svítidla lze dodat jako náhradní díly (výrobce má na skladě). Dodání na adresu provozovatele musí proběhnout do 15-ti pracovních dnů od objednávky. | Ano / Ne * | Prohlášení výrobce svítidla.
29 | Použité LED čipy nesmí mít pokles světelného toku o více než 10% za 100 000h pro teplotu 85°C. | Ano / Ne * | LM80 test report čipu. Prohlášení výrobce svítidla
30 | Certifikát o elektromagnetické kompatibilitě EMC. | Ano / Ne * | Certifikát vydaný akreditovanou zkušebnou. Prohlášení výrobce svítidla.
31 | Certifikát ENEC | Ano / Ne * | Certifikát ENEC
* nehodící se variantu účastník škrtne
Podpis oprávněné osoby