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Příloha ZD č. 2
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
[bookmark: _Hlk495502116]pro veřejnou zakázku „Systém pro úpravu a čištění vody při zpracování skla“
[bookmark: _GoBack]

Technologie zajistí centralizaci čištění vod z obrusu tak, aby byly všechny odpadní vody z broušení svedeny do jednoho místa, kde budou vyčištěny a následně vráceny zpátky do oběhu k příslušným bruskám. 
Popis stávajícího stavu - viz přiložený vodní audit zpracovaný společností IP4life s.r.o. V přiloženém auditu je v kapitole 6 popisováno vyhodnocení a návrhy opatření. Tato popisovaná opatření nejsou závazná a pouze popisují jedno z možných řešení.
Minimální parametry nabízeného zařízení:
1.	Kapacita zařízení: zpracování min. 160 m3 /hodina
2.	Kvalita vyčištěné vody (parametry): 
- 	min. 70 m2/hodina v kvalitě ppm (parts per milion) menší než 5 (zbytky pevných částic) 
- 	min. 90 m2/hodina v kvalitě ppm (parts per milion) větší než 5 (zbytky pevných částic)
3.	Min. záruka na zařízení (předpokládaná min. životnost): min. záruka 12 měsíců, minimální předpokládaná životnost: 20 let
4.	Technologie bez chemikálií (flokulanty, kolagulanty): technologie nesmí používat žádné chemikálie pro úpravu vody
5.	Max. spotřeba el. energie: max. 60 kW
6.	Roční náklady na provoz po dobu životnosti zařízení (bez el. energie): max. 2000 EUR/rok  

Přílohy:
Příloha ZD č. 2a Vodní audit
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