## výpočet hodnotících kritérií
Příloha J zadávací dokumentace - provozní náklady pro účely hodnocení nabídek
| VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ a,b,c |  | Vyplňované údaje |  |  | Vypočtemé položkové ceny |  |  | Ceny komodit |  |  |  | CZK
| Položka | Jedn. | K20 | K80 | K90 | K20 | K80 | K90 |  |  |  | ceny komodit
| Jmenovitý výkon kotled | MW |  |  |  | - | - | - | dřevní štepka | 88 | EUR·t-1 | dřevní štepky | 2300 | Kč·t-1
| Příkon paliva | MW | 0 | 29.7083 | 29.7083 | - | - | - | rostlinné pelety | 146 | EUR·t-1 | fytopelety | 3800 | Kč·t-1 | 26
| Spotřeba dřevní štěpky | t·h-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | elektrická energie | 0.1 | EUR·kWh-1 | elektřina | 2.5 | Kč·kWh-1
| Spotřeba fytopeletek | t·h-1 | - | 6.9 | 6.9 | - | 1007.4 | 1007.4 | vápenec | 46 | EUR·t-1 | vápenec | 1200 | Kč·t-1
| Spotřeba močoviny | kg·h-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | hydroxid vápenatý | 315 | EUR·t-1 | hydroxid vápenatý | 8200 | Kč·t-1
| Spotřeba síranu amonného | kg·h-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | uhličitan sodný | 520 | EUR·t-1 | uhličitan sodný | 13500 | Kč·t-1
| Spotřeba vodného roztoku čpavku | kg·h-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | močovina | 343 | EUR·t-1 | močovina | 8920 | Kč·t-1
| Spotřeba vápence | kg·h-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | vodný roztok čpavku | 215 | EUR·t-1 | vodný roztok čpavku | 5600 | Kč·t-1
| Spotřeba uhličitanu sodného | kg·h-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | síran amonný | 334 | EUR·t-1 | síran amonný | 8670 | Kč·t-1
| Spotřeba písku | kg·h-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | písek | 12.5 | EUR·t-1
| Spotřeba hydroxidu vápenatého | kg·h-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Vlastní spotřeba elektřinyb | kW |  | - | - | 0 | - | -
|  |  |  | Cena celkem EUR·h-1 |  | 0 | 1007.4 | 1007.4 | Výhřevnost paliv
[6 empty] | 2014.8 |  |  | dřevní štěpka | 10 | MJ·kg-1
| složení paliv a aditiv je popsáno na dalších záložkách tohoto dokumentu | [7 empty] | fytopeletky | 15.5 | MJ·kg-1
a | vlastní spotřeba zřízení v rámci OB 2 mimo spotřebičů kompresorové stanice
b | včetně kompresorové stanice
c | Poznámka: Vyplňují se pouze bílé / nepodbarvené buňky tabulky

## List1 (hidden)
VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮa,b |  | K20 | K80 | K90 | K20 | K80 | K90
jmenovitý výkon | MW | 56.7 | 70.9 | 70.9
příkon paliva | MW | 0 | 0 | 0
spotřeba dřevní štěpky | t·h-1 | 22.4 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0
spotřeba fytopeletek | t·h-1 |  | 6.9 | 6.9 |  | 0 | 0
tepelná účinnost | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
spotřeba močoviny | kg·h-1 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0
spotřeba síranu amonného | kg·h-1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
spotřeba vodného roztoku čpavku | kg·h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spotřeba vápence | kg·h-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spotřeba uhličitanu sodného | kg·h-1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spotřeba hydroxidu vápenatého | kg·h-1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
vlastní spotřeba elektřinyb | kW | 990 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | celkem EUR·h-1 | 0 | 0 | 0
0

## definice paliv a aditiv
Příloha J zadávací dokumentace - provozní náklady pro účely hodnocení nabídek | [7 empty] | Příloha J zadávací dokumentace - provozní náklady pro účely hodnocení nabídek
| DŘEVNÍ ŠTĚPKA | [7 empty] | STOPOVÉ PRVKY
| Parametr |  |  |  | Hodnota |  |  |  | Prvek | Jednotka | Dřevní štěpka |  |  | Rostlinné pelety
[5 empty] | min. | ref. | max. |  |  |  | min. | ref. | max. | min. | ref. | max.
| Voda veškerá |  | W(ar) | %hm. | 25 | 40 | 55 |  | As | mg/kg(d) | <0,5 | <0,5 | 0.7 | <0,5 | <0,5 | 0.7
| Popel |  | A(ar) | %hm. | 0.3 | 4 | 11 |  | Al | mg/kg(d) | 250 | 540 | 2250 | 280 | 360 | 510
| Výhřevnost |  | Q(ar) | MJ/kg | 7.8 | 10 | 12 |  | C | %(d) | 47 | 49 | 51 | 44 | 47 | 50
| Sypná hmotnost |  | ρ(ar) | kg/m3 | 200 | 250 | 380 |  | Ca | mg/kg(d) | 2000 | 2300 | 4200 | 5500 | 6500 | 7900
| Síra |  | S(ar) | %hm. | 0.01 | 0.05 | 0.1 |  | Cd | mg/kg(d) | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
| Chlor |  | Cl(ar) | %hm. | 0.01 | 0.015 | 0.02 |  | Cl | %(d) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.15
| Fluor |  | F(ar) | %hm. | 0.002 | 0.003 | 0.01 |  | Co | mg/kg(d) | 1.2 | 16 | 55 | 0.7 | 3.4 | 10
| Dusík |  | N(ar) | %hm. | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | Cr | mg/kg(d) | 4 | 12 | 74 | 10 | 22 | 29
| Uhlík |  | C(ar) | %hm. | 23 | 30 | 36 |  | Cu | mg/kg(d) | 2.5 | 6.7 | 15 | 7 | 11 | 15
| Vodík |  | H(ar) | %hm. | 3 | 3.7 | 5 |  | F | %(d) | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.007 | 0.015
[9 empty] | Fe | mg/kg(d) | 320 | 900 | 2400 | 400 | 600 | 810
| ROSTLINNÉ FYTOPELETY | [7 empty] | H | %(d) | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 5,6 | 6 | 6,6
[9 empty] | Hg | mg/kg(d) | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
| Parametr |  |  |  | Hodnota |  |  |  | K | mg/kg(d) | 670 | 1300 | 2900 | 7400 | 9200 | 11000
[5 empty] | min. | ref. | max. |  | Mg | mg/kg(d) | 280 | 600 | 1350 | 1500 | 1700 | 1900
| Voda veškerá |  | W(ar) | %hm. | 8.5 | 12 | 16 |  | Mn | mg/kg(d) | 120 | 380 | 640 | 75 | 95 | 120
| Popel |  | A(ar) | %hm. | 3 | 6 | 10 |  | N | %(d) | 0.1 | 0.27 | 0.7 | 1,6 | 2 | 2,6
| Výhřevnost |  | Q(ar) | MJ/kg | 12 | 15.5 | 17.5 |  | Na | mg/kg(d) | 17 | 30 | 60 | 85 | 145 | 260
| Sypná hmotnost |  | ρ(ar) | kg/m3 | 300 | 450 | 700 |  | Ni | mg/kg(d) | 2.5 | 8 | 36 | 2 | 8 | 16
| Síra |  | S(ar) | %hm. | 0.15 | 0.2 | 0.25 |  | P | mg/kg(d) | 150 | 250 | 950 | 1700 | 2360 | 3100
| Fluor |  | F(ar) | %hm. | 0.002 | 0.005 | 0.01 |  | Pb | mg/kg(d) | 2.2 | 3.4 | 4.8 | 1 | 3.3 | 5
| Chlor |  | Cl(ar) | %hm. | 0.07 | 0.1 | 0.15 |  | S | %(d) | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.3
| Dusík |  | N(ar) | %hm. | 1.4 | 1.7 | 2.2 |  | Sb | mg/kg(d) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5
| Uhlík |  | C(ar) | %hm. | 39 | 43 | 48 |  | Si | mg/kg(d) | 290 | 350 | 450 | 250 | 310 | 410
| Vodík |  | H(ar) | %hm, | 5 | 5.5 | 6 |  | Ti | mg/kg(d) | 9 | 13.5 | 23 | 9 | 11.5 | 15
[9 empty] | Tl | mg/kg(d) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5
| ADITIVA | [7 empty] | V | mg/kg(d) | 0.2 | 1.6 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 3.7
[9 empty] | Zn | mg/kg(d) | 20 | 43 | 80 | 30 | 55 | 80
| Vzorec | Název | Triviální název | Složení |  | Sypná hmotnost/hustota | BET specifický povrch
[6 empty] | kg·m-3 | m2·g-1
| CaCO3 | uhličitan vápenatý | vápenec | 100% CaCO3 |  | 1500 | 0.8
| Ca(OH)2 | hydroxid vápenatý | vápenný hydrát | 100% Ca(OH)2 |  | 390 | 40
| NaHCO3 | hydrogenuhličitan sodný | soda | 100% NaHCO3 |  | 700 | 2.5
| NH4OH | hydroxid amonný | čpavková voda | 25% NH4OH | 75% H2O | 1140 | -
| (NH4)2SO4 | síran amonný |  | 30% (NH4)2SO4 | 70% H2O | 1220 | -
| CO(NH2)2 | močovina |  | 40% CO(NH2)2 | 60% H2O | 900 | -
| - | písek |  | 54% SiO2 |  | 1400 | -