## Titul
V Ý K A Z V Ý M Ě R D Í L A
Název stavby: | Výměna technologie plynové kotelny
Místo stavby: | Baranova 678/40, Praha 3
Charakter stavby: | Výměna technologie plynové kondenzační kotelny II. kategorie v prostorách původní kotelny, napojení na stávající rozvody UT a plynu. Nová elektroinstalace a nadřazené měření a regulace. Stávající repasovaná předávací stanice přípravy TV deskovými výměníky s akumulací topné vody.
Investor stavby: | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.,
Olšanská 2666/7, Praha 3
Provozovatel: | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.,
Olšanská 2666/7, Praha 3
Zodpovědný | Ing. Pavel Vorreiter, Mlečice 88, 33808
projektant: | pavel@prima-projekt.cz, mobil 605 947 834
Vypracoval: | Ing. Pavel Vorreiter
Ing. Jiří Kudlík, Plánická 74, Klatovy
Stupeň: | DPS+DZS
Vyhotovení:
Datum: | 12/2024

## Rekapitulace
Rekapitulace ocenění díla
Plynová kotelna, Baranova 678/40, Praha 3 |  | 12/2024
Stavební část | 0
Technologická část | 0
Rozvod plynu | 0
Měření a regulace, elektroinstalace | 0
Přesun hmot, zabezpečovací práce zřízení a zrušení staveniště a veškeré vedlejší a režijní náklady mimo stavební část | 0
Celkem za dílo bez DPH | 0
DPH bude dopočítáno dle platné legislativy.
Rozdělení - investiční část (INV) - bez DPH | 3097909.03
Rozdělení - část oprav (OPR) - bez DPH | 1139971.2 |  | 4237880.23
Pokyny pro použití a zpracování technické specifikace – výkazu výměr Poznámka: není-li uváděno jinak, je požadavek, aby instalované zařízení otopné soustavy odpovídalo min. PN 6; zařízení studené, teplé a cirkulace teplé užitkové vody odpovídalo min. PN 10. Všechna zařízení, která slouží pro vedení, měření, regulaci zemního plynu, musí být s atestem pro zemní plyn včetně vhodné PN.
Účastník výběrového řízení uvede ve výkazu výměr výrobce a typ zařízení z důvodu možnosti kontroly parametrů.
Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro provedení stavby, či jakákoliv jiná část zadávacích podmínek, zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma. Odpovědností účastníka je, aby se zcela seznámil s rozsahem prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.
Použité matematické vzorce a propojení buněk a karet je bez záruk. Nastavení výpočtů, koeficientů atd. je odpovědností zpracovatele nabídky.

## Stavba
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {458e9151-cb18-4f4d-8a12-f2bdf600a087}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Výměna technologie plynové kotelny, Baranova 678/40, Praha 3
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Baranova 678/40, Praha 3 | [5 empty] | Datum: |  | 2024-12-01
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Výměna technologie plynové kotelny, Baranova 678/40, Praha 3
Místo: |  |  | Baranova 678/40, Praha 3 |  |  |  | Datum: |  | 2024-12-01
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Výměna technologie plynové kotelny, Baranova 678/40, Praha 3
Místo: |  |  | Baranova 678/40, Praha 3 |  |  |  | Datum: |  | 2024-12-01
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 283.4565 |  | 14.3479 |  | 10.5717 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 177.4841 |  | 10.8981 |  | 10.5657 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.3817 |  | 1.309 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 272321511 | Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 |  |  | m3 | 0.524 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.629 | 0.3296 | 2.4533 | 1.2855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352046677
2 | K | 272351215 | Zřízení bednění stěn základových kleneb |  |  | m2 | 1.296 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 0.47174 | 0.00103 | 0.0013349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870569407
3 | K | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb |  |  | m2 | 1.296 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 0.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68090994
4 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.021 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 15.231 | 0.31985 | 1.0531 | 0.022114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170833782
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 63.9307 |  | 9.5658 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% |  |  | m2 | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.38 | 5.7 | 0.0169 | 0.2535 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -110749996
6 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy |  |  | m2 | 1.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.624 | 0.936 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933633212
7 | K | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 35 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.38 | 13.3 | 0.0147 | 0.5145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 485384004
8 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% |  |  | m2 | 98 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.297 | 29.106 | 0.0156 | 1.5288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918571974
9 | K | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým |  |  | m3 | 3.195 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.66 | 14.8887 | 2.2563 | 7.209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050763179
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 62.4973 |  | 0.023365 |  | 10.5657 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 106.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.126 | 13.419 | 0.00021 | 0.022365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -941057337
11 | K | 952900001 | Dokončovací práce |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964203258
12 | K | 952900002 | Pomocné zednické práce |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -276735744
13 | K | 952900003 | Demontáž stávajícího pororoštu Pr |  |  | m2 | 3.366 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472387478
14 | K | 952900012 | D + M mřížového roštu Pr 3,00*1,25m, vč. povrch.úpravy ozn.Pr |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33258621
15 | K | 952900011 | Vyčištění kanálu vč. penetrace |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302263986
16 | K | 952900004 | Demontáž podlahových vpustí |  |  | kpl | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461506209
17 | K | 952900007 | D+ M nových podlah vpustí vč. dopojení na stávající kanalizaci |  |  | kpl | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2098224194
18 | K | 952900005 | Demontáž mříže R |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135273984
19 | K | 952900006 | Repase roštu, nátěr, ukotvení ocel.síťoviny - ozn.R |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321564954
20 | K | 952900011a | Vyčištění angl. dvorku |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194811779
21 | K | 952900008 | Očištění stávajících podlah |  |  | m2 | 106.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299950160
22 | K | 952900009 | Očištění stávajícího poklopu, zinkový nátěr, nátěr v barvě podlahy |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646253235
23 | K | 952900014 | Začištění otvorů po odstranění mříží |  |  | kpl | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3727298
24 | K | 952900016 | Oprava stávajících základů |  |  | kpl | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794868358
25 | K | 952900017 | Dozdění otvorů po odstranění technologií |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517712775
26 | K | 952900018 | Utěsnění a dozdění nových tras potrubí |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898298282
27 | K | 961055111 | Bourání základů |  |  | m3 | 0.508 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 13.301 | 6.7569 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2192 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336217954
28 | K | 965043441 | Bourání podlah betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 |  |  | m3 | 3.195 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.345 | 20.2723 | 0 | 0 | 2.2 | 7.029 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084886683
29 | K | 460680615 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 15 cm |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.16 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 561019383
30 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.213 | 0.426 | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599271050
31 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 0.762 | 0 | 0 | 0.054 | 0.108 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299653227
32 | K | 971035441 | Úprava otvoru do komín.průduchu ozn. Ú |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1168175592
33 | K | 971035461 | Vybourání otvorů ve zdivu komínovém |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.951 | 2.951 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 269077018
34 | K | 978013141 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % |  |  | m2 | 168.751 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 13.5001 | 0 | 0 | 0.01 | 1.6875 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450646040
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 37.7737 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně |  |  | t | 14.174 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 34.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77410278
36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 14.174 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004066362
37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 283.48 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 1.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -862497315
38 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 14.174 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1888843813
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 11.9008 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m |  |  | t | 14.321 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.831 | 11.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -968854521
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 105.9723 |  | 3.4498 |  | 0.006 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.236 |  | 0 |  | 0.006 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 767647901 | Repase,demontáž světlíku, osazení VZT žaluzie a doplění části světlíku a nový nátěr stávajících vstupních dveří vč. zárubně, nové kování |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.309 | 0.309 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661897485
41 | K | 767647902 | Repase, nový nátěr stávajících dveří vč. zárubně, nové kování |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.309 | 0.927 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1272185533
42 | K | 952900010 | Očištění stávajícího schodiště a zábradlí, zinkový nátěr, nový nátěr,bezpečnostní značení |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884598075
43 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | % | 285 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1340958712
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 104.7363 |  | 3.4498 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním |  |  | m2 | 61.77 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.214 | 13.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725525062
45 | K | 783801203 | Okartáčování omítek před provedením nátěru |  |  | m2 | 61.77 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.139 | 8.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1063299148
46 | K | 783822211 | Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm |  |  | m2 | 61.77 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.118 | 7.2889 | 0.005 | 0.30885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -336370631
47 | K | 783813131 | Penetrační nátěr omítek |  |  | m2 | 61.77 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.075 | 4.6327 | 0.0002 | 0.012354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 579934433
48 | K | 783827443 | Krycí dvojnásobný nátěr omítek |  |  | m2 | 61.77 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.218 | 13.4659 | 0.00083 | 0.051269 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -105465197
49 | K | 783906861 | Odstranění nátěrů otryskáním |  |  | m2 | 61.77 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 9.5744 | 0.048 | 2.965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2017319735
50 | K | 783932171 | Vyrovnání betonové podlahy |  |  | m2 | 0.315 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.13 | 0.04095 | 0.0048 | 0.001512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945013601
51 | K | 783901551 | Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru |  |  | m2 | 108.682 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 15.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876594003
52 | K | 783933161 | Penetrační epoxidový nátěr betonových podlah |  |  | m2 | 108.682 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 9.7814 | 0.00036 | 0.039126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1788495135
53 | K | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové podlahy |  |  | m2 | 108.682 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.211 | 22.9319 | 0.00066 | 0.07173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1682103632
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 784110001 | malby |  |  | m2 | 301.299 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -911650314
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště |  |  | … | 3828.351 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1806356470
| VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 062002000 | Územní vlivy |  |  | … | 3828.351 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 779367144
57 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů |  |  | … | 3828.351 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1000116596
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 071002000 | Provozní vlivy |  |  | … | 3828.351 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1725641538

## Technologie
Výkaz výměr - technologická část
Plynová kotelna Baranova 678/40, Praha 3
Druh | Dodavatel, typ | Množství | Jednotka | Cena za kus | Cena celkem
Stacionární plynový kondenzační kotel C230-210 EVO, včetně sady připojení odkouření a manostatu tlaku vody, vybavený pro provoz na zemní plyn (2 - 2,5 kPa); obsah emisí Nox < 62 mg/kWh; třída Nox 6, tělo kotle (monoblok) ze slitiny hliníku a křemíku, plynový nerezový hořák s úplným předmísením, vysoce odolný proti korozi, s povrchem z kovového vlákna, s modulačním výkonem od 18 do 100 %; ventilátor s tlumičem nasávání vzduchu; dodáváno s automatickým odvzdušněním a odtokovým sifonem; bez vestavěného oběhového čerpadla; rozsah nastavení kotlové teploty 20-80°C; vestavěná regulace iSystem umožňující připojení nadřazeného regulačního systému s řídícím signálem 0 - 10 V pro plynulé řízení výstupní teploty kaskády a celkového tepelného výkonu kaskády. Kotel musí splňovat následující parametry: Maximální provozní tlak 6 bar Maximální provozní terplota 80 °C Jmenovitý výkon (při 50/30 °C) 217 kW Účinnost 100 % Pn, průměr. teplota 70 °C 97,6 % v % Pci, zatížení... % 100 % Pn, vratná teplota 30 °C 105,7 % 30 % Pn, vratná teplota 30 °C 108,4 % Nominální průtok vody při Pn a Δt = 20 K 8,6 m3/h Elektrický příkon při Pn min/max 53/ 306 W Provozní výkon při 50/30 °C min./max. 44-217 kW Provozní výkon při 80/60 °C min./max. 39-200kW Množství spalin min./max. 345 kg/h Dispoziční tlak na straně spalin Pa 130 Pa Objem vody 24 l Minimální potřebný průtok vody (*) 1,7 m3/h Ztráty na straně vody při Δt = 20 K 180 mbar Spotřeba plynu zemní plyn H 21,7 m3/h Hmotnost bez vody 207 kg (*) Při provozu s výstupní teplotou > 75 °C |  | 4 | ks |  | 0
Těsnost plynového ventilu pro kotel |  | 4 | ks |  | 0
Presostat nízkého tlaku plynu pro kotel |  | 4 | ks |  | 0
Deska SCU-S05 pro připojení vnějších zabezpečovacích prvků |  | 4 | ks |  | 0
Kabel S-BUS (L=12 m) |  | 3 | ks |  | 0
Mezikus pro BUS kabel |  | 0 | ks |  | 0
Čidlo kaskády |  | 1 | ks |  | 0
Spalinová klapka se servomotorem |  | 4 | ks |  | 0
Neutralizační zařízení DN 3 + 2 x náplň 25 kg (do 1 300 kW) |  | 2 | ks |  | 0
Čidlo teploty spalin |  | 4 | ks |  | 0
Zprovoznění kotlů včetně parametrizace servisním technikem |  | 4 | ks |  | 0
Stanice TV KPS MAXI S - sek3V-DHW - repas (komponenty na opravu stanice zajišťuje servisní organizace Rolf antikor s.r.o. pan Veselý 773103403 - viz schéma a příslušná specifikace číslo 24-345) | Rolf, Číslo projektu: 24-345 | 1 | ks |  | 0
Repase stávajícího zařízení expanzního automatu Olymp HC 200 S9 s přídavnou nádobou 600 l s odplyněním. Objem soustavy (předpoklád) 20 m3, výška otopné soustavy 35 m v.s. Rozsah repase - odvezení strojovny do autorizovaného servisu a po repase vrácení zpět do kotelny (bližší info jaroslav.brixi@olympservis.cz mobil: +420 602 485 750, Na Palouku 3219/5, Praha 10). Po provední výměny technologie plynové kotelny se provede uvedení do provozu autorizovaným servisem. | Olymp HC 200 S9 + EB 600S | 1 | kpl |  | 0
Pneumatex Membránová expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem, s butylovým vakem, pro topné soustavy o objemu 25 l, dovolená provozní teplota 70°C, dovolený pracovní přetlak 6 bar, připojení 3/4" barva nádoby - modrá | Pneumatex SD 25/6 | 0 | ks | 2430 | 0
Membránová expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem, pro topné soustavy o objemu 25 l, dovolená provozní teplota 70°C, dovolený pracovní přetlak 6 bar, připojení 3/4" barva nádoby - modrá |  | 4 | ks |  | 0
Kulový kohout DLV pro expanzní nádobu, se šroubením 3/4 x 3/4" a s vypouštěním |  | 4 | ks |  | 0
oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN EN 1717 (bez vodoměru) |  | 1 | ks |  | 0
Odkalovací nerezový magnetický filtr Ultima RD4 DN50 s vnitřním magnetem 9 000 G, s filtrační vložkou 100 µm (mikronů), pro velkoobjemové systémy pro přímé připojení DN50, G2, včetně náhradního O-kroužku. OSAZENO Diferenčním manometrem 0-60 kPa, min dif. tlak 25 kPa Vlastnosti Materiál nerezová ocel Síla magnetu 9 000 Gauss Typ magnetu neodymový Filtrace permanentní permanentní nerezová vložka 100 mikronů Max pracovní teplota 85 °C Max pracovní tlak 10 bar Možnost instalace umístnění buď svisle nebo vzpřímeně Velikost připojení DN 50 (G2) |  | 4 | ks |  | 0
Diferenční pístový tlakoměr - HIRLEKAR Precision 300 DPG-GS-A-3.5-4N-1-SS-F-B-11-(0-60 kPa) tělo přístroje: Al-slitina velikost: 3,5" (80mm) připojení: In-line (protilehle z boků), vyšší tlak zleva, závit 1/4" NPT vnitřní kastle nerez, minerální sklo v pryžovém rámečku těsnění: pryž NBR (Buna-N) 1x kontakt SPST s konektorem DIN 43650 rozsah 0-60 kPa | MM group s.r.o. | 0 | kpl | 4685 | 0
Napuštění otopné soustavy demineralizovanou vodou, napuštění mimo demineralizovanou jednotku. Předpoládaný napouštěný objem 5 m3. Včetně všech služeb spojených s dodávkou (doprava, odvoz a likvidace čistící a preventivní směsi, uvedení demineralizační jednotky do provozu). Po provedení napuštění se provede rozbor vody a doplní se o případné inhibitory. Požadavky na topnou vodu viz technická zpráva. |  | 1 | kpl |  | 0
Separátor nečistot a kalů, DN 100, přírubové připojení PN 16. Cyklónová separace, s okalovacím kohoutem, vodorvná montáž, se spolehlivým automatickým odvzdušňovacím ventilem bez úkapů. Provoz 0-10 bar, -10°C-110°C. | Pneumatex Zeparo G-Force ZG | 0 | ks | 80118 | 0
Kombinovaný rozdělovač a sběrač UT bude ponechán, pouze bude vyčištěn. Budou zaslepeny nepotřebné vstupy a výstupy a vyvařena hrdla pro osazení manometru atd. |  | 1 | kpl |  | 0
Nová tepelná izolace tl. 80 mm z minerální vlny s alu fólií na stávající rozdělovač a sběrač, 350x350x3400 mm (8 m2 včetně Alu pásky a připevnění) |  | 1 | kpl |  | 0
Ultrazvukový průtokoměr TV BAR, 230 V, přírubový včetně protipříruby G5/4B, qn 6,0 m3/h, včetně počítadla M-Bus; použít stávající. Uvažovat pouze demontáž a novou montáž |  | 1 | kpl |  | 0
Ultrazvukový průtokoměr TV TAB, 230 V, přírubový včetně protipříruby DN65, qn 25 m3/h, včetně počítadla M-Bus; použít stávající. Uvažovat pouze demontáž a novou montáž |  | 1 | kpl |  | 0
Ultrazvukový měřič tepla TV AKU, 230 V, přírubový včetně protipříruby DN 65, qn 25 m3/h, včetně kalorimetrického počítadla M-Bus; odečítá v GJ. Uvažovat pouze demontáž a novou montáž. |  | 1 | kpl |  | 0
Ultrazvukový měřič tepla ÚT BAR, 230 V, přírubový Ultraflow 54 + multical 601 včetně protipříruby G2B, qn 10 m3/h, včetně kalorimetrického počítadla M-Bus; odečítá v GJ. |  | 1 | kpl |  | 0
Ultrazvukový měřič tepla ÚT BAR, 230 V, přírubový Ultraflow 54 + multical 601 včetně protipříruby DN100 qn 60 m3/h, včetně kalorimetrického počítadla M-Bus; odečítá v GJ. |  | 1 | kpl |  | 0
Teplotní jímky 140 mm a Pt čidla s kabelem délky 5 m |  | 4 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo kotlové MAGNA3 50-60 F (230 V), PN 10 s protipřírubami Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně přírub): Jmenovitý průtok 26,8 m3/hod dispoziční tlak: 60 kPa Pracovní bod: K1,2,3,4 8,2 m3/hod / 40 kPa; kotlem řízené otáčky Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 50 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti oběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. |  | 4 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo okr. UT1; MAGNA3 40-60 F (230 V), PN 10 s protipřírubou Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně přírub): Jmenovitý průtok 16 m3/hod Dispoziční tlak: 60 kPa Pracovní bod: UT1 8,1 m3/hod / 25 kPa Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 40 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti oběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. |  | 1 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo okr. UT2; MAGNA3 65-100 F (230 V), PN 10 s protipřírubou Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně přírub): Jmenovitý průtok 30 m3/hod Dispoziční tlak: 50 kPa Pracovní bod: UT2 46,5 m3/hod / 45 kPa Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 65 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti oběhového čerpadla které je nutné splnit ! NUTNÁ PODMÍNKA: Paralelní závislý provoz dvou stejných čerpadel • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. |  | 2 | kpl |  | 0
Oběhové čerpadlo AKU MAGNA3 50-60 F (230 V), PN 10 s protipřírubami Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně přírub): Jmenovitý průtok 26,8 m3/hod dispoziční tlak: 60 kPa Pracovní bod: 17 m3/hod / 30 kPa; kotlem řízené otáčky Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 50 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti oběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. |  | 1 | kpl |  | 0
Stávající (oceňuje se demontáž a následná monáž) Oběhové čerpadlo MAGNA3 65-120 F (230 V), PN 10 s protipřírubou Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně přírub): Jmenovitý průtok 49 m3/hod Dispoziční tlak: 120 kPa Pracovní bod: 27,1 m3/hod / 40 kPa Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 65 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti obběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. | Grundfos MAGNA3 65-80 F | 0 | kpl | 2000 | 0
Oběhové čerpadlo cirkulační MAGNA3 40-180 F N (230 V), PN 10 s protipřírubami Oběhové čerpadlo topné soustavy pro jmenovité parametry (včetně přírub): Jmenovitý průtok 30 m3/hod dispoziční tlak: 180 kPa Pracovní bod 1: 12 m3/hod / 100 kPa; konstatntní otáčky Pracovní bod 2: 12 m3/hod / 120 kPa; konstatntní otáčky Jmenovitý tlak: min. PN 10 Připojení: DN 50 Napětí: 230 V Charakteristické vlastnosti oběhového čerpadla které je nutné splnit • Řízení na proporcionální tlak. • Řízení na konstantní tlak. • Provoz podle konstantní křivky. • Provoz podle max. nebo min. křivky. • Není nutná žádná externí motorová ochrana. • Tepelně-izolační kryty dodávané s čerpadly pro topné soustavy. • Vestavěný snímač diferenčního tlaku a teploty • Rozšířené uživatelské rozhraní s TFT displejem. • Měřič tepelné energie. • Externí řízení a monitorování umožněno pomocí přídavných modulů. • vybavené modulem CIM (CIM = moduly komunikačního rozhraní) umožňují připojit čerpadlo ke standardní sítí aplikační sběrnice, což nabízí umožňuje: • řízení a monitorování celého procesu • modulární konstrukce připravená pro budoucí požadavky • na základě standardních funkčních profilů • jednoduchá konfigurace a snadná instalace • otevřené komunikační standardy • odečet varovných a alarmových indikací. |  | 2 | kpl |  | 0
Pojistný ventil závitový membránový Meibes KD 5/4" x 6/4", 550 kPa otevírací přetlak, o.č. 693240.60 |  | 4 | ks |  | 0
Dvoucestné, trojcestné a směšovací ventily se servopohony - armatury dodává ÚT, servopohony dodává M+R, Typy jsou informativní z důvodu montáže
Uzavírací armatura D650N, DN50, PN40, okruh ÚT č.1 se servopohonem, servopohon Belimo dodává M+R |  | 1 | kpl |  | 0
Mezipřírubová klapka D6125N, DN 125, okruh ÚT č.2, se servopohonem, servopohon Belimo dodává M+R |  | 1 | kpl |  | 0
Směšovací armatura VRG331 okruh ÚT č.1 DN 40 kvs 45 se servopohonem, servopohon dodávka M+R |  | 1 | kpl |  | 0
Směšovací armatura 3F80 DN 80 kvs 150 ÚT č.2, se servopohonem, servopohon dodávka M+R |  | 1 | kpl |  | 0
Přírubové armatury
Gumové kompenzátory přírubové, DN 32, PN 16, vč. protipřírub |  | 0 | ks |  | 0
Gumové kompenzátory přírubové, DN 40, PN 16, vč. protipřírub |  | 0 | ks |  | 0
Gumové kompenzátory přírubové, DN 40, PN 16, vč. protipřírub |  | 0 | ks |  | 0
Gumové kompenzátory přírubové, DN 125, PN 16, vč. protipřírub |  | 0 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 65, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=275, vč. protipřírub |  | 2 | ks |  | 0
Kulový kohot, uzavírací, mezipřírubový, DN 65, PN 10, provedení nerez (pitná voda) rozsah teplot-10+130 °C, kvs=275, vč. protipřírub |  | 1 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 80, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=500, vč. protipřírub |  | 2 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 100, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=750, vč. protipřírub |  | 4 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 125, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=1650, vč. protipřírub |  | 6 | ks |  | 0
Klapka s pákou, uzavírací, mezipřírubová, DN 200, PN 6, rozsah teplot -10+130 °C, kvs=5300, vč. protipřírub |  | 0 | ks |  | 0
Mezipřírubová motýlová zpětná klapka - série D6 - DN 65; L=64mm; -20°C až +100°C DN 65, vč. protipřírub |  | 0 | ks |  | 0
Mezipřírubová motýlová zpětná klapka - série D6 - DN 80; L=64mm; -20°C až +100°C , vč. protipřírub |  | 1 | ks |  | 0
Mezipřírubová motýlová zpětná klapka - série D6 - DN 100; L=64mm; -20°C až +100°C, vč. protipřírub |  | 2 | ks |  | 0
Filtr přírubový DN 80, PN 6; pro topné systémy; standartní síto z nerez oceli; s vypouštěcím šroubem, kv=149, vč. protipřírub |  | 0 | ks |  | 0
Filtr přírubový DN 125, PN 6; pro topné systémy; standartní síto z nerez oceli; s vypouštěcím šroubem, kv=347 |  | 1 | ks |  | 0
TA STAF Vyvažovací ventil přírubový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 8 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 65, kvs = 85, vč. protipřírub |  | 1 | ks |  | 0
Vyvažovací ventil přírubový STAF s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 8 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 100, kvs =185, vč. protipřírub |  | 1 | ks |  | 0
Příslušenství pro přírubové spoje-šrouby s matkou a podložkami, těsnění |  | 1 | kpl |  | 0
Armatury závitové
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 3/8" |  | 2 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 1/2" |  | 2 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 3/4" |  | 3 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 35, pro teploty max 185, dimenze G 1" |  | 0 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 5/4" |  | 4 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 6/4" |  | 3 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 2" |  | 18 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 2,5" |  | 0 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mosazné tělo, sedlo a plastový uzavírací díl opatřený těsnící gumou z NBR 90 °C, PN 16, dimenze G 3/4" |  | 1 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mosazné tělo, sedlo a plastový uzavírací díl opatřený těsnící gumou z NBR 90 °C, PN 16, dimenze G 1" |  | 0 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mosazné tělo, sedlo a plastový uzavírací díl opatřený těsnící gumou z NBR 90 °C, PN 16, dimenze G 5/4" |  | 1 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mosazné tělo, sedlo a plastový uzavírací díl opatřený těsnící gumou z NBR 90 °C, PN 10, dimenze G 6/4" |  | 0 | ks |  | 0
Zpětný ventil, mosazné tělo, sedlo a plastový uzavírací díl opatřený těsnící gumou z NBR 90 °C, PN 10, dimenze G 2" |  | 2 | ks |  | 0
Filtr mosazný závitový s nerez sítkem; max provozní tlak 10 bar, dimenze G 3/4" |  | 1 | ks |  | 0
Filtr mosazný závitový s nerez sítkem; max provozní tlak 10 bar, dimenze G 5/4" |  | 1 | ks |  | 0
Filtr mosazný závitový s nerez sítkem; max provozní tlak 10 bar, dimenze G 6/4" |  | 1 | ks |  | 0
Filtr mosazný závitový s nerez sítkem; max provozní tlak 10 bar, dimenze G 2" |  | 1 | ks |  | 0
Vypouštěcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou, provozní teplota 110 °C; PN 10; dimenze G 1/2" |  | 28 | ks |  | 0
Vypouštěcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou, provozní teplota 110 °C; PN 10; dimenze G 3/4" |  | 1 | ks |  | 0
Kulový kohout zahradní na hadici; provozní teplota 110 °C; PN 10; dimenze G 1/2" |  | 2 | ks |  | 0
Kulový kohout zahradní na hadici; provozní teplota 110 °C; PN 10; dimenze G 3/4" |  | 0 | ks |  | 0
Ruční odvzdušnění prostřednictvím baňky se svedeným potrubím 3/8"; ukončeno 1,5 m nad podlahou; osazeno 3/8" kulovým kohoutem |  | 12 | ks |  | 0
TA STAD Vyvažovací ventil závitový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 4 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 20 (3/4"), kvs = 5,7 |  | 0 | ks |  | 0
TA STAD Vyvažovací ventil závitový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 4 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 32 (5/4"), kvs = 14,2 |  | 0 | ks |  | 0
TA STAD Vyvažovací ventil závitový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 4 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 40 (6/4"), kvs = 19,2 |  | 0 | ks |  | 0
TA STAD Vyvažovací ventil závitový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 4 otáček, PN 16, 2 měřícími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 50 (2"), kvs = 33,0 |  | 4 | ks |  | 0
Připojovací šroubení mosazné přímé 3/4", max. provozní tlak 10 bar; 120 °C | IVAR.SP 603 | 0 | ks | 120 | 0
Připojovací šroubení mosazné přímé 1", max. provozní tlak 10 bar; 120 °C | IVAR.SP 603 | 0 | ks | 208 | 0
Připojovací šroubení mosazné přímé 6/4", max. provozní tlak 10 bar; 120 °C | IVAR.SP 603 | 0 | ks | 430 | 0
Připojovací šroubení mosazné přímé 2"; max. provozní tlak 10 bar; 120 °C | IVAR.SP 603 | 0 | ks | 509 | 0
Šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem; mosaz max. provozní tlak 16 bar; 110 °C; dimenze 1" - 6/4" | anis | 0 | ks | 200 | 0
Šroubení k čerpadlu s vestavěným kulovým kohoutem; mosaz max. provozní tlak 16 bar; 110 °C; dimenze 5/4" - 2" | anis | 0 | ks | 260 | 0
Teploměry, manometry
Teploměr s jímkou TR 0 - 120 °C, D 100 přímý, L 60 |  | 6 | ks |  | 0
Teploměr s jímkou TR 0 - 120 °C, D 100 přímý, L 100 |  | 8 | ks |  | 0
Teploměr s jímkou TR 0 - 120 °C, D 100 přímý, L 250 |  | 0 | ks |  | 0
Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 |  | 2 | kpl |  | 0
Manometr sada: Manometr typ 312, D 100, 0 - 600 kPa; Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 |  | 2 | kpl |  | 0
Připojení diferenčního pístového tlakoměru HIRLEKAR k jemnému filtru - potrubí systém SANHA - THERM 24000, uhlíková ocel Ø 12x1,2 mm včetně lisovaných tvarovek, redukce z 1/2"-1/4", šroubení 1/2" | SANHA | 0 | kpl |  | 0
Zkosený návarek (60°, proti směru proudění) 1/2" s jímkou 100 mm, závit G1/2", pro snímače teploty MaR |  | 18 | ks |  | 0
Potrubí
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 3/8" |  | 10 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 1/2" |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 3/4" |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 1" |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 5/4" |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 6/4" |  | 6 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 2" |  | 30 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 f 76/3,2 |  | 4 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 89/3,6 |  | 14 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 108/4,0 |  | 6 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 133/4,5 |  | 12 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 159/4,5 |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 219/6,3 |  | 0 | m |  | 0
Trubkové přechody bezešvé PN 10, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky, (tvarovky 1" a menší jsou vyráběny přímo na stavbě), dle potřeb montážní firmy |  | 1 | kpl |  | 0
Nátěrové hmoty, základní a vrchní, včetně spotřebního materiálu |  | 15 | kg |  | 0 | 14.76
Tepelné izolace potrubí z kamenné vlny odolávající teplotě alespoň +250 °C - Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů , se zámkem zamezujícím tepelným ztrátám přes podélnou drážku. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Izolační pouzdra doporučujeme v příčném směru (po obvodě) stáhnout hliníkovou samolepící páskou. Obvykle na třech místech na běžný metr délky pouzdra, u větších průměrů se izolační tubus stahuje častěji. Součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: λ = 0,036 W.m-1.K-1. Hodnota slouží pouze pro porovnání produktů podle vyhlášky 193/2007 Sb. – dle § 5, odst. 8 (pro tepelné izolace rozvodů).
vnítřní Ø / tloušťka izolace
Ø 15/20 (tr. 3/8") | ROCKWOOL800 | 0 | m | 58 | 0
Ø 22/20 (tr. 1/2") | ROCKWOOL800 | 0 | m | 70 | 0
Ø 28/20 (tr. 3/4") | ROCKWOOL800 | 0 | m | 75 | 0
Ø 35/20 (tr. 1") | ROCKWOOL800 | 0 | m | 88 | 0
Ø 42/30 (tr. 5/4") | ROCKWOOL800 | 0 | m | 134 | 0
Ø 48/40 (tr. 6/4") |  | 6 | m |  | 0
Ø 60/40 (tr. 2") |  | 30 | m |  | 0
Ø 76/40 |  | 4 | m |  | 0
Ø 89/60 |  | 14 | m |  | 0
Ø 108/60 |  | 6 | m |  | 0
Ø 133/80 |  | 12 | m |  | 0 | 468
Ø 159/80 | ROCKWOOL800 | 0 | m |  | 0
Ø 219/80 | PAROC | 0 | m |  | 0
Samolepící Al páska v rolích po 100 m, tloušťka 0,025 mm, šířka 50 mm |  | 8 | ks |  | 0
Odkouření kotlů C 230, každá dvojice je odkouřena samostatně, kouřovody jsou vedeny komínovým průdochem dimenzí DN250, před objednáním znovu zaměřit, některé tvarovky jsou vyráběny (upraveny) na míru. Účinná výška komína 27 m. Specifikace pouze orientační, materiál může být v provedení nerez
Komíny a kouřovody- provedení pro kondenzační kotle, tj. plynotěsné a vodotěsné. Kouřová cesta ze systému plastových vložek z polypropylenu (PP) kde kvalita odpovídá normě Systémové komíny s plastovými vložkami dle ČSN EN 14471
Komínová sada sdruž.odvodu spalin pro kaskádu 2 kotlů DN 200 (dle potřeby upravena na míru) obshahuje: 1x kontrolní kus s odvodem kondenzátu DN 200 2x trubku DN 200 s obbočkou na DN 160 2x koleno 45° DN 160 2x kontrolní koleno DN 160x87° 1x kotlový adaptér 160/150 |  | 2 | ks |  | 0
Trubka DN 160x250 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem |  | 4 | ks |  | 0
Trubka DN 160x1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem |  | 4 | ks |  | 0
Trubka DN 200x1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem |  | 2 | ks |  | 0
Koleno s kontrolním otvorem PP DN 160x87° pro odvod spalin komínem |  | 2 | ks |  | 0
Redukce hrdlová excentrická ø 200/250 mm |  | 2 | ks |  | 0
Trubka DN250x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem |  | 2 | ks |  | 0
Trubka DN250x1000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem |  | 4 | ks |  | 0
Trubka DN250x2000 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem |  | 32 | ks |  | 0
Koleno s kontrolním otvorem PP DN 250x87° pro odvod spalin komínem |  | 2 | ks |  | 0
Patní koleno s podpěrou DN 250 |  | 2 | ks |  | 0
Provětrávaný kryt zděře sopouchu DN 450/250, materiál tahokov - dílenský výrobek |  | 2 | ks |  | 0
Komínová zděř DN 400/250, nerez |  | 2 | ks |  | 0
Distanční objímka DN 250, nerez |  | 2 | ks |  | 0
Komínový poklop DN 250, materiál nerez, včetně upevnění |  | 2 | ks |  | 0
Centrocerin mazací prostředek, tuba 50 ml |  | 2 | ks |  | 0
Úprava oplechování hlavy komína |  | 2 | kpl |  | 0
Odkanalizování odkouření před kotlem, navrtávkou, potrubí DN 32 svést přes sifon do neutralizačního boxu |  | 2 | kpl |  | 0
VZT kotelny, plynoměrny
VZT potrubí pro přívod a odvod vzduchu plynoměrny
Větrací mřížka neuzaviratelná s vnitřím otvorem cca 200 x 150 mm |  | 6 | kpl |  | 0
VZT pro odvětrání kotelny
Demontáž potrubí 1500x500-8500 |  | 1 | kpl |  | 0
Větrací mřížka neuzaviratelná s vnitřím otvorem 1250 x 500 mm - repase |  | 1 | kpl |  | 0
Stříška nerezová na komínový průduch ø 450 mm |  | 2 | kpl |  | 0
Nátěrové hmoty, základní a vrchní, včetně spotřebního materiálu |  | 10 | kg |  | 0
Rozvody vody
Filtr na vodu SYR Ratio FR DN20 filtr se zpětným proplachem, pro vodu do teploty 30 °C. Nerezové síto s hrubostí 90 micronů. |  | 1 | kpl |  | 0
Redukční ventil na studenou vodu, DN 40, 8,3 m3/hod, s manometrem 0-10 bar |  | 0 | kpl |  | 0
Omezovač teploty cirkulace teplé vody MTCV DN 25 |  | 0 | ks |  | 0
Redukční ventil SYR DN 50, NASTAVITELNÝ 4-8 BAR, 13 m3/h |  | 1 | kpl |  | 0
Přechod na stávající rozvod PPr - úprava |  | 3 | kpl |  | 0
Potrubí z nerez oceli, pro rozvody pitné vody, spojovaná svařováním
Trubka nerez Ø 15x1,5 | Sanha-NiroSan | 0 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 18x1,5 | Sanha-NiroSan | 0 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 22x1,0 včetně tvarovek |  | 20 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 28x1,5 |  | 0 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 35x1,5 |  | 0 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 42x1,5 |  | 0 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 54x1,5 |  | 0 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 35x1,5 včetně tvarovek |  | 20 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 42x1,5 včetně tvarovek |  | 20 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 54x1,5 včetně tvarovek |  | 12 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 60,3x2,0 včetně tvarovek |  | 12 | m |  | 0
Trubka nerez Ø 76,1x2,0 včetně tvarovek a přírub |  | 50 | m |  | 0
Nerezový rozdělovač teplé vody a sběrač teplé vody svařenec viz výkres 12 včetně tepelné izolace a upevnění |  | 1 | kpl |  | 0
Tepelná izolace na bázi synt. kaučuku tl. 6 mm, Ø 22, hadice se samolepící páskou, včetvě spotřebního materiálu (na potrubí dopouštěné vody do soustavy ÚT) |  | 22 | m |  | 0
Tepelná izolace na bázi synt. kaučuku tl. 19 mm, Ø 76, hadice se samolepící páskou včetvě spotřebního materiálu (na potrubí studené vody) |  | 55 | m |  | 0
Potrubní pouzdra vyráběné unikátní technologií z kamenné vlny v AS kvalitě, kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou a v délce 1 m. Jsou určena pro tepelnou izolaci potrubních rozvodů s provozní teplotou od + 15˚C do + 250˚C
Ø 15/20 | ROCKWOOL800 | 0 | m | 0 | 0
Ø 18/20 | ROCKWOOL800 | 0 | m | 0 | 0
Ø 22/20 včetvě spotřebního materiálu |  | 22 | m |  | 0
Ø 28/20 |  | 0 | m |  | 0
Ø 35/30 včetvě spotřebního materiálu |  | 22 | m |  | 0
Ø 42/30 včetvě spotřebního materiálu |  | 25 | m |  | 0
Ø 54/30 včetvě spotřebního materiálu |  | 28 | m |  | 0
Samolepící Al páska v rolích po 100 m, tloušťka 0,025 mm, šířka 50 mm |  | 0 | ks |  | 0
Kanalizace v kotelně - potrubí včetně tvarovek, tvarovky dle potřeb montážní firmy
Trubka PVC HT s hrdlem Ø 32, včetně tvarovek |  | 40 | m |  | 0
Trubka PVC HT s hrdlem Ø 50, včetně tvarovek |  | 15 | m |  | 0
Trubka PVC HT s hrdlem Ø 75, včetně tvarovek |  | 25 | m |  | 0
Trubka PVC s hrdlem Ø 100, včetně tvarovek | KG | 0 | m |  | 0
Trubka PVC s hrdlem Ø 125, včetně tvarovek | KG | 0 | m |  | 0
Trubka PVC s hrdlem Ø 150, včetně tvarovek | KG | 0 | m |  | 0
Kolenový sifon Ø 32, složeno z tvarovek |  | 0 | ks |  | 0
Kolenový sifon Ø 50, složeno z tvarovek |  | 0 | ks |  | 0
Kolenový sifon Ø 75, složeno z tvarovek |  | 0 | ks |  | 0
Hrdlo 50/32 |  | 0 | ks |  | 0
Hrdlo 50/70 |  | 0 | ks |  | 0
Hrdlo 100/50 |  | 2 | ks |  | 0
Vpusť podlahová HL plastovás vodorovným odtokem DN75 , s izolačním límcem, revizním čistícím otvorem a sítkem na nečistoty. Sifonová vložka -výška vodního uzávěru 60mm | HL 72.1K | 0 | ks |  | 0
Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokema zápachovým uzávěrem | HL510N-3000 | 0 | ks |  | 0
Montážní mazivo |  | 0.4 | kg |  | 0
Zkouška těsnosti kanalizace vodou |  | 1 | kpl |  | 0
Pročištění ležatých svodů a vpustí |  | 1 | kpl |  | 0
Spojovací a těsnící materiál dle spotřeby |  | 1 | kpl |  | 0
Provizorní příprava TV - při výměně technologie plynové kotelny
Provizorní připojení jednoho nového vystrojeného kotle na akumulační zásobníky ToV: Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 2" včetně tvarovek |  | 16 | m |  | 0
Úprava na stávajícím potrubí (hrdla, izolace, záslepky)
Nutné úpravy stávajících rozvodů (Přeložení potrubí, záslepky, podpůrné konstrukce tepelné izolace) |  | 1 | kpl |  | 0
Pozn. Pro provizorní napojení budou v co největší míře použity stávající armatury potrubí atd.
Montážní upevňovací a podpůrné systémy pro instalace dle potřeb |  | 1 | kpl |  | 0
Těsnící, spojovací materiál a dokompletace - dle potřeb |  | 1 | kpl |  | 0
Technické plyny, dle potřeb určí montážní firma |  | 1 | kpl |  | 0
Tlaková zkouška včetně protokolu |  | 1 | kpl |  | 0
Topná zkouška včetně protokolu |  | 1 | kpl |  | 0
Dilatační zkouška včetně protokolu |  | 1 | kpl |  | 0
Spuštění a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl |  | 0
Autorizované měření spalin |  | 1 | kpl |  | 0
Autorizované posouzení hluku kotelny včetně protokolu |  | 1 | kpl |  | 0
Dokumentace skutečného provedení technologie plynové kotelny |  | 1 | kpl |  | 0
Demontáže
Demontáž hlavního zařízení: 2ks kotlů DeDietrich GTE, včetně armatur |  | 1 | kpl |  | 0
Demontáž původní spalinové cesty včetně tlumiče hluku |  | 70 | m |  | 0
Demontáž armatur, směšovacích ventilů a oběhových čerpadel 4 okruhů |  | 1 | kpl |  | 0
Demontáž potrubí <DN50 |  | 20 | m |  | 0
Demontáž potrubí >DN50 |  | 60 | m |  | 0
Demontáž elektro, M+R |  | 1 | kpl |  | 0
Roztřídění a ekologická likvidace původní technologie |  | 3 | kontejner |  | 0
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Demontáže celkem |  |  |  |  | 0
Montáže celkem |  |  |  |  | 0
Celkem za část technologie bez DPH |  |  |  |  | 0
Celkem za část technologie včetně DPH 15% |  |  |  |  | 0

## Plyn
Výkaz výměr - plynovod
Plynová kotelna Baranova 678/40, Praha 3
Druh | Dodavatel | Množství | Jednotka | Cena za kus | Cena celkem
Před započetím prací uzavřít HUP pro kotelnu a prověřit těsnost, vyčistit filtr |  | 1 | kpl |  | 0
Plynoměr ROOTSMETER 2 G65, DN 50, použit nový, dodávka plynáren | Pražská plynárenská | 1 | kpl |  | 0
Impulsní snímač spotřeby zemního plynu pro G100 |  | 0 | ks |  | 0
Přepočítávač plynu Elcor 94, použit stávající |  | 1 | kpl |  | 0
Dvouřadé regulační zařízení, sestava. Atyp, smontováno na stavbě, viz samostaný výkres. Vstup Stl 100 kPa Výstup NTL 2,5 kPa Průtok plynu min-max 4,3-86,8m3/h. Obsahuje: 2x Regulátor tlaku plynu Fisher CSB 404+napojení impulsů na VSX4 2xKK DN 32 1x klapka mezipřírubová DN 40 2x klapka mezipřírubová DN 50 1xsada Manometru 0-100 kPa 2xsada Manometru 0-6 kPa Potrubí, redukce, příslušenství pro přírubové spoje |  | 1 | kpl |  | 0
Dvoucestné klapky se servopohony - servopohony dodává M+R
Uzavírací mezipřírubová klapka plynu bude (DN80,PN6), osazeno 2 ks servopohonů s havarijní uzavírací funkcí - pouze montáž |  | 1 | ks |  | 0 | 7959
Mezipřírubová klapka, DN80, medium plyn, včetně protipřírub |  | 1 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, plnoprůtokový, ovládání žlutou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 1/2" |  | 8 | ks |  | 0
Kulový kohout s oboustranně vnitř. závity, plnoprůtokový, ovládání žlutou páčkou, niklovaný, PN 42, pro teploty max 185, dimenze G 2" |  | 8 | ks |  | 0
Plynový filtr, odlučivost 50 µm, dimenze G 2", Hutira GF050 |  | 4 | ks |  | 0
Připojovací šroubení mosazné přímé 2" |  | 4 | ks |  | 0
Vzorkovací kulový kohout plynový GPL přímý vnitřní závit 1/2" |  | 4 | ks |  | 0
Manometr sada: Manometr 0 - 6 kPa, typ 313/311 D 160; Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5; 137520.1; Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540 |  | 4 | kpl |  | 0
Potrubí
Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 1/2" |  | 12 | m |  | 0
Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 3/4" |  | 4 | m |  | 0
Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 1" |  | 4 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 6/4" |  | 4 | m |  | 0
Trubky ocelové hladké závitové mat. 11353.0; 2" |  | 28 | m |  | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 f 76/3,2 |  | 0 | m |  | 0
Trubka ocelová bezešvé 11353 Ø 89/3,6 |  | 16 | m |  | 0
Trubky ocelové bezešvé mat. 11353.0; f 108/4 |  | 1 | m |  | 0
Trubky ocelové bezešvé mat. 11353.0; f 133/4,5 |  | 1 | m |  | 0
Trubky ocelové bezešvé mat. 11353.0; f 159/4,5 |  | 3 | m |  | 0
Trubkové přechody bezešvé PN 40, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závity a ostatní tvarovky, dle potřeb montážní firmy |  | 1 | kpl |  | 0
Chráničky f 89/3,6 |  | 1 | m |  | 0
Chráničky f 133/4,5 |  | 2 | m |  | 0
Protipožární ucpávky pro ocel potrubí DN 80 |  | 2 | kpl |  | 0
Nátěrové hmoty, základní a 2x vrchní žlutá , včetně spotřebního materiálu |  | 7 | kg |  | 0
Montážní systémy pro instalace, dle potřeb |  | 1 | kpl |  | 0
Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb |  | 1 | kpl |  | 0
Technické plyny, dle potřeb určí montážní firma |  | 1 | kpl |  | 0
Vybavení kotelny - zůstává stávající
přenosný hasicí přístroj PHP s náplní CO2 – 5kg; pěnotvorný prostředek, nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů; lékárnička pro první pomoc; bateriová svítilna; přenosný detektor úniku plynu detektor CO |  | 1 | kpl |  | 0
Tlaková zkouška plynovodu, výchozí revize |  | 1 | kpl |  | 0
Seznam požadovaných dokladů po výměně technologie kotelny
- revizní knihy pro jednotlivé kotle č. K1 až Kx - protokol o vpuštění plynu ze dne … - zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a protokol o pevnosti a těsnosti plynovodů - revizní zpráva o spalinové cestě vč. Technické zprávy - zpráva o revizi elektrické instalace viz dodávka M+R - zápis o uvedení kotlů do provozu obsahující údaje o provedených zkouškách a nastavení bezpečnostních a havarijních prvků kotle, údaje o změřeném obsahu CO, autorizované měření spalin - zpráva o proplachu v rekonstruovaných rozvodech studené a teplé vody - zpráva o proplachu v rekonstruovaných rozvodech ÚT - protokol o tlakové zkoušce rozvodů SV, TV a ÚT - protokol o provedené topné zkoušce (24 hodin ventily naplno, čerpadla v provozu po 24 hodin. Součástí zkoušky je hydraulické vyvážení soustavy) - protokol o nastavení vyvažovacích prvků s uvedením skutečných hodnot - protokol o provozní 72 hodinové zkoušce bez provozních přestávek - protokol o předepsané kvalitě vody v topném systému - protokol o vyčištění filtrů po zkouškách - protokol o autorizovaném měření plynných emisí (CO a Nox v komíně, účinnosti), o kontrole a čištění spalinové cesty - revizní zpráva spalinové cesty - prohlášení o likvidaci a uložení odpadů (nebezpečných, stavebních, kovů) - prohlášení o ponechaných starých zařízeních na kotelně - Zápis o odborné prohlídce kotelny. Vyhl. 91/1993 Sb. §16 - Provozní řád kotelny. Vyhláška 91/93 Sb. § 10 - úprava stávajícího zajišťuje provozovatel - Zápis o kontrole hasicích přístrojů. Vyhl. 246/2001 Sb - Návody k obsluze plynových spotřebičů - Protokol o kalibraci stabilního detektoru CH4. - Výchozí revize tlakových nádob. ČSN 69 0012, čl.90 - Pasport tlakových nádob. ČSN 69 0010 část 7.2., ČSN 69 0012 čl.26 |  | 1 | kpl |  | 0
Dodávka |  |  |  |  | 0
Montáže
Revize |  |  |  |  | 0
Celkem za část plynovodu bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 15% |  |  |  |  | 0
Celkem za část plynovodu včetně DPH 15% |  |  |  |  | 0

## M+R
Rozpočet: | Kotelna Baranova 40 (SMP Praha 3 a.s.)
DPS
zak.č. 24 113 | MaR, silnoproudé rozvody, komunikace |  |  |  | PLC 08
druh | technické parametry | poznánka | jed. | počet | jed. cena | cena
1. Dodávka přístrojů a zařízení |  | součet |  | ................................................ |  | 0
1.1 Řídicí a monitorovací systém |  | součet |  | ............................................... |  | 0
základní modul - centrální jednotka | centrální jednotka CPU, 6xAI/DI, 2xAO, 6xRO, Ethernet 10/100, volitelný submodul, TCL2, CIB, napájení 24VDC, 192KB program memory, 64KB variables memory, 512 KB DataBox, SD/MMMC slot, veřejný komunikační protokol EPSNET (TXV 004 03) | PLC 08 | ks | 1 | 0 | 0
submodul pro komunikaci | 2x RS-485, GO s vlastním zdrojem a identifikací | PLC 08 | ks | 1 | 0 | 0
submodul pro komunikaci | 2x RS-232, GO s vlastním zdrojem a identifikací | PLC 08 | ks | 1 | 0 | 0
napájecí zdroj | napájecí zdroj 24VDC,3,8A | PLC 08 | ks | 1 | 0 | 0
rozšiřovací modul | TCL2, 8xAI, 2xAO | PLC 08 | ks | 3 | 0 | 0
rozšiřovací modul | TCL2, 12xDI | PLC 08 | ks | 3 | 0 | 0
rozšiřovací modul | TCL2, 4xDI, 8xRO | PLC 08 | ks | 2 | 0 | 0
převodník rozhraní | SCH RS232/Mbus pro max.64 měřičů | PLC 08 | ks | 1 | 0 | 0
operátorský panel | operátorský panel 4x 20 znaků, klavesnice 26 tlačítek (0-9, des. tečka, F1-F6, 4x kursor, +-, lomítko, enter, clear), napájení 24 V DC, sběrnice TCL2, foliová klávesnice, montáž do panelu | PLC 08 | ks | 1 | 0 | 0
1.2 Rozvaděče |  | součet |  | ............................................... |  | 0
rozvaděč | oceloplechový rozvaděč 800x1800x400 mm + sokl 100mm, včetně montážní desky a schránky na výkresy, elektrická výzbroj dle TS | PLC 08 | ks | 1 | 0 | 0
rozvaděč provizorní | oceloplechový rozvaděč 600x400x150 mm, vč.montážní desky, elektrická výzbroj dle TS | PR08 | ks | 1 | 0 | 0
1.3 Periferie |  | součet |  | ............................................... |  | 0
snímač teploty | venkovní, Ni1000, 6180ppm, IP65 | BT4.1, BT5.1, BT5.2 | ks | 3 | 0 | 0
snímač teploty | snímač teploty, do potrubí, 100mm, Ni1000, 6180ppm, IP65 | BT1.1, BT1.2, BT1.3, BT1.4, BT1.5, BT1.6, BT2.1, BT2.2, BT2.3, BT2.4, BT3.2, BT3.3, BT3.4, BT3.5 | ks | 14 | 0 | 0
snímač teploty | příložný snímač teploty, Ni1000, 6180ppm, IP65 | BT3.6, BT3.7, BT3.8, BT3.9 | ks | 4 | 0 | 0
snímač teploty | snímač teploty kabelový pr.6x60mm, rozsah -60 ÷ +200°C, Ni1000/6180ppm, nerezové pouzdro, IP65, kabel délky 3m | BT3.1 | ks | 1 | 0 | 0
snímač tlaku | 0÷600kPa = 4÷20mA, napájení 12÷36VDC, závit G1/2" | BP5.1 | ks | 1 | 0 | 0
| smyčka manometrická |  | ks | 1 | dod.ÚT
| manometrový kohout zkušební G1/2" |  | ks | 1 | dod.ÚT
| těsnění AL |  | ks | 1 | dod.ÚT
vyrážecí tlačítko | havarijní STOP tlačítko komplet, na zeď, červené •připravené pro instalaci zelené LED pro indikaci stavu nouzového obvodu; dva kontakty 1NA + 1NC (4) A - 400V DC; vnější rozměry (DxVxH) 120x120x50 mm; stupeň krytí IP55 (EN 60529); barva červená RAL 3000 | SB1 | ks | 1 | 0 | 0
detektor plynu | detektor plynu, pro zónu 2,pro zemní plyn,signalizace dvoustupňová + pomocný výstup, výstup signálu obou stupňů otevřený kolektor (60V / 0.5A), úroveň signalizace 20% LEL pro stupeň II, 10% LEL pro stupeň I, napájecí napětí 12 V ss +/- 10%, 60 mA, IP20; konstruováno dle ČSN EN 50054, ČSN EN 50057 | SG10.1, SG10.2, SG10.3 | ks | 3 | 0 | 0
detektor CO | detektor CO, signalizace třístupňová, výstupní signál otevřený kolektor (60 V/0,5A), zpoždění zapnutí/vypnutí stupně 2 - 2 min, úroveň signalizace 120 ppm pro stupeň 2, 90 ppm pro stupeň 1, 30 ppm pro stupeň P, max měřicí rozsah 300 ppm (podle čidla), napájecí napětí 12 V ss +/- 10%, 50 mA max | SG5.1 | ks | 1 | 0 | 0
detektor pohybu | infrapasívní detektor, 12VDC, odběr: max.35 mA; instalační výška: 2,5 m nad úrovní podlahy; úhel detekce / délka záběru: 120° / 12 m zatižitelnost výstupu: spínač max. 60V / 50 mA; prac. teplota -10 až +40 °C; klasif. dle ČSN EN 50131-2-2 stupeň 2 | SD10.1, SD10.2 | ks | 2 | 0 | 0
magnetický kontakt | magnetický dveřní kontakt, vrchní montáž, barva bílá | SK5.1,SK5.2a, SK5.2b | ks | 3 | 0 | 0
sonda zaplavení | dvousondový snímač, elektroda 30mm pro vyhodnocovací zařízení | SL5.1, SL5.2 | ks | 2 | 0 | 0
HUP-servopohon | servopohon 230VAC, havarijní funkce | HU10.1 | ks | 2 | 0 | 0
| prodloužení hřídele |  | ks | 1 | 0 | 0
| adaptér |  | ks | 1 | 0 | 0
servopohon | servopohon 230VAC, řízení otevřeno/zavřeno, 20Nm, 90s, IP54, kabel 1m | EKUT1 | ks | 1 | 0 | 0
| pomocný spínač 2 x SPDT nacvakávací |  | ks | 1 | 0 | 0
servopohon | servopohon 230VAC, řízení otevřeno/zavřeno, 90Nm, 150s, IP54, kabel 1m | EKUT2 | ks | 1 | 0 | 0
| pomocný spínač 2 x SPDT nacvakávací |  | ks | 1 | 0 | 0
servopohon | servopohon 230VAC, řízení 3bodové, 10Nm, 140s, IP40 | MIXUT1 | ks | 1 | 0 | 0
adaptér | montážní sada pro směšovací armatury |  | ks | 1 | 0 | 0
servopohon | servopohon 230VAC, řízení 3bodové, 10Nm, 140s, IP40 | MIXUT2 | ks | 1 | 0 | 0
adaptér | montážní sada pro směšovací armatury |  | ks | 1 | 0 | 0
1.4 Dispečerské pracoviště (stávající) |  | součet |  | ............................................... |  | 0
1.5 Komunikace rádiové spojení (zajišťuje investor/provozovatel) |  | součet |  | ............................................... |  | 0
2. Dodávka a montáž elektroinstalačního materiálu |  | součet |  | ............................................. |  | 0
2.1 Demontáže a odpojení |  | součet |  | ............................................... |  | 0
demontáže a odpojení přístrojů a el.zařízení |  |  | h | 20 | 0 | 0
provizorní zapojení pro přípravu teplé vody po dobu rekonstrukce |  |  | h | 30 | 0 | 0
ekologická likvidace odpadů |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2.2 Dodávka elektroinstalačního materiálu |  | součet |  | ............................................... |  | 0
kabel | CYKY O 2x1,5 |  | m | 25 | 0 | 0
| CYKY O 3x1,5 |  | m | 13 | 0 | 0
| CYKY J 5x2,5 |  | m | 13 | 0 | 0
| CYKY J 3x1,5 |  | m | 461 | 0 | 0
| CYKY O 3x2,5 |  | m | 55 | 0 | 0
| CYKY J 3x2,5 |  | m | 205 | 0 | 0
| CYKY J 5x1,5 |  | m | 25 | 0 | 0
| CYKY O 5x1,5 |  | m | 112 | 0 | 0
| CYKY 4Jx25 |  | m | 10 | 0 | 0
| JYTY O 4x1 |  | m | 33 | 0 | 0
| JYSTY 2x2x0,8 |  | m | 1480 | 0 | 0
| JYSTY 3x2x0,8 |  | m | 74 | 0 | 0
| UTP Cat6 - patchcord |  | m | 1 | 0 | 0
vodič | CY 25 |  | m | 6 | 0 | 0
| CY 6 |  | m | 30 | 0 | 0
| CY 4 |  | m | 15 | 0 | 0
kabelový žlab | drátěný žlab 50x50, vč nosného a spojovacího materiálu |  | m | 47 | 0 | 0
| drátěný žlab 150x50, vč. přepážky a nosného a spojovacího materiálu |  | m | 39 | 0 | 0
| drátěný žlab 200x50, vč. přepážky a nosného a spojovacího materiálu |  | m | 8 | 0 | 0
elektroinstalační trubka | plastová pevná pr.16÷32, vč. příchytek |  | m | 333 | 0 | 0
| plastová ohebná pr.16÷32, vč. příchytek |  | m | 159 | 0 | 0
instalační krabice | plast, 80x80mm, včetně svorek |  | ks | 20 | 0 | 0
svítidlo | jednořadé plastové průmyslové LED svítidlo, s dufuzorem z translucentího polykarbonátu, krytí IP66, 19W, 230VAC, 2760lm, l=1272mm, max.teploty okolí 45°C |  | ks | 17 | 0 | 0
svítidlo | jednořadé plastové průmyslové LED svítidlo, s dufuzorem z translucentího polykarbonátu, krytí IP66, 19W, 230VAC, 5450lm, l=1272mm, max.teploty okolí 40°C |  | ks | 1 | 0 | 0
ovladač | přístroj spinače jednopolového 230VAC, 10A, řazení 1, nástěnné provedení, IP54 |  | ks | 4 | 0 | 0
zásuvka | zásuvka jednonásobná nástěnná 230VAC, 16A, s víkem, IP44, šedá |  | ks | 4 | 0 | 0
svorkovnice | ekvipotenciální svorkovncie s víkem |  | ks | 1 | 0 | 0
spojovací a podružný materiál |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 Montáž elektroinstalačního materiálu |  | součet |  | ............................................... |  | 0
kabel | do průřezu 25 mm |  | m | 2497 | 0 | 0
kabel | do průřezu 35 mm |  | m | 10 | 0 | 0
vodič |  |  | m | 51 | 0 | 0
kabelové žlaby |  |  | m | 94 | 0 | 0
elektroinstalační trubka |  |  | m | 492 | 0 | 0
instalační krabice |  |  | ks | 20 | 0 | 0
prostup |  |  | ks | 1 | 0 | 0
spojovací a podružný materiál |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2.4 Montáž přístrojů, el.připojení, koordinace |  | součet |  | ............................................... |  | 0
instalace rozvaděčů (PLC08) |  |  | ks | 1 | 0 | 0
instalace rozvaděčů (provizorní) |  |  | ks | 1 | 0 | 0
instalace čidel |  |  | ks | 35 | 0 | 0
instalace servopohonů |  |  | ks | 6 | 0 | 0
instalace svítidel |  |  | ks | 18 | 0 | 0
instalace ovladačů osvětlení |  |  | ks | 4 | 0 | 0
instalace zásuvek |  |  | ks | 4 | 0 | 0
připojení ostatních el.zařízení |  |  | ks | 25 | 0 | 0
ukončení kabelů vč.označení žil |  |  | ks | 114 | 0 | 0
individuální vyzkoušení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
technické práce a koordinace |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
zařízení stavby |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. Služby |  | součet |  | ............................................. |  | 0
aplikační software | monitorování, řízení, komunikace (řídicí systém) |  | kpl | 1 | 0 | 0
aplikační software | komunikační připojení měřiče tepla M-Bus (řídicí systém) |  | kpl | 1 | 0 | 0
aplikační software | úprava a doplnění stávající vizualizace, řízení, archivace, grafů (dispečink CDK) |  | kpl | 1 | 0 | 0
aplikační software | úprava a doplnění SW pro SMS hlášení a parametrizaci telefon. čísel (počítač PC - dispečink CDK) |  | kpl | 1 | 0 | 0
oživení, zprovoznění, nastavení parametrů regulace |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, návod na obsluhu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
výchozí revize elektro (v rozsahu dodávky) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
projekt pro realizaci stavby (výrobní dokumentace) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
projekt skutečného provedení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Měření a regulace |  | celkem |  | ............................................. |  | 0
Poznámka:
1. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
2. Ceny jsou uvedeny včetně nákladů na dopravu a přesun materiálu.

## KPS-pouze komponenty
Typ zapojení: MAXI S - sek3V-DHW - nabízí servis Rolf Antikor s.r.p
Číslo projektu: 24-345
Název projektu: Stanice TUV Baranova 40, Praha 3_Rev2
|  |  | Primár | Sekundár TV1
|  | Výkon P: | 640 (640) kW | 640 (640) kW
|  | Teplotní program TC: | 85/26,9 (65/26,9) °C | 55/10 °C
|  | Výpočtová teplota TS: | 85 °C | 55 °C
|  | Výpočtový tlak PS: | 500 kPa | 900 kPa
|  | Jmenovitý tlak PN: | PN6 | PN10
|  | Dynamický tlak: | -5 kPa
Pozice | ks | Název komponentu | Typ komponentu | DN | Osazeno
Primární okruh
1.1 | 1 | Uzavírací klapka mezipřírubová | UKM DN65 |  | Dod.samostatně
1.2b | 1 | Manometrová souprava | 3 CONN, 100 6bar |  | Dod.samostatně
1.3 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 100/100 |  | Dod.samostatně
1.4 | 1 | Filtr přivařovací | LIFIN PN25 DN65 |  | Dod.samostatně
11.1 | 1 | Zpětná klapka mezipřírubová | ZVM PN16 DN65 |  | Dod.samostatně
11.3 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 100/100 |  | Dod.samostatně
11.5 | 1 | Uzavírací klapka mezipřírubová | UKM DN65 |  | Dod.samostatně
Společný sekundární okruh TV1
6.1a-1 | 1 | Směšovací ventil | VXF22 |  | Dod.samostatně
6.1a-2 | 1 | Pohon 24V | 24 V, 0-10 V |  | Dod.samostatně
6.1d | 1 | Čerpadlo 1x230V | MAGNA3 |  | Dod.samostatně
6.2 | 4 | Kulový kohout závitový | KKZ I/I-P 2'' |  | Dod.samostatně
6.8 | 2 | Kulový kohout vyp/nap | KKZ 1/2'' - draining |  | Dod.samostatně
7-1 | 2 | Výměník tepla deskový | Výměník tepla deskový |  | Dod.samostatně
7-2 | 2 | Izolace deskového výměníku | Izolace deskového výměníku |  | Dod.samostatně
7.1a | 1 | Návarek nerezový 1.4571 do kolene pro jímku 100mm | IG 1/2'' L=34mm, SS |  | Dod.samostatně
7.1b | 1 | Návarek nerezový 1.4571 kolmý pro jímku 100mm | IG 1/2'' L=34mm, SS |  | Dod.samostatně
7.2 | 4 | Kulový kohout závitový, nerezový | KKZ I/I-P 2'' SS |  | Dod.samostatně
7.3 | 2 | Pojistný ventil závitový | 1/2''x3/4''KB;9bar |  | Dod.samostatně
7.6-1 | 2 | Manometr 100 mm | MAN 10bar G1/2'' |  | Dod.samostatně
7.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním | KKZ I/I-P 1/2'' - draining |  | Dod.samostatně
7.6-3 | 2 | Návarek nerezový 1.4571 | EG 1/2'' L=35mm, SS |  | Dod.samostatně
7.7-1 | 2 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 100/100 |  | Dod.samostatně
7.7 | 2 | Jímka nerezová, pro bimetalový teploměr | SS, l=100mm, G1/2'' |  | Dod.samostatně
7.8 | 2 | Kulový kohout závitový, nerezový | KKZ I/I-P 1/2'' SS |  | Dod.samostatně
Sekundární okruh TV1
8.1 | 1 | Uzavírací klapka mezipřírubová, nerezová | UKM N DN65 |  | Dod.samostatně
9.1 | 1 | Uzavírací klapka mezipřírubová, nerezová | UKM N DN65 |  | Dod.samostatně
9.1a | 1 | Kulový kohout závitový, nerezový | KKZ I/I-P 1/2'' SS |  | Dod.samostatně
9.2 | 1 | Filtr přírubový PN16 | FIP PN16 DN65 |  | Dod.samostatně
9.3 | 1 | Vodoměr suchoběžný, s impulsním výstupem+přenastavení na 10l/ impuls | DN 40/SV IALF/40/16 MID |  | Dod.samostatně
9.4 | 1 | Zpětný ventil mezipřírubový, nerezový | ZVM PN16 DN65 SS |  | Dod.samostatně
9.6-1 | 1 | Manometr 100 mm | MAN 10bar G1/2'' |  | Dod.samostatně
9.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním | KKZ I/I-P 1/2'' - draining |  | Dod.samostatně
9.6-3 | 1 | Návarek nerezový 1.4571 | EG 1/2'' L=35mm, SS |  | Dod.samostatně
10.1 | 1 | Kulový kohout závitový, nerezový | KKZ I/I-P 2'' SS |  | Dod.samostatně
10.2 | 1 | Filtr závitový nerez | FIZ I/I 2'' SS |  | Dod.samostatně
10.4 | 1 | Zpětný ventil závitový nerez | ZVZ I/I 2'' SS |  | Dod.samostatně