## Krycí list_CELKOVY dle rekap
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v odd.chemie | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 302
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo | Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
| Projektant |  |  | AS CHEMOPRAG
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
25.05.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště 1,5% |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy 0,5% |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v oddělení chemie
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: | Fyzikální ústav AV ČR
Zhotovitel:
Datum:
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
D 1.1. | STAVBA | 0 | 0 | 0
D 1.4.1. | Zařízení pro vytápění staveb | 0 | 0 | 0
D 1.4.3. | VZT | 0 | 0 | 0
D 1.4.5. | ZTI | 0 | 0 | 0
D 1.4.7. | Elektro | 0 | 0 | 0
D 2.2. | Provozní potrubí - stlačený vzduch | 0 | 0 | 0
| Celkem Stavba + technologie | 0 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL!
| CELKEM CENA DÍLA BEZ DPH | 0
| DPH 21% = | 0
| CELKEM S DPH = | 0

## 1.1._Stavba
ROZPOČET
Stavba: |  | Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v odd.chemie
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Zhotovitel:
Datum: |  | 25.05.2014
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  | 9.0085 |  | 18.3781 |  |  | 0
| D |  | 001 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 001-001 | Stavební přípomoce pro řemesla(VZT,ZTI,ELE+začištění a vyspravení děr a prostupů vzniklých po odstranění a vybour.technol.zařízení a rozvodů)/odhadnuto | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | PK | 001-002 | Průzkumné práce/diagnostika a ověření žb konstrukcí | [8 empty] | bude realizováno v předstihu před zahájením prací ! | 4 | 2
3 | K | PK | 001-003 | Mtž+dmtž dočasná zástěna/provozní opatření | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | PK | 001-004 | Průběžný úklid min.2x denně/provozní opatření | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | PK | 001-005 | D+M bezpečnostní tabulky a štítky na dveře | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.0519 |  | 0 |  |  | 1
6 | K | 011 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.026 |  | 0 | 0.01954 | 0.00050804 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | M | MAT | 133317201 | tyč ocelová L, značka oceli S 235 JR, 75x50x5 mm | t | 0.027 |  | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
8 | K | 014 | 340236212 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.02391 | 0.09564 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 014 | 340238212 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 0.248 |  | 0 | 0.25365 | 0.062905 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 014 | 340291121 | Ukotvení příček plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm | m | 6.8 |  | 0 | 6e-05 | 0.000408 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 011 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 11.57 |  | 0 | 0.06982 | 0.80782 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 014 | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 0.2 |  | 0 | 0.28823 | 0.057646 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 7.9393 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | 014 | 611325424 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 20% | m2 | 43.06 |  | 0 | 0.017 | 0.73202 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 23.14 |  | 0 | 0.01838 | 0.42531 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 014 | 612325424 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 60% | m2 | 81.76 |  | 0 | 0.0284 | 2.322 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 011 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20( doplnění vrstvy podlahy v místě drážek pro ZTI) | m3 | 0.288 |  | 0 | 2.2563 | 0.64983 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 014 | 631341159 | Doplnění spádové vrstvy pl do 1 m2 Ekostyrénbeton PSB 40-spád.vrstva tl.50-250mm | m2 | 7.1 |  | 0 | 0.28 | 1.988 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 011 | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 43.06 |  | 0 | 0.042 | 1.8085 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 011 | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 1 |  | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | M | MAT | 553311430 | zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0.0132 | 0.0132 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.01723 |  | 18.3781 |  |  | 1
21 | K | 003 | 949611112 | Montáž shozu suti v do 20 m | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | 003 | 949611211 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití/10dní | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 003 | 949611812 | Demontáž shozu suti v do 20 m | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 011 | 953961212 | Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 48 |  | 0 | 4e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého/strojovna | m3 | 0.378 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.756 | 21 | 4 | 2
26 | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MC tl do 100 mm | m2 | 10.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 1.3689 | 21 | 4 | 2
27 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.3132 | 21 | 4 | 2
28 | K | 013 | 963011599 | Bourání plynosilikátových desek+rohoží "STAPLE" | m2 | 0.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.064768 | 21 | 4 | 2
29 | K | 013 | 965041421 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m2 | 4.986 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 7.9776 | 21 | 4 | 2
30 | K | 013 | 965081313 | Bourání cementové malty tl do 20 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 43.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 2.5382 | 21 | 4 | 2
31 | K | 013 | 965081352 | Bourání cementového potěru plochy do 1 m2 | m2 | 4.986 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.94734 | 21 | 4 | 2
32 | K | 013 | 965082922 | Odstranění násypů -písek tl do 100 mm pl do 2 m2 | m3 | 0.736 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.0304 | 21 | 4 | 2
33 | K | 013 | 968072399 | Dmtž a zpět mtž části vestav.plech.skříní/v místě nové pož.příčky, dl.cca 1m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4 | 2
34 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.2736 | 21 | 4 | 2
35 | K | 013 | 969021199 | Vyklizení a odstarnění stáv.nábytku a laboratorního vybavení, zabalení/pro uskladnění investorem | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 21 | 4 | 2
36 | K | 013 | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 0.15 |  | 0 | 0.00076 | 0.000114 | 0.02 | 0.003 | 21 | 4 | 2
37 | K | 013 | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.3 |  | 0 | 0.003 | 0.0009 | 0.126 | 0.0378 | 21 | 4 | 2
38 | K | 013 | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0.95 |  | 0 | 0.00375 | 0.0035625 | 0.283 | 0.26885 | 21 | 4 | 2
39 | K | 013 | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 2.45 |  | 0 | 0.00435 | 0.010658 | 0.384 | 0.9408 | 21 | 4 | 2
40 | K | 013 | 977211111 | Řezání ŽB konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 7.6 |  | 0 | 1e-05 | 7.6e-05 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
41 | K | 013 | 978011142 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 20 % | m2 | 43.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4306 | 21 | 4 | 2
42 | K | 013 | 978013162 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 60 % | m2 | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.34 | 21 | 4 | 2
43 | K | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 22.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
44 | K | 013 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží/3x | t | 22.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
45 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 22.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
46 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km/9x | t | 22.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
47 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 22.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
48 | K | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m/4x | t | 22.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
49 | K | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 22.774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
50 | K | 011 | 998011009 | Přesun hmot | t | 9.008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 1.0685 |  | 4.3955 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.0345 |  | 0.0172 |  |  | 1
51 | K | 711 | 711131812 | Odstranění stávající hydroizolace tl.5mm v podlaze | m2 | 4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0172 | 21 | 16 | 2
52 | K | 711 | 711141559 | Provedení hydroizolace pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 7.5 |  | 0 | 0.0004 | 0.003 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | M | MAT | 628361141 | hydroizolace tl.5mm(v místě rozvodů ZTI v podlaze) vč.přesahů | m2 | 7.5 |  | 0 | 0.0042 | 0.0315 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
54 | K | 711 | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 0.035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0.046256 |  | 0.004416 |  |  | 1
55 | K | 712 | 712300831 | Odstranění lepenky střech do 10° jednovrstvé | m2 | 0.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.004416 | 21 | 16 | 2
56 | K | 712 | 712341559 | Provedení hydroizolační pás střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 7.1 |  | 0 | 0.00088 | 0.006248 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | M | MAT | 628522541 | pás asfaltovaný modifikovaný | m2 | 8.165 |  | 0 | 0.0049 | 0.040008 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
58 | K | 712 | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | t | 0.046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.055799 |  | 0.037168 |  |  | 1
59 | K | 713 | 713001 | D+M detail prostupu VZT potrubí střechou 415/730mm | kpl | 1 |  | 0 | 0.00116 | 0.00116 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | 713 | 713141131 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 7.1 |  | 0 | 0.00116 | 0.008236 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | M | MAT | 631480110 | deska minerální střešní izolační tl.200 mm | m2 | 7.242 |  | 0 | 0.006 | 0.043452 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
62 | K | 713 | 713141199 | Stříkaná PUR pěna+ochr.nátěr tl.min.50mm | m2 | 7.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | K | 713 | 713191139 | Parotěsná folie překrytí PE fólií tl. 0,2 mm | m2 | 7.1 |  | 0 | 0.00041 | 0.002911 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 713 | 713191499 | Ochrana střešní konstrukce při pracech na střeše | kpl | 1 |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 713 | 713300869 | Izolace tepelné střešní odstranění PUR pěny | m2 | 0.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0.037168 | 21 | 16 | 2
66 | K | 713 | 998713103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03965 |  |  | 1
67 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 21 | 16 | 2
68 | K | 721 | 725310821 | Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.01707 | 21 | 16 | 2
69 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312 | 21 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01027 |  |  | 1
70 | K | 763 | 763135829 | Dmtž,úprava a zpět mtž podhledů/v místě nové pož.příčky, cca1,0*3,3m a chodbě cca1,35*9mb | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01027 | 0.01027 | 21 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.14278 |  | 0 |  |  | 1
71 | K | 764 | 764272191 | Oplechování potrubí VZT lakovaný TiZn rš510mm ozn.1/K | m2 | 7.1 |  | 0 | 0.00835 | 0.059285 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 764 | 764272192 | Oplechování otvoru lakovaný TiZn 600/500mm ozn.2/K | kus | 1 |  | 0 | 0.00835 | 0.00835 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | 764 | 764272193 | Oplechování otvoru lakovaný TiZn 600/700mm ozn.3/K | kus | 1 |  | 0 | 0.00835 | 0.00835 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 764 | 764272194 | Oplechování otvoru lakovaný TiZn o350mm ozn.4/K | kus | 7 |  | 0 | 0.00835 | 0.05845 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | 764 | 764272195 | Oplechování otvoru lakovaný TiZn o260mm ozn.5/K | kus | 1 |  | 0 | 0.00835 | 0.00835 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | K | 764 | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0.143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.025 |  | 0.086159 |  |  | 1
77 | K | 766 | 766112820 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených/okno | m2 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 0.0078624 | 21 | 16 | 2
78 | K | 766 | 766112899 | Bourání dřev.rámu+čelního dřev.obkladu+výsuv.okno/digestoře | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 0.03276 | 21 | 16 | 2
79 | K | 766 | 766112999 | Dmtž dřevěné 2kř skříňky/digestoře | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 0.03276 | 21 | 16 | 2
80 | K | 766 | 766119999 | Dmtž deska "stasa" s kyselinovzdorným obkladem tl.50mm/digestoře | m2 | 0.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 0.012776 | 21 | 16 | 2
81 | K | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
82 | M | MAT | 611656101 | dveře vnitřní 800/1970mm HPL laminát prosklené ozn.1/L tech.par.dle PD | kus | 1 |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
83 | K | 766 | 766660029 | D+M protipožární dveře ocelové s nadsv. 1000/2880 ozn.3/L vč.zárubně tech.par.dle PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 766 | 766660030 | D+M protipožární dveře ocelové 800/1970 ozn.4/L vč.zárubně tech.par.dle PD | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
85 | K | 766 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 529.927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.1262 |  |  | 1
86 | K | 767 | 767132819 | Demontáž příček ocel.konstr.+výplň z laminátu | m2 | 5.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.1062 | 21 | 16 | 2
87 | K | 767 | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg/digestoř | kg | 20 |  | 0 | 5e-05 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 21 | 16 | 2
88 | K | 767 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 21.939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.71523 |  | 3.578 |  |  | 1
89 | K | 771 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 43.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 3.578 | 21 | 16 | 2
90 | K | 771 | 771575115 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 22 ks/m2 | m2 | 43.06 |  | 0 | 0.00275 | 0.11841 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
91 | M | MAT | 597610411 | obkládačky keramické tl.8mm vysoké kvality tech.par.dle PD(kyselinovzdorné) | m2 | 47.366 |  | 0 | 0.0126 | 0.59681 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
92 | K | 771 | 771579198 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování epoxidovou spár.hmotou se zvýš.odolností vůči kyselinám,louhům | m2 | 43.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | 771 | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 0.715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.49126 |  |  | 1
94 | K | 781 | 781413810 | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených | m2 | 14.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0157 | 0.23173 | 21 | 16 | 2
95 | K | 781 | 781441810 | Demontáž kyselinovzdorných obkladů/digestoře | m2 | 3.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 0.25953 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.002091 |  | 0 |  |  | 1
96 | K | 783 | 783624300 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní dvojnásobné, 1x email a 2x tmel/dveře+zárubeň ozn.2/L | m2 | 5.1 |  | 0 | 0.00036 | 0.001836 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | 783 | 783903812 | Odmaštění nátěrů saponáty/dveře+zárubeň ozn.2/L | m2 | 5.1 |  | 0 | 5e-05 | 0.000255 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0.04588 |  | 0 |  |  | 1
98 | K | 784 | 784453819 | Malby směsi akrylátové tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 148 |  | 0 | 0.00031 | 0.04588 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0052 |  |  | 1
99 | K | 787 | 787600801 | Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého | m2 | 0.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0052 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 10.077 |  | 22.7736

## 1.4.1._UT
Specifikace materiálu
Stavba : Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v odd. chemie |  |  |  |  | JKSO :
Objekt : |  |  |  |  | EČO :
Objednavatel : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. |  |  |  |  | Zpracoval : Ing. Jan Chvojka
Zhotovitel : |  | Ing. Jan Chvojka |  |  | Datum : 05/2014
P.Č. | KCN | Pozice | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0 |  |  | Ústřední vytápění-zařízení strojoven
1 |  | D1 | 60 kW, VODA-VODA, PRIMÁR : 110/70°C, SEKUNDÁR : 70/50°C, OSAZEN NA RÁMU,VČ.TEPELNÉ IZOLACE, SOUČÁSTÍ BUDE NAPOJENÍ A REGULACE ČERPADLA C1 A REGULAČNÍHO VENTILU V1 V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTĚ | kus | 1 |  | 0
2 |  | P1 | Pojistný ventil, ot.přetlak 250 kPa, Dn dle typu výrobce | kus | 1 |  | 0
3 |  | E1 | Expanzomat 100 litrů | kus | 1 |  | 0
4 |  | C1 | Cirkulační čerpadlo s autom.regulací otáček, Q=2400l/h.H=4m, DN25 | kus | 1 |  | 0
5 |  | C2 | Cirkulační čerpadlo s autom.regulací otáček, Q=2400l/h.H=2m, DN25 | kus | 1 |  | 0
6 |  | V1 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil vč.pohonu 0-10V, DN32, regulační a havarijní funkce,PN25 | kus | 1 |  | 0
7 |  | V2 | Trojcestný směšovací ventil vč.pohonu 0-10V, DN20, včetně napájení z jednotky VZT | kus | 1 |  | 0
0 |  |  | Ústřední vytápění-zařízení strojoven
0 |  |  | Ústřední vytápění - potrubí
8 |  |  | Trubka ocelová DN15 | m | 15 |  | 0
8 |  |  | Trubka ocelová DN20 | m | 5 |  | 0
9 |  |  | Trubka ocelová DN25 | m | 10 |  | 0
10 |  |  | Trubka ocelová DN40 | m | 30 |  | 0
11 |  |  | Trubka ocelová DN50 | m | 195 |  | 0
0 |  |  | Ústřední vytápění - potrubí
0 |  |  | Ústřední vytápění - armatury
12 |  |  | Vypouštěcí kohout ,DN15 | kus | 6 |  | 0
13 |  |  | Odvzdušňovací ventil 1,DN10 | kus | 2 |  | 0
14 |  |  | Odvzdušňovací ventil 1,DN10,PN25 | kus | 2 |  | 0
15 |  |  | Kulový kohout ,DN25 | kus | 5 |  | 0
16 |  |  | Kulový kohout ,DN40 do 200°C,PN25 | kus | 4 |  | 0
17 |  |  | Kulový kohout ,DN50 | kus | 2 |  | 0
18 |  |  | Solenoidový ventil pro doplňování vody do sekundéru, včetně čidel,DN15,PN25 | kus | 1 |  | 0
19 |  |  | Kulový kohout ,DN15,PN25 | kus | 3 |  | 0
20 |  |  | Zpětná klapka,DN25 | kus | 3 |  | 0
21 |  |  | Filtr ,DN40 | kus | 1 |  | 0
22 |  |  | Filtr ,DN50 | kus | 1 |  | 0
23 |  |  | Teploměr TI2, 0-120°C | kus | 4 |  | 0
24 |  |  | Manometr včetně smyčky a kohoutu a návarku, 0-250 kPa | kus | 5 |  | 0
25 |  |  | Teploměr TI2, 0-180°C | kus | 2 |  | 0
26 |  |  | Manometr včetně smyčky a kohoutu a návarku, 0-1000 kPa | kus | 2 |  | 0
0 |  |  | Ústřední vytápění - armatury
0 |  |  | Další části potrubní sítě
27 |  |  | Tyč L 50x50x5 | m | 20 |  | 0
28 |  |  | Tyč U80 | m | 20 |  | 0
29 |  |  | Tyč kruhová Ø10mm | m | 20 |  | 0
30 |  |  | Závěs potrubí,DN50 | kus | 95 |  | 0
31 |  |  | Závěs potrubí ,DN40 | kus | 14 |  | 0
32 |  |  | Štítek na potrubí s popisem větve | kus | 10 |  | 0
0 |  |  | Další části potrubní sítě
0 |  |  | Izolace
33 |  |  | Izolace vody ,tl.20 mm,DN15 | m | 15 |  | 0
34 |  |  | Izolace vody ,tl.20 mm,DN20 | m | 5 |  | 0
35 |  |  | Izolace vody ,tl.20 mm,DN25 | m | 10 |  | 0
36 |  |  | Izolace vody,tl.25 mm,DN40 do 200 °C | m | 10 |  | 0
37 |  |  | Izolace vody n,tl.25 mm,DN50 | m | 35 |  | 0
0 |  |  | Izolace
0 |  |  | Nátěry
38 |  |  | Izolované potrubí 1xS2300, 2xkrycí S2321,1 nátěr | m2 | 30 |  | 0
39 |  |  | Pomocný materiál, 1xS2300,2XS2321, 1 nátěr | m2 | 5 |  | 0
0 |  |  | Nátěry
0 |  |  | Zkoušky topného systému
40 |  |  | Tlaková zkouška | soub | 1 |  | 0
41 |  |  | Topná zkouška | soub | 1 |  | 0
0 |  |  | Zkoušky topného systému
[6 empty] | Celkem | 0

## 1.4.3._VZT
ROZPOČET
Stavba : Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v odd. chemie | [5 empty] | Objednavatel : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Objekt : D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky | [5 empty] | Zhotovitel :
Datum :
P.Č. | Dodavatel | Kód položky | Popis | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem | Suť jednotková | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 |  |  | Přívod vzduchu do laboratoře
1.01A |  |  | Přívodní sestavná vzduchotechnická jednotka o složení: - Koncový panel čelní s velkým otvorem, tlumící vložkou a klapkou na servopohon - Filtrační komora s kapsovým filtrem F5 délky 500mm, s diferenčním manometrem s elektrickým výstupem s přístupem na výměnu filtrační vložky shora - Chladící komora s přímým výparníkem a eliminátorem kapek, chladivo: R 410A, výparná teplota: 5.0 °C, chladící výkon 19,3 kW, včetně sifonu odvodu kondenzátu - Ohřívací komora vodní, topný výkon 55,5 kW, voda 70/50°C - Ventilátorová komora s volným oběžným kolem a výtlakem nahoru, Qv = 4250m3/hod, vč. tlumící vložky externí tlakový ztráta jednotky 350 Pa, včetně frekvenčního měniče - Silový jištěný přívod do rozvaděče dodávka profese elektro - kabel pro 5 kW, 400 V | 1 | ks |  |  | 0 | 0
1.01B |  |  | Kompletní řídící a ovládací systém MaR vzduchotechnické jednotky s dálkovým přístupem, zajišťující napájení, regulaci a ovládání jednotky, včetně rozvaděče, dokumentace potřebné pro realizaci, provedení výchozí revize elektrického zařízení a zaškolení obsluhy | 1 | ks |  |  | 0 | 0
1.02 |  |  | Kondenzační jednotka,cladící výkon 20 kW, příkon 7 kW, silový přívod 400V, jištění kabelu 25 A, charakteristika C včetně příslušenství a konzoly pro uložení na stěnu (dodavatel např. Samsung, ......) Potrubí chladiva včetně uložení a tepelné izolace opatřené ve venkovním prostoru ochranou před ÚV zářením | 1 | set |  |  | 0 | 0
1.03 |  |  | Protidešťová žaluzie na potrubí 500x600 z pozinkovaného plechu včetně pletiva proti vletu ptactva | 2 | ks |  |  | 0 | 0
1.04 |  |  | Textilní vyústka šitá na míru včetně montážního materiálu : Tvar Půlkruhový, Rozměr 630 mm, Celková délka 7000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 630, Průtok 4250 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 15,9 Pa, Přechod na Čtyřhranný 630x315/350, Začátek Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barvu textilní vyústky určí architekt. včetně hutního materiálu: 6ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 500mm Hliníkový profil, 6ks Hliníková spojka profilů přímá, 10ks , 4ks Napínač v profilu, 10ks Závěsy ze závitových tyčí pozink 1000 mm, 8ks Rozpěrky, 1ks Čtyřhranný 630x315 mm Nerez příruba (dodavatel např. Příhoda, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
1.05 |  |  | Buňkový tlumič G*200*500*1500.1 | 3 | ks |  |  | 0 | 0
1.06 |  |  | Buňkový tlumič G*200*500*1000.1 | 3 | ks |  |  | 0 | 0
1.10 |  |  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu ve vodotěsném provedení, dle výkresu | 44 | m2 |  |  | 0 | 0
1.11 |  |  | Tepelná izolace z minerální vlny tl. 60 mm, krytá pozinkovaným plechem | 21 | m2 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  | Odsávání skříněk digestoří
2.01 |  |  | Plastový ventilátor pro zónu 1, 400V, antistatická skříň, poloha dle výkresu motor 0,12 kW 3AC 400VY/230VD 50Hz, 0,48 A včetně PTC termistoru, izolátorů chvění, tlumících vložek sání a výtlaku ventilátoru a 4 ks nerezových spon Qv = 170 m3/hod, Δp = 103 Pa (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | set |  |  | 0 | 0
2.02 |  |  | Protidešťová stříška z antistatického plastu odolná ÚV záření, pro venkovní instalaci, STR Ø160 PV PEEL 9011 (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
2.03 |  |  | Klapka kruhová regulační z antistatického plastu KLRK Ø100 H,VS PEEL9011 (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
2.10 |  |  | Potrubí plastové z antistatického plastu odolné ÚV záření, pro venkovní instalaci, materiál PEEL9011 - dle výkresů (dodavatel např. FORT, ......) | 21 | bm |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  | Odsávání laboratorní digestoře D 322.3
3.01 |  |  | Plastový ventilátor pro zónu 1, 400V, antistatická skříň, poloha dle výkresu motor 0,18 kW 3AC 400VY/230VD 50Hz, 0,78 A včetně PTC termistoru, izolátorů chvění, tlumících vložek sání a výtlaku ventilátoru a 4 ks nerezových spon Qv = 730 m3/hod, Δp = 120 Pa (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | set |  |  | 0 | 0
3.02 |  |  | Výfuková hlavice z antistatického plastu odolná ÚV záření, pro venkovní instalaci, VHK Ø250 PV PEEL 9011 (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
3.03 |  |  | Klapka kruhová regulační z antistatického plastu KLRK Ø200 pro servo H,VS PEEL9011 (dodavatel např. FORT, ......) včetně servopohonu LM 230 A-SR a vypínače polohy pro spojitý klapkový servopohon SGA 24 (dodavatel např.Belimo, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3.10 |  |  | Potrubí plastové Ø250 z antistatického plastu odolné ÚV záření, pro venkovní instalaci, materiál PEEL9011 - dle výkresů (dodavatel např. FORT, ......) | 11 | bm |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  | Odsávání laboratorní digestoře D 322.2
4.01 |  |  | Plastový ventilátor pro zónu 1, 400V, antistatická skříň, poloha dle výkresu motor 0,18 kW 3AC 400VY/230VD 50Hz, 0,78 A včetně PTC termistoru, izolátorů chvění, tlumících vložek sání a výtlaku ventilátoru a 4 ks nerezových spon Qv = 730 m3/hod, Δp = 120 Pa (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | set |  |  | 0 | 0
4.02 |  |  | Výfuková hlavice z antistatického plastu odolná ÚV záření, pro venkovní instalaci, VHK Ø250 PV PEEL 9011 (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
4.03 |  |  | Klapka kruhová regulační z antistatického plastu KLRK Ø200 pro servo H,VS PEEL9011 (dodavatel např. FORT, ......) včetně servopohonu LM 230 A-SR a vypínače polohy pro spojitý klapkový servopohon SGA 24 (dodavatel např.Belimo, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
4.10 |  |  | Potrubí plastové Ø250 z antistatického plastu odolné ÚV záření, pro venkovní instalaci, materiál PEEL9011 - dle výkresů (dodavatel např. FORT, ......) | 9 | bm |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  | Odsávání laboratorní digestoře D 322.1
5.01 |  |  | Plastový ventilátor pro zónu 1, 400V, antistatická skříň, poloha dle výkresu motor 0,18 kW 3AC 400VY/230VD 50Hz, 0,78 A včetně PTC termistoru, izolátorů chvění, tlumících vložek sání a výtlaku ventilátoru a 4 ks nerezových spon Qv = 730 m3/hod, Δp = 120 Pa (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | set |  |  | 0 | 0
5.02 |  |  | Výfuková hlavice z antistatického plastu odolná ÚV záření, pro venkovní instalaci, VHK Ø250 PV PEEL 9011 (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
5.03 |  |  | Klapka kruhová regulační z antistatického plastu KLRK Ø200 pro servo H,VS PEEL9011 (dodavatel např. FORT, ......) včetně servopohonu LM 230 A-SR a vypínače polohy pro spojitý klapkový servopohon SGA 24 (dodavatel např.Belimo, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
5.10 |  |  | Potrubí plastové Ø250 z antistatického plastu odolné ÚV záření, pro venkovní instalaci, materiál PEEL9011 - dle výkresů (dodavatel např. FORT, ......) | 8 | bm |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  | Odsávání laboratorní digestoře D 322.4
6.01 |  |  | Plastový ventilátor pro zónu 1, 400V, antistatická skříň, poloha dle výkresu motor 0,18 kW 3AC 400VY/230VD 50Hz, 0,78 A včetně PTC termistoru, izolátorů chvění, tlumících vložek sání a výtlaku ventilátoru a 4 ks nerezových spon Qv = 730 m3/hod, Δp = 120 Pa (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | set |  |  | 0 | 0
6.02 |  |  | Výfuková hlavice z antistatického plastu odolná ÚV záření, pro venkovní instalaci, VHK Ø250 PV PEEL 9011 (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
6.03 |  |  | Klapka kruhová regulační z antistatického plastu KLRK Ø200 pro servo H,VS PEEL9011 (dodavatel např. FORT, ......) včetně servopohonu LM 230 A-SR a vypínače polohy pro spojitý klapkový servopohon SGA 24 (dodavatel např.Belimo, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
6.10 |  |  | Potrubí plastové Ø250 z antistatického plastu odolné ÚV záření, pro venkovní instalaci, materiál PEEL9011 - dle výkresů (dodavatel např. FORT, ......) | 6 | bm |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  | Odsávání laboratorní digestoře D 322.5 |  |  |  |  | 0 | 0
7.01 |  |  | Plastový ventilátor pro zónu 1, 400V, antistatická skříň, poloha dle výkresu motor 0,18 kW 3AC 400VY/230VD 50Hz, 0,78 A včetně PTC termistoru, izolátorů chvění, tlumících vložek sání a výtlaku ventilátoru a 4 ks nerezových spon Qv = 730 m3/hod, Δp = 120 Pa (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | set |  |  | 0 | 0
7.02 |  |  | Výfuková hlavice z antistatického plastu odolná ÚV záření, pro venkovní instalaci, VHK Ø250 PV PEEL 9011 (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
7.03 |  |  | Klapka kruhová regulační z antistatického plastu KLRK Ø200 pro servo H,VS PEEL9011 (dodavatel např. FORT, ......) včetně servopohonu LM 230 A-SR a vypínače polohy pro spojitý klapkový servopohon SGA 24 (dodavatel např.Belimo, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
7.10 |  |  | Potrubí plastové Ø250 z antistatického plastu odolné ÚV záření, pro venkovní instalaci, materiál PEEL9011 - dle výkresů (dodavatel např. FORT, ......) | 6 | bm |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  | Odsávání digestoře na destilace D 322.6
8.01 |  |  | Plastový ventilátor pro zónu 1, 400V, antistatická skříň, poloha dle výkresu motor 0,18 kW 3AC 400VY/230VD 50Hz, 0,78 A včetně PTC termistoru, izolátorů chvění, tlumících vložek sání a výtlaku ventilátoru a 4 ks nerezových spon Qv = 730 m3/hod, Δp = 120 Pa (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | set |  |  | 0 | 0
8.02 |  |  | Výfuková hlavice z antistatického plastu odolná ÚV záření, pro venkovní instalaci, VHK Ø250 PV PEEL 9011 (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
8.03 |  |  | Klapka kruhová regulační z antistatického plastu KLRK Ø200 pro servo H,VS PEEL9011 (dodavatel např. FORT, ......) včetně servopohonu LM 230 A-SR a vypínače polohy pro spojitý klapkový servopohon SGA 24 (dodavatel např.Belimo, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
8.10 |  |  | Potrubí plastové Ø250 z antistatického plastu odolné ÚV záření, pro venkovní instalaci, materiál PEEL9011 - dle výkresů (dodavatel např. FORT, ......) | 8 | bm |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  | Odsávání digestoře na destilace D 322.7 |  |  |  |  | 0 | 0
9.01 |  |  | Plastový ventilátor pro zónu 1, 400V, antistatická skříň, poloha dle výkresu motor 0,18 kW 3AC 400VY/230VD 50Hz, 0,78 A včetně PTC termistoru, izolátorů chvění, tlumících vložek sání a výtlaku ventilátoru a 4 ks nerezových spon Qv = 730 m3/hod, Δp = 120 Pa (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | set |  |  | 0 | 0
9.02 |  |  | Výfuková hlavice z antistatického plastu odolná ÚV záření, pro venkovní instalaci, VHK Ø250 PV PEEL 9011 (dodavatel např. FORT, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
9.03 |  |  | Klapka kruhová regulační z antistatického plastu KLRK Ø200 pro servo H,VS PEEL9011 (dodavatel např. FORT, ......) včetně servopohonu LM 230 A-SR a vypínače polohy pro spojitý klapkový servopohon SGA 24 (dodavatel např.Belimo, ......) | 1 | ks |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
9.10 |  |  | Potrubí plastové Ø250 z antistatického plastu odolné ÚV záření, pro venkovní instalaci, materiál PEEL9011 - dle výkresů (dodavatel např. FORT, ......) | 8 | bm |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  | Pomocný a montážní materiál, doplňkové činnosti
10.01 |  |  | Závěsový, pomocný, spojovací , těsnící materiál a příčně rýhovaná pryž pro podložení jednotky 1.01 | 1 | set |  |  | 0 | 0
10.02 |  |  | Hutní materiál na podpěry závěsy a konzoly | 120 | kg |  |  | 0 | 0
10.03 |  |  | Uvedení zařízení do provozu a jeho seřízení, zaškolení obsluhy | 8 | Nh |  |  | 0 | 0
10.04 |  |  | Komplexní vyzkoušení | 8 | Nh |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  | Demontáže
11.01 |  |  | Demontáž digestoří, navazujícího odtahového potrubí a ventilátorů ve strojovně vzduchotechniky a likvidace demontovaného materiálu | 1 | set |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | rekapitulace ceny DLE ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | Dodávka | Montáž
|  |  | Zařízení 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení 2 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení 3 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení 4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení 5 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení 6 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení 7 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení 8 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení 9 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení 10 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení 11 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkem zařízení 1-11 |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení staveniště
Provozní vlivy
Kompletační činnost
Doprava
|  |  | Celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
0

## 1.4.5._ZTI
Item | Description |  | Unit | Quantity | Unit price | PRICE Kč | Note
Pol.č. | Popis položky |  | Jednotka | Množství | Kč/jednotku | CENA Kč | Poznámka
| Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v odd. chemie | SOCIAL-ADMIN ANNEX BUILDING AND SECURITY INSTALLATION
| D.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací | SANITARY AND TECHNICAL INSTALLATION
1 | Kanalizace
1.1 | Demontáž vnitřní kanalizace
Demontáž potrubí z litinových trub
| DN70 |  | m | 5 |  | 0 | metráž potrubí je
odhadnuta na základě
| Demontáž potrubí z plastových trub | [5 empty] | prohlídky stavby
| DN50 |  | m | 15 |  | 0
Demontáž vpustí podlahových
| DN50 |  | kus | 1 |  | 0
| DN70 |  | kus | 1 |  | 0
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot
vodorovně do 100m, v objektech výšky
| přes 12 do 24m |  | t | 0.1291 |  | 0
| Příplatek za zvětšený přesun do 10000m |  | t | 0.1291 |  | 0
| Skládkovné |  | t | 0.1291 |  | 0
1.2 | Opravy a údržba vnitřní kanalizace
Vsazení odbočky do stávající stoupačky chemické kanalizace
| DN70 |  | kus | 3 |  | 0
Vsazení odbočky do stávající stoupačky splaškové kanalizace
| DN70 |  | kus | 1 |  | 0
| Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN200 |  | kus | 9 |  | 0
1.3 | Zřízení konstrukcí - vnitřní kanalizace
Potrubí z plastových trub polypropylénových PP s vysokou chemickou odolnosti
| DN50 |  | m | 24 |  | 0
| DN75 |  | m | 2.5 |  | 0
| Podlahové vpusti, s vodorovným odtokem, nerezová mřížka 138x138, HL 90Pr DN50 |  | soubor | 3 |  | 0
| Zaslepení hrdla DN50 - zátka |  | kus | 2 |  | 0
| Zaslepení hrdla DN75 - zátka |  | kus | 1 |  | 0
| Příprava pro napojení LS (hrdlo na trubce DN50 z podlahy) |  | kus | 1 |  | 0
Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs)
| připojovací, DN40 |  | m | 4 |  | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace |  | m | 31 |  | 0
| Pomocné ocelové konstrukce |  | soubor | 1 |  | 0
1.4 | Protipožární ochrana
Protipožární ucpávka EI 60
| DN50 |  | kus | 1 |  | 0
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci
stanovený procentní sazbou
v objektech výšky
| přes 12 do 24m |  | % |  | 0 | 0
| Stavební přípomoce |  | % |  | 0 | 0 | prostup potrubí stropem
3.NP je součástí
D.1.1.
| Kanalizace - celkem |  |  |  |  | 0
4 | Pitný vodovod
4.1 | Demontáž vnitřní vodovod
| Demontáž rozvodů vody z plastů včetně izolace | [5 empty] | metráž potrubí je
| do ø 25mm |  | m | 10 |  | 0 | odhadnuta na základě
prohlídky stavby
Demontáž rozvodů vody z ocelových trubek pozinkovaných závitových
| do DN25 |  | m | 15 |  | 0
Demontáž armatur závitových
| do G3/4 |  | kus | 6 |  | 0
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot
vodorovná dopravní vzdálenost do 100m, objektech výšky
| přes 12 do 24m |  | t | 0.03889 |  | 0
| Příplatek za zvětšený přesun do 10000m |  | t | 0.03889 |  | 0
| Skládkovné |  | t | 0.03889 |  | 0
4.2 | Opravy a údržba vnitřního vodovodu
| Napojení na stávající potrubí ocelové závitové pozinkované |  | kus | 3 |  | 0
| Uzavření nebo otevření vodovodu, včetně vypouštění a napouštění |  | kus | 4 |  | 0
4.3 | Zřízení konstrukcí - vnitřní vodovod
Plastové potrubí z polypropylenu (PPR)
svařovaných polyfuzně
PN16 (SDR7,4)
| D20x2,8 |  | m | 9 |  | 0
| D25x3,5 |  | m | 17 |  | 0
PN20 (SDR6)
| D20x3,4 |  | m | 0.5 |  | 0
| D25x4,2 |  | m | 4.5 |  | 0
Ochrana potrubí
tepelně izplačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE,s uzavřenou buněčnou strukturou laminované ochrannou fólií
tloušťky izolace přes 6 do 10mm
| DN15 |  | m | 9 |  | 0
| DN 20 |  | m | 17 |  | 0
tloušťky izolace 20mm
| DN do 22 mm |  | m | 5 |  | 0
| Kulové kohouty PN42 do 185°C | Spherical stopcock
přímé
| G 3/4 |  | kus | 3 |  | 0
s vntřním závitem
| G 1/2 |  | kus | 11 |  | 0
Šroubení ocel/plast
| DN20 |  | kus | 3 |  | 0
| Pomocné ocelové konstrukce |  | soubor | 1 |  | 0
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí
| do DN20 |  | m | 31 |  | 0
| Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | Pipeline disinfection
| do DN20 |  | m | 31 |  | 0
Přesun hmot pro vnitřní vodovod
stanovený procentní sazbou
v objektech výšky
| přes 12 do 24m |  | % |  | 0 | 0
| Stavební přípomoce | Building assistance | % |  | 0 | 0
| Pitný vodovod - celkem |  |  |  |  | 0
| Cena celkem D.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací | Total 7.3.4 SANITARY AND TECHNICAL INSTALLATION |  |  |  | 0

## 1.4.7._Elektro
Pol. | Označ. | Specifikace materiálu | Počet | Jedn. mn. | Jednotková cena materiálu (Kč) | Jednotková cena montáže (Kč) | Cena materiálu (Kč) | Cena montáže (Kč) | Celkem (Kč) | Poznámka
1 | R322 | Rozvodnice oceloplechová, 120 modulů | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2 | QM1 | Vypínač instalační, 3 pól, 63A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3 | EQ1 | Třífázový digitální elektroměr, 65A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4 | GU42 | Jednofázový zdroj napájení pro ovládání servopohonů klapek, výstup 24VDC - min 1A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
5 | F1, 2 | Proudový chránič pro destilační skříně a digestoře, 4 pól, 30mA, AC, 40AC | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
6 | FA10, 20 | Jistič proudového chrániče, 3 pól, char. B, 25A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
7 | FA31 | Jistič osvětlení, 1 pól, char. B, 6A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
8 | FA41, 42 | Jistič sevopohonů a jistič ovládání, 1 pól, char B, 2A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
9 | FA51 | Jistič lednice, 1 pól, char B, 10A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
10 | FA11, 12 | Jistič pro destilační skříň, 1 pól, char. B, 16A | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
11 | FA13,14,15,16,17 | Jistič pro laboratorní digestoř, 1 pól, char. B, 16A | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
12 | FA21 - FA27 | Jistič pro zásuvky, 1 pól, char. B, 16A | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
13 | KM1 | Stykač, 3 pól, 22kW, ovl. 230VAC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
14 | KM2.001 - 9.001 | Stykač, 3 pól, 2,2kW, ovl. 230VAC, s pomocným 1Z kontaktem | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
15 | F2.001 | Jistič motorový, 3 pól, 0,4 - 0,63A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
16 | F3.001 - F9.001 | Jistič motorový, 3 pól, 0,63 - 1A | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | N-můstek rozbočovací, 15 pól | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | PE-můstek rozbočovací, 15 pól | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
19 | XT1, XT2, XT3 | Svorka řadová, 4mm (+ příslušenství) | 50 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
20 | XT1, XT2, XT3 | Svorka pojistková (+ příslušenství) | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
21 | FUK322.1-7 | Pojistka trubičková, 230VAC, 100mA | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
22 | FUO322.1-7 | Pojistka trubičková, 24VDC, 100mA | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Vodič CY 6,0 černý, H07V-U | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Vodič CY 6,0 světle modrý, H07V-U | 4 | m |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Vodič CY 6,0 zeleno žlutý, H07V-U | 8 | m |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | Vodič CY 2,5 černý, H07V-U | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | Vodič CY 2,5 světle modrý, H07V-U | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Vodič CY 2,5 zeleno žlutý, H07V-U | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | Drobný spotřební materiál, značení, zemění | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Jímací tyč AlMgSi - délka 2m | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Podstavec betonový 9kg | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  | Hromosvodový drát AlMgSi | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | Svorka pro tyč | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Svorka připojovací | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  | Svorka křížová | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  | Podpěra pro rovné střechy | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
37 | HL51 - 56 | Svítidlo žářivkové prachotěsné, 2x36W | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
38 | HL51 - 56 | Univerzální závěsné lanko pro zavěšení svítidel | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Zářivka 36W | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  | Kanál parapetní 110x70 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Kanál parapetní 170x70 | 32 | m |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  | Kryt koncový 110x70 | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  | Kryt koncový 170x70 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  | Kryt spojovací 110x70 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  | Kryt spojovací 170x70 | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
46 |  | Kryt odbočný 110x70 | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Kryt odbočný 170x70 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  | Roh vnitřní 170x70 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Roh vnější 170x70 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  | Roh vnitřní 110x70 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Roh vnější 110x70 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  | Trubka PVC pr.16 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  | koleno pro PVC trubku | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  | Krabice přístrojová | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | Přístrojová podložka, 1 otvor | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
56 |  | Přístrojová podložka, 2 otvory | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
57 |  | Přístrojová podložka, 3 otvory | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
58 | SA51,55 | Přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6, pod omítku | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
59 | SA52,56 | Přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6, pod omítku | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
60 | SA2.001 | Vypínač jednopólový jednoduchý, řazení 1, pod omítku | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
61 | SA2.001 | Multifunkční časovač pod vypínač, 0,5s - 20hod | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
62 | SA1 | Vypínač jednopólový jednoduchý, řazení 1, na omítku | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
63 |  | Zásuvka 230VAC, IP44, pod omítku | 23 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Trubka závitová FeZn, dn 20,4 pro přívod k ventilátorům | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
65 |  | Koleno závitové pro FeZn trubku, di 20,4 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
66 |  | Příchytka pro trubku, dn 20,4 | 25 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
67 |  | Vývodka rovná pro ocelové trubky dn 20,4 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  | Protipožární tmel, Intumex MG - kartuše | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
69 |  | Protipožární nátěr, Intumex AC - 12,5kg vědro | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  | Kabelová příchytka pro vertikální montáž, průměr kabelu 10 - 20mm | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
71 |  | Kabel CYKY 2 x 1,5 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  | Kabel CYKY 3 x 1,5 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
73 |  | Kabel CYKY 3 x 2,5 | 230 | m |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  | Kabel CYKY 4 x 1,5 | 130 | m |  |  | 0 | 0 | 0
75 |  | Kabel CYKY 4 x 10 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
76 |  | Kabel CYKY 5 x 4 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
77 |  | Kabel JYTY 2 x 1 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SOUČTY: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.2._Provozni potrubi
Rev. | Název, hlavní rozměry a označení | Rozměrová norma | Kód. označení | Materiál | DN | PN | Množství (ks,m) | Cena dodávka jednotková | Cena montáž jednotková | Cena celkem
0 | Trubka ocelová závitová běžná pozinkovaná 3/8" | ČSN 425710 |  | 11353 | 10 | 16 | 10.2 |  |  | 0
0 | Trubka ocelová závitová běžná pozinkovaná 1/2" | ČSN 425710 |  | 11353 | 15 | 16 | 8 |  |  | 0
0 | Trubka ocelová závitová běžná pozinkovaná 3/4" | ČSN 425710 |  | 11353 | 20 | 16 | 1.5 |  |  | 0
0 | Koleno pozinkované 90° 3/8" s vnitřními závity | ČSN 425710 |  | temp. litina | 10 | 16 | 12 |  |  | 0
0 | Koleno pozinkované 90° 1/2" s vnitřními závity | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 15 | 16 | 1 |  |  | 0
0 | Koleno pozinkované 90° 3/4" s vnitřními závity | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 20 | 16 | 2 |  |  | 0
0 | Odbočka Te jednoznačná 1/2" pozinkovaná | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 15 | 16 | 4 |  |  | 0
0 | Odbočka Te redukovaná 1/2" / 3/8" pozinkovaná | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 15/10 | 16 | 1 |  |  | 0
0 | Vsuvka s vnitřními závity 3/4" pozinkovaná | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 20 | 16 | 1 |  |  | 0
0 | Zátka s vnějším závitem 1/2" pozinkovaná | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 15 | 16 | 1 |  |  | 0
0 | Nátrubek s vnitřními závity 3/4" pozinkovaný | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 20 | 16 | 1 |  |  | 0
0 | Nátrubek redukivaný s vnitřnímu závity 3/4" / 1/2" pozinkovaný | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 20/15 | 16 | 1 |  |  | 0
0 | Nátrubek redukivaný s vnitřnímu závity 1/2" / 3/8" pozinkovaný | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 15/10 | 16 | 6 |  |  | 0
0 | Šroubení příme s plochím těsněním s vntř. a vnějš. závitem pozink 3/4" | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 20 | 16 | 2 |  |  | 0
0 | Kulový kohout třidílný s vnitřními závity 3/8" |  |  |  | 10 | 16 | 6 |  |  | 0
0 | Kulový kohout třidílný s vnitřními závity 1/2" |  |  |  | 15 | 16 | 1 |  |  | 0
0 | Kulový kohout třidílný s vnitřními závity 3/4" |  |  |  | 20 | 16 | 1 |  |  | 0
0 | Filtr pro zachycení mechanických nečistot 30μm a zbytkového obsahu oleje; průtok 3m3/hod; připojení 3/4" |  |  |  | 20 | 16 | 1 |  |  | 0
0 | Uložení potrubí, objímka dvoudílna, závitová tyč 0,8m, kotva do betonu |  |  | uhlíková ocel | 10 |  | 14 |  |  | 0
0 | Uložení potrubí, objímka dvoudílna, závitová tyč 0,8m, kotva do betonu |  |  | uhlíková ocel | 15 |  | 2 |  |  | 0
0 | Čištění potrubí, úsek |  |  |  | 15 |  | 1 |  |  | 0
0 | Tlaková zkouška, úsek |  |  |  | 15 | 16 | 1 |  |  | 0
0 | Čištění potrubí, úsek |  |  |  | 10 |  | 5 |  |  | 0
0 | Tlaková zkouška, úsek |  |  |  | 10 | 16 | 5 |  |  | 0
0 | Značení potrubí - samolepící štítek | [5 empty] | 9 |  |  | 0
0 | Zaslepení odboček po demont. potrubí, zátka s vnějším závitem 1/2" | ČSN EN 10242 |  | temp. litina | 15 | 16 | 4 |  |  | 0
0 | Demontáž stávajících potrubí tlakovího vzduchu a zrmního plynu | [5 empty] | 20 |  |  | 0
0 | Demontáž pomocné ocelové konstrukce potrubí (kg) | [5 empty] | 40 |  |  | 0
0 | Přestup potrubí 1/2" stěnou |  |  |  | 15 |  | 1 |  |  | 0
[8 empty] | CENA CELKEM |  | 0
VYTVOŘ SOUPIS