### ŠKO-ENERGO, s.r.o

V. Klementa 869

293 60 Mladá Boleslav

#### technická zpráva

č. 22_015

„Stav vyzdívek FK 80“

_______________________________________

Ve Slaném,  dne 12.07.2022

ÚVOD :

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společností s tradicí v provádění staveb v oboru žárotechniky a pozemních staveb na území České republiky i v zahraničí. Jsme tým zkušených odborníků, který je schopen plnit náročná přání našich zákazníků s využitím vlastního know-how.

TEPLOTECHNA Ostrava je od roku 1992 privátní akciovou společností zaměstnávající 240 zaměstnanců. Společnost má certifikován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2005.

# HLAVNÍ AKTIVITY V OBLASTI ŽÁROTECHNIKY

- Žáruvzdorné vyzdívky vysokých pecí a ohřívačů větru, elektrárenských a teplárenských kotlů všech typů a velikostí včetně kotlů fluidních, provádění tepelných izolací, průmyslových pecí, pecí pro výrobu stavebních hmot, ocelárenských pecí, spaloven odpadů, koksárenských baterií různých konstrukčních typů a rozměrových velikostí včetně velkoprostorových.

- Opravy a údržba pecních agregátů včetně poradenství.

- Provádění kyselinovzdorných vyzdívek jímek, chemických zařízení apod.

- Dodávka materiálů včetně kotevních prvků.

- Výroba tepelně-izolačních modulů z vláknitých materiálů.

- Zpracování projektové a technické dokumentace.

- Kompletní servisní činnost tepelných agregátů v oblasti žáruvzdorných vyzdívek a tepelných izolací, která představuje nepřetržitou péči o zařízení našich zákazníků.

## HLAVNÍ AKTIVITY VE STAVEBNÍCH OBLASTECH

- Výstavba speciálních železobetonových monolitických a prefabrikovaných výškových staveb, průmyslových komínů všech druhů (zděné, železobetonové, ocelové, prefabrikované) do výšky až 300m včetně jejich oprav, revizí a bourání.

- Výstavba  štíhlých železobetonových stožárů pro přenos radiotelefonního signálu, těžkých železobetonových věží pro SDH trasy, rozhleden, kompletních základnových stanic pro přenos RDTF signálu, energetických sloupů (předpjatých betonových sloupů pro výstavbu energetických sítí vysokého a nízkého napětí).

- Výstavba věžových vodojemů o objemu nádrže 50 až 1500 m3, zemních vodojemů bez omezení velikosti, betonových sil, akumulačních nádrží a čističek odpadních vod včetně technologií.

- Provádění betonových monolitických skeletů občanských a průmyslových staveb s použitím systémového bednění

- Sanace betonových konstrukcí.

- Demolice objektů.

- Stavby občanské, bytové a průmyslové.

- Ostatní stavby pozemních staveb.

- Zpracování projektové a technické dokumentace.

- Provádění akviziční činnosti.

TEPLOTECHNA Ostrava a.s. jako moderní, výkonná a rentabilní stavební společnost staví svůj potenciál na těchto základních hodnotách:

- příznivá cenová politika

- rozšíření poskytovaných prodejních a poprodejních služeb

- podnikání na perspektivních trzích

- uplatňování nových technologií

- schopnost rychle a kvalitně reagovat

#### technická zpráva

„Stav vyzdívek  FK 80 -  po prohlídce“

__________________________________________________________________________________

## Předmět

Agregát:   Fluidní kotel K80

Zjištění:

- Výstupní spalinovod:

  - Stropní část nevykazuje žádné poškození

  - Boční stěny

    - Boční stěny jsou bez jakéhokoli poškození.

    - V části nad podlahou jsou stěny pokryté kompaktní vrstvou nálepku, bude demontován a vyklizen

  - Kompenzace je poškozená nutno provést opravu.

  - Tzv. skokánek není poškozen.

  - TAUCHROHRA - VORTEX

    - Ocelová konstrukce nevykazuje známky deformace, či jiného poškození, nezjištěno žádné poškození.

    - Patrný je atak alkalické koroze na ocelovou konstrukci Vortexu.

    - Nálepky ulpívají na kotvách a v prostoru mezi vyzdívkou a ocelovou konstrukcí. Nutno provést mechanické vyčištění v přístupné části.

- Vstupní spalinovod

  - Vstupní spalinovod

  - Stropní část nevykazuje poškození

  - Boční stěny jsou bez poškození.

  - Kompenzaci je nutno vyčistit a doplnit novou výplň

  - Podlahová část je kompaktní

  - Vyzdívka nosu je poškozena, proběhne kompletní výměna

  - Vyzdívka hrany vyzdívky ze strany Spalovací komory je poškozena, nutno provést opravu

  - Strop Spalovací komory je bez poškození.

  - Na náletové stěně není žádné poškození.

- Cyklon

  - Stropní část nevykazuje žádné poškození

  - Oblá část stěn cyklonu z prefabrikovaných tvarovek nevykazuje žádné poškození.

  - Kuželová část nevykazuje žádné poškození.

  - Nutno přetěsnit celý obvod stropní části nad stěnou válce.

  - V cyklonu a vstupním spalinovodu se staví kompletní lešení do II. Tahu

  - Kontrolní otvor na 21 m byl vybourán a bude opět zazděn pracovníky TTO

- Svodka Cyklon-Sifon:

  - Nebylo zjištěno poškození vyzdívky, nutno demontovat nálepek

- Sifon:

  - Nebylo zjištěno žádné poškození, nutno demontovat nálepek.

  - Sifon byl vybourán, vysát a bude opět zazděn pracovníky TTO

- Spalovací komora:

  - Zjištěné nálepky na stěnách byly demontovány.

  - Límce hořáků jsou nepoškozené

  - V rámci oprav fluidních dýz bude nutno uvolnit ve dně vyzdívku dle požadavku údržby.

  - Stěny je po provedené  výměně vyzdívky bez jakéhokoli poškození. Žárobeton je pod vrstvou nálepku kompaktní.

  - Obě šlojzny jsou předmětem celkové GO.

  - Nutno provést opravu vyzdívky těsnění šotů.

- Třidič popelovin:

  - Nutno provést lokální opravy..

FOTODOKUMENTACE

Demontáž Šlojzen

Stav Cyklonu a Vstupního spalinovodu

Stav Výstupního spalinovodu

Stav Svodu popela cyklon - sifon

Stav Kompenzátorů po demontáži šlojzen

Stav Výstupního spalinovodu a Vortexu

Stav vyzdívek SK

Stav vyzdívek Třidiče popela

Stav vyzdívek ve střední části SK

## závěr

Celkově je stav vyzdívek vyhovující.

Na stavu vyzdívek je patrný vliv dlouhodobého spalování biomasy a opakované tvorby a odstraňování nálepků. Část původních vyzdívek, zejména prostor SK odpovídá době provozu, jejich životnost je postupně vyčerpána.

Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili akciové společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a těšíme se na další spolupráci.

Vypracoval :

Ing. Radek Mráz

724 554 735, mraz@tto.cz