Technická specifikace na výměnu výtahu v objektu Domova pro seniory, Hofmanova 574, Jičín

Pro objekt Domova pro seniory, Hofmanova 574 v Jičíně na provedení výměny výtahu v následujícím rozsahu:

Technická část nabídky:

Technické parametry a hlavní rozměry výtahu - prodloužená kabina:

|  | Stávající výtah | Nový výtah |
| --- | --- | --- |
| Typ výtahu | SGNV 500/3 | TOV 630/3 |
| Nosnost | 500 kg | 630 kg |
| Počet osob | 6 | 8 |
| Rychlost | 0,35 ms-1 | 1,0 ms-1 |
| Zdvih | 6,0 m | 6,0 m |
| Počet stanic | 3 | 3 |
| Počet nástupišť | 6 | 6 |
| Půdorys kab. š x h | 1100 x 1730 mm | 1 100 x 1350 mm (*) |
| Provedení kabiny | průchozí | průchozí |
| Materiál kabiny | plech | komaxit v odstínu RAL s nerez doplňky nebo dekorovaný nerez |
| Osvětlení kabiny | žárovkové | LED osvětlení |
| Podlaha kabiny | PVC | zátěžová krytina výběr designu ze vzorníku |
| Dveře kabinové | Bez dveří | automatické T2, 900 mm provedení broušený nerez |
| Dveře šachetní | ruční dvoukřídlé 1100 mm | automatické T2, 900 mm provedení komaxit dle RAL |
| Půdorys šach.š x h | 1 780 x 1 750 mm - zdivo | 1 780 x 1 750 mm – zdivo (*) |
| Rozvaděč | reléový | mikroprocesorový s frekvenčním měničem |
| Výtahový stroj (kW) | asynchronní jednorychlostní převodový 2,5 kW | synchronní bezpřevodový jednorychlostní |
| lana | řetěz 2x T 35 | ocelová 7x d=6,0mm |

*Rozměr kabiny bude upřesněn po přesném zaměření rozměrů a křivosti šachty

Požadovaný rozsah prací

Na výtahu se požaduje provést tento rozsah prací

Výměna výtahu SGNV 500/3 za TOV 630/3 GL:

Stávající výtah SGNV 500 bude kompletně demontován.

Nově bude instalováno:

I. Elektroinstalace - pro oba výtahy stejný rozsah

výtahový rozvaděč není blokován, přístup do něj není podmíněn připojením externího testeru nebo firemního software z PC (Ovladač pro čtení dat umožňuje nezávislost ve volbě servisní organizace)

- rozvaděč s mikroprocesorovým řídícím systémem a frekvenčním měničem v nové skříni

- uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním

- venkovní přivolávače v provedení antivandal v nerezovém štítku s polohovou signalizací v hlavní nástupní stanici a směrovými šipkami v ostatních stanicích

- osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V a nouzová signalizace do prohlubně

- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka

- závěsný silový a signálový kabel

- ovladačová kombinace klece v nerezovém nebo plastovém table s mechanickými ovladači v provedení antivandal s polohovou signalizací klece, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou)

- monitoring; automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci; vzdálenou diagnostiku poruchy výtahu

- skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechu kabiny

- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci

- zesílení intenzity osvětlení strojovny

II. Kabiny výtahů

- rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan

- opláštění boků kabiny v provedení komaxit v odstínu RAL s nerez doplňky (rohy kabiny, okopové plechy) nebo dekorovaným nerez plechem včetně větracích otvorů

- zrcadla a madlo na zadní nebo boční stěně

- strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou komaxit – barva bílá

- podlaha kabiny s krytinou typ Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou

- přejezdový plech (ochranná deska)

- osvětlení kabin - LED diody

- zábradlí a okopové plechy na strop klece

- kabina výtahu bude osazena automatickými 2 křídlými teleskopicky otvíranými dveřmi typ T2 – světlá šíře vstupu 900 mm

III.Šachetní dveře – (š = 900 mm)

- automatické 2 křídlé teleskopicky otvírané dveře typ T2 – světlá šíře vstupu 900 mm provedení komaxit v odstínu RAL osazené bezpečnostní uzávěrou dle ČSN EN 81-20

IV.Výtahový stroj - nový jednorychlostní bezpřevodový

- ocelový rošt pod každý stroj s tlumením hluku a odkláněcí kladkou

- jednorychlostní výtahový stroj s dvoučinnou brzdou a krytem lanovnice

- nosná lana

V.Šachta a strojovna

- omezovač rychlosti s obousměrným vybavením včetně spodní části a lanka

- polyuretanové nárazníky pohlcujících energii pod kabinou i protiváhou

- žebřík do prohlubně výtahu, ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m,

- olemování prostupů strojovna – šachta

- nové kotvy pro vodítka „T“ kabiny a protiváhy včetně jejich kotvení

- nová „T“ vodítka protiváhy

- nové protizávaží včetně vodících čelistí umístěné vedle kabiny

VI. Dokompletace

# zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy šachty

# stavební práce související se zapuštěním šachetních dveří v jednotlivých stanicích

# opravy zednické, natěračské a malířské montáží dotčené

# nová dokumentace výtahu

# ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti

# zkoušky po ukončení montáže a certifikace výtahu (ověření shody Oznámeným subjektem dle Nařízení vlády č.122/2016 Sb.)

# doplnění štítků a návodů

Technická specifikace je navržena v souladu s normou ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50.