## Souhrnná tabulka
Akce: | ČOV LUKA nad JIHLAVOU - intenzifikace
Zadavatel: | Městys Luka nad Jihlavou
STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
PS 201 | Demontáže | 0
PS 202 | Mechanická část
DPS 202.1 | Vstupní čerpací stanice | 0
DPS 202.2 | Jemné česle | 0
DPS 202.3 | Lapák písku | 0
DPS 202.4 | Jímka svážených septikových vod | 0
PS 203 | Biologická část ČOV
DPS 203.1 | Rozdělovací objekty AN | 0
DPS 203.2 | Aktivační nádrže - původní | 0
DPS 203.3 | Aktivační nádrže - nová | 0
DPS 203.4 | Dmýchárna - původní | 0
DPS 203.5 | Dmýchárna - nová | 0
DPS 203.6 | Dosazovací nádrže - původní | 0
DPS 203.7 | Dosazovací nádrže - nové | 0
DPS 203.8 | Čerpací stanice kalu - původní | 0
DPS 203.9 | Čerpací stanice kalu - nová | 0
DPS 203.10 | Měrný objekt na odtoku | 0
DPS 203.11 | Srážení fosforu | 0
DPS 203.12 | Užitková voda | 0
DPS 203.13 | Třetí stupeň čištění | 0
PS 204 | Kalové hospodářství
DPS 204.1 | Čerpání přebytečného kalu | 0
DPS 204.2 | Uskladňovací nádrže | 0
DPS 204.3 | Strojní odvodnění kalu | 0
| STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST - celkem v CZK | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| VRN | 0
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - celkem v CZK bez DPH | 0
| STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST - celkem v CZK | 0
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - celkem v CZK bez DPH | 0
| TECHNOLOGICKÁ ČÁST - celkem v CZK bez DPH | 0
*) Cenu celkem přenést do 03.1-LUK-ZDS-Souhrn-2025-01-20 do listu SouhrnnáCena

## VRN-strojní část
Akce: |  | ČOV LUKA nad JIHLAVOU - intenzifikace
Zadavatel: |  | Městys Luka nad Jihlavou
Pozice původní | Pozice nová | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jedn. cena | Cena celkem bez DPH
PS 00 |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| 00.1 | Zřízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
Pouze pro technologickou část
| 00.2 | Vypracování výrobní/dodavatelské dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Doměření před realizací
| 00.3 | Provedení zkoušek, revizí | kpl | 1 |  | 0
Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení strojů a zařízení k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. V paušální ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek a jejich organizaci vyjma energií a čerpaného média.
| 00.4 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Zhotovitel je povinen zaškolit obsluhu (personál objednavatele). Zhotovitel musí dokončit zaškolení obsluhy do období uvedení zařízení do zkušebního provozu (v případě předčasného užívání do zahájení předčasného užívání). Školení musí být ukončeno prokazatelně úspěšně. O úspěšném ukončení školení musí být pořízen písemný záznam. Cílem zaškolení je zabezpečit, aby obsluha získala potřebné vědomosti o instalované technologii, provoze a údržbě všech zařízení zahrnutých v projektu za účelem zabezpečení řádného trvalého provozu a údržby všech částí díla. Zhotovitel je odpovědný za všechny potřebné instrukce a školení obsluhy tak, aby pochopila technologii a provoz.
Školení zhotovitele pro každý typ prací musí obecně obsahovat:
- znalost celého systému a správný provoz instal. technologie
- provoz a údržbu strojů a zařízení
- bezpečnostní opatření
| 00.5 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
Do zadávací dokumentace budou zakresleny veškeré změny a úpravy provedené v rámci realizace.
| 00.6 | Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
Vypracování provozního pro zkušební provoz.
| 00.7 | Účast na zkušebním provozu a jeho vyhodnocení | kpl | 1 |  | 0
Účast na zkušebním provozu - dohled, včetně vyhodnocení výsledků ZP.
| 00.8 | Vypracování provozního řádu pro trvalý provoz | kpl | 1 |  | 0
Vypracování nového provozního pro trvalý provoz.
PS 00 |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Veškeré ostatní související náklady zejména pak, zařízení staveniště, montážní deník, provizoria, předčasná užívání stavby, zkušební provoz, doklady o předání díla, atd. jsou součástí VRN celé stavby - viz. 03.1-LUK-ZDS-Souhrn-2025-01-20.xlsx
►slouží k manipulaci s čerpadly a pro montážní otvor armaturní komory (PS 06)
►předpokládaná nosnost 500 kg
►vyložení ramene zvedacího zařízení: cca. 1100 mm
►zdvih: max 7.0 m
►včetně patního uložení (4 ks)
| 1.6 | Zvedací otočný jeřábek
►slouží k manipulaci s česlicovým košem ČS a koše jímky na fekálie
►předpokládaná nosnost 1000 kg
►Zvedací zařízení je vybaveno vrátkem s elektropohonem cca 1.0 kW; 400 V, 50 Hz s nerezovým lankem a kladkou a musí zabezpečit bezpečnou manipulaci s navrženým typem zařízení (z hlediska nosnosti, vyložení ramene, výšky pro manipulaci nad terénem atd.). Součástí zařízení jsou vhodné kotevní přípravky – patní uložení pro ukotvení zvedacího zařízení.
►vyložení ramene zvedacího zařízení: cca. 1900 mm
►zdvih: max 7.0 m
►včetně patního uložení (1 ks)
| 1.7 | Kontejner na shrabky | ks | 2
►slouží k akumulaci shrabků
►umístění: budova mechanického předčištění
►pracovní médium: shrabky hrubého předčištění
►Materiálové provedení: plast
| 1.8 | Potrubí a armatury
UPOZORNĚNÍ
ve sloupcích F, G, H jsou nadefinovány vzorce, proto se nesmí v těchto sloupcích mazat ani přepisovat

## Seznam strojů a zařízení-NOVÝ
Akce: |  | ČOV LUKA nad JIHLAVOU - intenzifikace
Zadavatel: |  | Městys Luka nad Jihlavou
Pozice původní | Pozice nová | Stručný popis | M.j. | Množ. | Jedn. cena | Cena celkem bez DPH
PS 201 |  | Demontáže
| 01.1 | Mechanická část | sada | 1 |  | 0
►položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí z PS 202 - Mechanická část, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
►demontáž se týká zejména těchto zařízení (ale nejen jich):
6.2 | 02.1-2 | Čerpadlo splaškových vod - vstupni ČS | ks | 1
6.3 | 02.1-3 | Čerpadlo splaškových vod - vstupni ČS | ks | 1
6.4.1 | 02.1-4 | Čerpadlo dešťových vod - vstupni ČS | ks | 1
6.4.2 | 02.1-5 | Čerpadlo dešťových vod - vstupni ČS | ks | 1
6.15 | 02.3-5 | Separátor písku | ks | 1
| 01.2 | Biologická část ČOV | sada | 1 |  | 0
►položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí z PS 203 - Biologická část ČOV, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
►demontáž se týká zejména těchto zařízení (ale nejen jich):
7.1 | 03.2-1 | Aerační systém AN1,2 | sada | 2
7.5 | 03.4-1 | Dmychadlové soustrojí pro AN1,2 | ks | 3
7.7 | 03.4-2 | Uzavírací armatura s elektropohonem | ks | 2
7.4 | 03.8-1 | Čerpadlo vratného a přebytečného kalu z DN 1,2 | ks | 2
6.11 | 03.8-4 | Čerpadlo podlahových vod | ks | 1
7.10 | 03.11-1 | Zásobní nádrž chemikálií | ks | 1
7.11 | 03.11-2 | Dávkovací čerpadlo koagulantu | ks | 1
7.12A | 03.12-1 | Čerpadlo provozní/technologické vody | ks | 1
7.12B | 03.12-2 | Tlaková nádoba provozní vody | ks | 1
7.12C | 03.12-3 | Tlakový spínač | ks | 1
| 01.3 | Kalové hospodářství | sada | 1 |  | 0
►položka zahrnuje demontáže strojů a zařízení (včetně příslušných potrubních rozvodů) nebo jejich částí z PS 204 - Kalové hospodářství, které nebudou dále používány, nebo, které je potřeba v průběhu výstavby dočasně demontovat
►odpojení el.spotřebičů provede dodavatel el.části
►demontované stroje, zařízení a potrubí budou uloženy v areálu ČOV na provozovatelem/investorem určené místo; další manipulace s těmito demontovanými věcmi (opětovné použití, nebo ekologická likvidace) je již věcí investora
►demontáž se týká zejména těchto zařízení (ale nejen jich):
8.5 | 04.2-5 | Spouštěcí a zvedací zařízení pro čerpadla kalové vody | kpl | 2
9.1 | 04.3-3 | Vřetenové čerpadlo kalu k odvodnění | ks | 1
9.4 | 04.3-4 | Magneticko-indukční průtokoměr | ks | 1
9.2 | 04.3-5 | Odvodňovací zařízení - dekantační odstředivka | kpl | 1
| 04.3-6 | Rozvaděč linky odvodnění kalu | kpl | 1
9.3 | 04.3-7 | Chemické hospodářství pro přípravu roztoku flokulantu | ks | 1
9.3.A | 04.3-8 | Dávkovací čerpadlo flokulantu | ks | 1
9.5 | 04.3-10 | Šnekový dopravník odvodněného kalu | ks | 1
9.9 | 04.3-14 | Radiální ventilátor | ks | 1
PS 201 |  | Demontáže - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do xzy…... do listu zzz…...
PS 202 |  | Mechanická část
DPS 202.1 |  | Vstupní čerpací stanice
6.1 | 02.1-1 | Česlicový koš | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► pro zachycení nejhrubších nečistot na přítoku do ČS
► odpadní vody
► na vyústění kanalizace do vstupní ČS
► DN 300, průliny 50 mm
6.2 | 02.1-2 | Čerpadlo splaškových vod - vstupni ČS | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► 4,8 l/s na 8m
► demontáž - je součástí položky 1.1 PS 201 Demontáže
► slouží k čerpání odpadních vod na hrubé předčištění
► přitékající odpadní vody do ČOV
► čerpadlo je osazeno na spouštěcím zařízení ve vstupní čerpací stanici
► výkon: 7 l/s, H=7,1+0,8m; regulace pomocí FM
► cca2,5 kW; 400 V; 50 Hz; FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
► tepelná ochrana motoru, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocovací relé
► součástí položky je i patní koleno, spoštěcí vybavení, kotevní a montážní vybavení
6.3 | 02.1-3 | Čerpadlo splaškových vod - vstupni ČS | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► 4,8 l/s na 8m
► demontáž - je součástí položky 1.1 PS 201 Demontáže
► slouží k čerpání odpadních vod na hrubé předčištění
► přitékající odpadní vody do ČOV
► čerpadlo je osazeno na spouštěcím zařízení ve vstupní čerpací stanici
► výkon: 7 l/s, H=7,1+0,8m; regulace pomocí FM
► cca2,5 kW; 400 V; 50 Hz; FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
► tepelná ochrana motoru, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocovací relé
► součástí položky je i patní koleno, spoštěcí vybavení, kotevní a montážní vybavení
6.4.1 | 02.1-4 | Čerpadlo dešťových vod - vstupni ČS | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► 10,0 l/s na 7m
► demontáž - je součástí položky 1.1 PS 201 Demontáže
► slouží k čerpání dešťových/odpadních vod do biologického procesu
► přitékající odpadní vody do ČOV
► čerpadlo je osazeno na spouštěcím zařízení ve vstupní čerpací stanici
► výkon: 14 l/s, H=4,5+0,5m, regulace pomocí FM
► cca2,5 kW; 400 V; 50 Hz; FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
► tepelná ochrana motoru, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocovací relé
► součástí položky je i patní koleno, spoštěcí vybavení, kotevní a montážní vybavení
6.4.2 | 02.1-5 | Čerpadlo dešťových vod - vstupni ČS | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► 10,0 l/s na 7m
► demontáž - je součástí položky 1.1 PS 201 Demontáže
► slouží k čerpání dešťových/odpadních vod do biologického procesu
► přitékající odpadní vody do ČOV
► čerpadlo je osazeno na spouštěcím zařízení ve vstupní čerpací stanici
► výkon: 14 l/s, H=4,5+0,5m, regulace pomocí FM
► cca2,5 kW; 400 V; 50 Hz; FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
► tepelná ochrana motoru, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocovací relé
► součástí položky je i patní koleno, spoštěcí vybavení, kotevní a montážní vybavení
| 02.1-6 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► stávající zařízení - upravuje se pouze napojení patních kolen nových čerpadel na stávající výtlačné potrubí
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
| 02.1-7 | Provizoria | sada | 1 |  | 0
• (provizorium P3-T – technologické) Základní podmínkou je vytvoření provizorní ČS před nátokem do vstupní ČS. Provizorní čerpací technika s autonomním řízením provozu, předpoklad cca 15 l/s. Případně projednat s vodoprávním úřadem a provozovatelem opatření tak, aby ze stokové sítě dešťový průtok nepřitékal a snížit absolutní množství čerpané odpadní vody. Zaslepení nátoku stok do stávající čerpací stanice
• (provizorium P4-T – technologické) Provést provizorní výtlak z P3-T. Jedná se o výtlačné potrubí DN100 délky cca 40m. Potrubí bude ocel uložené na zemi, případně na stěně nádrže, v místech staveništních komunikací bude zahloubeno pod úroveň vozovky nebo chráněno jiným způsobem. Profil potrubí bude ověřen podle čerpací techniky. V případě provozu v zimních měsících provést nezbytné izolace pro udržení provozu.
• (provizorium P6-T – technologické) Provést provizorní žlab s ručními česlemi, který bude umístěný na stávajícím objektu ČOV.
DPS 202.2 |  | Jemné česle
6.5 | 02.2-1 | Kanálová hradítka | ks | 3 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k usměrnění průtoku odpadních vod přes mechanické předčištění, buď přes strojní nebo ruční česle
► odpadní vody
► v betonových žlabech mechanického předčištění
► šířka desky 400mm, výška desky 500mm
► 6 ks rámů zabetonovaných ve žlabech, 3 ks navzájem zaměnitelných desek
6.6 | 02.2-2 | Strojně stírané rotační síto | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k zachycení mechanických nečistot (shrabků) z odpadní vody
► odpadní voda / shrabky
► v betonovovém žlabu mechanického předčištění
► délka zařízení 5100mm, do žlabu hl.1000mm
► max.Q=28 l/s, průlinny 6mm
► 1,3 kW; 400 V; 50 Hz (včetně zateplení) - s vlastním rozvaděčem
6.7 | 02.2-3 | Jemné ručně stírané česle | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k zachycení mechanických nečistot (shrabků) z odpadní vody
► odpadní voda / shrabky
► v betonovovém žlabu mechanického předčištění
► do žlabu šířky 400mm a hloubky 900mm
► průliny 10mm
6.16 | 02.2-4 | Skluzný plech na shrabky | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k usměrnění shrabků ze strojních česlí do kontejneru
► shrabky
► zavěšený pod výsypkou strojních česlí
► materiálové provedení: ocel tř.17
6.12 | 02.2-5 | Kontejner na shrabky | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající vybavení - ponechat
► slouží k akumulaci a odvozu shrabků
► shrabky
► na zpevněné ploše u mechanického předčištění
► sídlištní kontejner 1100 l
| 02.2-6 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 | NECENIT | 0
► stávající vybavení - ponechat
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 202.3 |  | Lapák písku
6.8 | 02.3-1 | Strojní zařízení vertikálního lapáku písku s provzdušňováním | sada | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k zachycení písku z odpadní vody
► písek/odpadní voda
► betonová nádrž v mechanickém předčištění
► LP 1200
6.9 | 02.3-2 | El.magnetický ventil pro LP | ks | 2 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k otevírání přívodu vzduchu na víření a těžení LP
► tlakový vzduch
► v armaturní komoře u kompresoru
► připojovací rozměr 1", přetlak prac.média 0,9MPa
► 10 W; 230 V
6.10 | 02.3-3 | Kompresor pro LP | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží jako zdroj tlak.vzduchu do LP
► tlakový vzduch
► v armaturní komoře u UsN
► Q=40m3/h, rozsah tlak.cyklu 0,65-0,9 Mpa, objem tlak.nádrže 300 l
► 5,5kW, 400 V; 50 Hz
6.12 | 02.3-4 | Kontejner na písek | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k akumulaci a odvozu písku
► písek
► na zpevněné ploše u mechanického předčištění
► sídlištní kontejner 1100 l
6.15 | 02.3-5 | Separátor písku | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► separátor písku
► demontáž - je součástí položky 1.1 PS 201 Demontáže
► slouží k separaci písku z těžené hydrosměsi písek-voda z LP
► hydrosměs písek-voda z LP
► na zpevněné ploše u mechanického předčištění
► Q = 5 l/s; prům. šnekovnice 250mm
► kompletně zatepleno včetně přívodu prací vody
► pohon šneku 0,55kW, 400 V; 50 Hz
► vytápění 1,6 kW, 230 V, 50 Hz
► včetně vlastního elektrického rozvaděče pro ovládání automatického chodu vyhřívaného separátoru, elektromagnetických ventilů a vyhřívání přívodu prací vody.
► součástí je rovněč konzola pro rozvaděč a veškerý montážní a kotevní materiál
| 02.3-6 | El.magnetický ventil pro separátor | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k otevírání přívodu provozní vody na proplach separátoru
► provozní voda
► na potrubí provozní vody v armaturní komoře u UsN
► připojovací rozměr 1", přetlak prac.média 0,6MPa
► 0,03 kW, 230 V, 50 Hz
| 02.3-7 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 202.4 |  | Jímka svážených septikových vod
6.17 | 02.4-1 | Česlicový koš do jímky septických vod | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k zachycení hrubých nečistot přivezených v septikových vodách
► septikové vody/hrubé nečistoty
► na nátoku do jímky septikových vod
► 600 x 600mm, průliny 50 mm
6.13 | 02.4-2 | Kalové čerpadlo septikových vod | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k čerpání svážených/septikových vod do ČOV
► svážené/septikové vody
► instalováno v armaturní komoře u UsN
► 2 l/s na 7m, provedení do suché jímky
► 1,4 kW, 400 V; 50 Hz
6.14 | 02.4-3 | Ponorné vrtulové míchadlo | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k homogenizaci svážených/septikových vod
► svážené/septikové vody
► v jímce svážených/septikových vod
► průměr míchadla 264 mm, otáčky 930 ot/min
► 1,5 kW, 400 V; 50 Hz
7.13 | 02.4-4 | Radiální ventilátor | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k odtahu vzduchu z jímky svážených/septických vod
► vzdušina z jímky svážených/septických vod
► na stropní desce jímky svážených/septikových vod
► 1 600 m3/h při tlaku 650 kPa
► 1,1 kW, 400 V; 50 Hz
| 02.4-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PS 202 |  | Mechanická část - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do xzy…... do listu zzz…...
PS 203 |  | Biologická část ČOV
DPS 203.1 |  | Rozdělovací objekty AN
| 03.1-1 | Dělící stěna do rozdělovacího objektu před AN | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k rozšíření funkce stávajícího RO; místo rozdělování odtoku na 2 linky umožní rozdělení na linky 4
► odpadní vody s vratným kalem, …
► instalováno v odtokových komorách stávajícího RO
► šířka komory cca 525mm, hloubka komory 1250 mm
► materiálové provedení: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301)
► veškerý montážní, těsnící, kotevní materiál
► odvrtání otvorů a zatěsnění potrubí na odtoku do nových linek zajistí dodavatel stavební části
| 03.1-2 | Uzavírací armatura - nátoky na AN 1a2 | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k uzavírání nátoků na AN 1,2
► odpadní vody s vratným kalem, …
► na potrubí z RO do AN 1,2
► uzavírací třmenové šoupátko, do ocelového potrubí s vodorovnou osou, pro osazení pod hladinu; s prodlouženým ručním ovládáním
► DN 250 PN 10, prodloužení (od osy potrubí po ovládací rovinu cca 1800 mm)
► včetně veškerého montážního materiálu
| 03.1-3 | Uzavírací armatura - nátoky na AN 3a4 | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k uzavírání nátoků na AN 3,4
► odpadní vody s vratným kalem, …
► na potrubí z RO do AN 3,4
► uzavírací třmenové šoupátko, do ocelového potrubí se svislou osou, pro osazení do suché AK; s ručním ovládáním
► DN 250 PN 10
► včetně veškerého montážního materiálu
| 03.1-4 | Neobsazeno | ks | 0 | NECENIT | 0
| 03.1-5 | Neobsazeno | ks | 0 | NECENIT | 0
| 03.1-6 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 203.2 |  | Aktivační nádrže - původní
7.1 | 03.2-1 | Aerační systém AN1,2 | sada | 2 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► demontáž - je součástí položky 1.2 PS 201 Demontáže
► slouží k provzdušňování aktivační směsi v AN 1,2
► tlakový vzduch/aktivační směs
► instalováno na betonovém dně v AN 1 a 2
► jemnobublinné aerační elementy s membránou EPDM
► elementy v nádrži musí být schopné trvale převést přívod vzduchu v rozsahu 180-250 m3/h (pro každou linku)
► materiál: rozvody PVC/PP, elementy s membránou EPDM
► součástí jsou rošty včetně kotvení do betonového dna nádrže, jemnobublinné aerační elementy, mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
7.2 | 03.2-2 | Ponorné vrtulové míchadlo AN1,2 | ks | 2 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k míchání aktivační směsi v AN 1,2
► aktivační směs
► instalováno na spouštěcím, otočném zařízení v AN 1,2
► průměr míchadla 810 mm, otáčky 155 ot/min
► 2,0 kW, 400 V; 50 Hz
1.1.3 | 03.2-3 | Přenosné zvedací zařízení | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k manipulaci s ponornými vrtulovými míchadly v AN 1,2
► mobilní
► nosnost 200 kg
► materiál: ocel tř.11 pozink
| 03.2-4 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 2 |  | 0
► úprava stávajících rozvodů vzduchu do nových aeračních roštů
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 203.3 |  | Aktivační nádrže - nová
| 03.3-1 | Aerační systém AN3,4 | sada | 2 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k provzdušňování aktivační směsi v AN 3,4
► tlakový vzduch/aktivační směs
► instalováno na betonovém dně v AN 3 a 4
► jemnobublinné aerační elementy s membránou EPDM
► elementy v nádrži musí být schopné trvale převést přívod vzduchu v rozsahu 180-250 m3/h (pro každou linku)
► materiál: rozvody PVC/PP, elementy s membránou EPDM
► součástí jsou rošty včetně kotvení do betonového dna nádrže, jemnobublinné aerační elementy, mechanické odvodnění a další potřebný montážní materiál.
| 03.3-2 | Ponorné horizontální vrtulové míchadlo pro AN3, AN4 | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k míchání aktivační směsi v AN 3,4
► aktivační směs
► míchadla jsou osazena na otočném spouštěcím zařízení (součást této položky) v AN3,4
► průměr míchadla 900 mm, otáčky 145 ot/min
► 1,75 kW, 400 V, 50 Hz
► tepelná ochrana motoru, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou, vyhodnocovací relé
► součástí kompletu je spouštěcí vybavení otočné v horizontální rovině; dále pak montážní a kotevní vybavení
| 03.3-3 | Přenosný jeřábek | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k manipulaci/vytahování míchadel AN 3,4
► mobilní
► nosnost 200 kg
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), naviják ocel tř.11 - pozink
► součástí každého vrátku je i patní uložení
| 03.3-4 | Odtoky z AN3,4 | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► hladinový odběr z AN 3,4
► aktivační směs
► na odtoku z AN3,4
► trychtýř cca DN 500/250 včetně norné stěny
► materiálové provedení: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301)
► včetně kotvení na betonovou stěnu a montážního materiálu
| 03.3-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 203.4 |  | Dmýchárna - původní
7.5 | 03.4-1 | Dmychadlové soustrojí pro AN1,2 | ks | 3 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► Q= 131-340 m3/h, přetlak 65 kPa - regulace výkonu FM
► demontáž - je součástí položky 1.2 PS 201 Demontáže
► slouží jako zdroj tlak. vzduchu do aeračního systému AN 1,2
► tlakový vzduch
► dmych. soustrojí jsou osazena ve stávající dmychárně (AK u UsN)
► Q= 180-250 m3/h, přetlak 74 kPa - regulace výkonu FM
► 11 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro řízení otáček FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
► včetně protihlukového krytu do vnitřního prostředí
► součástí kompletu je dále filtr na nasávání, tlumič hluku na nasávání/ výtlaku, zpětná klapka, nosná kce dmychadla…..
► !!! Dle použitých elementů je nutno aktualizovat výpočet vzduchu
7.7 | 03.4-2 | Uzavírací armatura s elektropohonem | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► DN125
► demontáž - je součástí položky 1.2 PS 201 Demontáže
► slouží pro automatický záskok dmychadel 03.4-1
► tlakový vzduch
► osazeno na vzduchovém potrubí ve dmýchárně u UsN
► mezipřírubová klapka s el.pohonem
► DN125 PN10
► 0,25 kW, 400 V, 50 Hz
► součástí jsou momentové a koncové spínače a místní ukazatel polohy
7.15 | 03.4-3 | Řetězový kladkostroj | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k manipulaci se stroji a zařízením v AK u dmychárny
► v rmaturní komoře u UsN
► 500kg, zdvih 6m
| 03.4-4 | Ventilátor | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k výměně vzduchu ve dmychárnně - AK u UsN
► vzduch
► na stěně AK u UsN
► 0,25 kW, 400 V, 50 Hz
| 03.4-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► stávající zařízení - upravuje se pouze napojení nových dmychadel, případně nezbytná část kolem nových uzavíracích armatur
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 203.5 |  | Dmýchárna - nová
| 03.5-1 | Dmychadlové soustrojí pro AN3,4 | ks | 3 |  | 0
► nové zařízení
► slouží jako zdroj tlak. vzduchu do aeračního systému AN 3,4
► tlakový vzduch
► dmych. soustrojí jsou osazena v nové dmychárně
► Q= 180-250 m3/h, přetlak 74 kPa - regulace výkonu FM
► 11 kW, 400 V, 50 Hz, motor vhodný pro řízení otáček FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
► včetně protihlukového krytu do vnitřního prostředí
► součástí kompletu je dále filtr na nasávání, tlumič hluku na nasávání/ výtlaku, zpětná klapka, nosná kce dmychadla…..
► !!! Dle použitých elementů je nutno aktualizovat výpočet vzduchu
| 03.5-2 | Uzavírací klapka s elektropohonem | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► slouží pro automatický záskok dmychadel 03.5-1
► tlakový vzduch
► osazeno na vzduchovém potrubí v nové dmýchárně
► mezipřírubová klapka s el.pohonem
► DN100 PN10
► 0,25 kW, 400 V, 50 Hz
► součástí jsou momentové a koncové spínače a místní ukazatel polohy
| 03.5-3 | Přenosný jeřábek | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží ke spouštění zařízení do nové komory
► mobilní
► nosnost 300 kg
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), naviják ocel tř.11 - pozink
► součástí každého vrátku je i patní uložení
| 03.5-4 | Ventilátor | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k výměně vzduchu v nové dmychárnně
► vzduch
► na stěně AK
► 1 000 m3/h při tlaku 200 kPa
► 0,25 kW, 400 V, 50 Hz
| 03.5-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 203.6 |  | Dosazovací nádrže - původní
7.3 | 03.6-1 | Strojní vybavení dosazovací nádrže DN 1,2 | ks | 2 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k separaci vyčištěné vody a kalu z aktivační směsi
► aktivační směs, vyčištěná voda a kal
► ve stávajících betonových nádržích
► 6 x 6m, nátok DN 300, odtok vyčištěné vody DN 200, odběr kalu DN 150
► materiálové provedení: ocel tř.17
| 03.6-2 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► stávající zařízení - upravuje se pouze odtok vyčištěné vody z DN 2
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
► odvrtání nového otvor a zatěsnění původního a potrubí na odtoku vyčištěné vody z DN 2 zajistí dodavatel stavební části
DPS 203.7 |  | Dosazovací nádrže - nové
| 03.7-1 | Strojní vybavení dosazovací nádrže DN 3,4 | sada | 2 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k separaci vyčištěné vody a kalu z aktivační směsi
► aktivační směs, vyčištěná voda a kal
► v nových betonových nádržích
► typ/parametry: do dosazovací nádrže 6,0x6,0m; hl.a vody 5,7m
► podhladinový odběr vyčištěné vody - děrovanou trubkou DN 150 rovné úseky 4x cca 3,4m, včetně vyrovnávacího objektu pro udržení min.hladiny
► nátokové potrubí DN 250, uklidňovací válec ø 600 mm, délka 3 m
► gravitační stahování plovoucího kalu včetně ruční armatury 2ks/nádrž
► materiálové provedení: nerez ocel tř.17 minimálně DIN 1.4301
► součást dodávky je veškerý montážní a kotevní materiál
► Obslužné lávky přes DN, na které bude zavěšena vestaba jsou součástí dodávky stavební části
| 03.7-2 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 2 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 203.8 |  | Čerpací stanice kalu - původní
7.4 | 03.8-1 | Čerpadlo vratného a přebytečného kalu z DN 1,2 | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► Q = 19 l/s; H = 2,5m
► demontáž - je součástí položky 1.2 PS 201 Demontáže
► slouží k čerpání kalu z dosazovacích nádrží DN 1,2
► pracovní médium: vratný a přebytečný kal
► umístění: ČS kalu (suchá AK u UsN) - stávající
► odstředivé čerpadlo do suché armaturní komory
► parametry: Q = 3,5-7 l/s při H = 2,5; regulace výkonu FM
► průchodnost oběžným kolem: 50 mm
► elektromotor: cca 1,20 kW; 400 V; 50 Hz; FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
► tepelná ochrana motoru, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocovací relé
► součástí položky je i patní koleno, kotevní a montážní vybavení
7.6.1 | 03.8-2 | Indukční průtokoměr vratného kalu DN 1,2 | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
►slouží k měření průtoku vratného kalu z DN 1,2
►médium: vratný kal
►umístění: v AK u UsN
►parametry: pro průtok do 20 l/s
►DN125 PN16
►provedení: s oddílným převodníkem, přírubové provedení
7.8.1 | 03.8-3 | Uzavírací armatura s elektropohonem | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k uzavírání potrubí výtlaku vratného kalu
► médium: vratný kal z DN 1,2
► umístění: AK u UsN
► šoupátko třmenové s el.pohonem
► DN125 PN10, elektro
► 0,37 kW, 230 V, 50 Hz
►včetně ukazatele polohy a ručního ovládacího kola
6.11 | 03.8-4 | Čerpadlo podlahových vod | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► demontáž - je součástí položky 1.2 PS 201 Demontáže
►slouží pro čerpání podlahových vod z AK u UsN
► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky
►umístění: podlahová jímka v armaturní komoře
►výkon Q = 2,0 l/s H = 6 m
►el. parametry: 0,5kW; 230V; 50 Hz
► s plovákem a vidlicí
| 03.8-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► stávající zařízení - upravuje se pouze napojení nových čerpadel
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 203.9 |  | Čerpací stanice kalu - nová
| 03.9-1 | Čerpadlo vratného a přebytečného kalu z DN3,4 | ks | 4 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k čerpání vratného a přebytečného kalu z DN 3,4
► pracovní médium: vratný a přebytečný kal
► umístění: AK v nové biologické lince
► odstředivé čerpadlo do suché armaturní komory
► parametry: Q = 3,5-7 l/s při H = 2,5; regulace výkonu FM
► průchodnost oběžným kolem: 50 mm
► elektromotor: cca 1,20 kW; 400 V; 50 Hz; FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
► tepelná ochrana motoru, čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocovací relé
► součástí položky je i patní koleno, kotevní a montážní vybavení
| 03.9-2 | Indukční průtokoměr vratného kalu z DN 3,4 | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
►slouží k měření průtoku vratného kalu z DN 3,4
► pracovní médium: vratný kal
►umístění: AK čerpací stanice vratného kalu v nové biologické lince
►parametry: pro průtok do 20 l/s
►DN80 PN16
►provedení: s oddílným převodníkem, přírubové provedení
| 03.9-3 | Uzavírací armatura s elektropohonem | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k uzavírání potrubí výtlaku vratného kalu
► médium: vratný kal z DN 3,4
► umístění: AK v nové biologické lince
► šoupátko třmenové s el.pohonem
► DN85 PN10, elektro
► 0,37 kW, 230 V, 50 Hz
►včetně ukazatele polohy a ručního ovládacího kola
| 03.9-4 | Čerpadlo podlahových vod | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k vyčerpání podlahových vod z čerpací stanice kalu
► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky
►umístění: podlahová jímka v armaturní komoře nové biolog. Linky
►výkon Q = 2,0 l/s H = 6 m
►el. parametry: 0,5kW; 230V; 50 Hz
► s plovákem a vidlicí
| 03.9-5 | Ruční paletovací vozík | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k manipulaci se stroji a zařízeními v nové AK
► nosnost 2000 kg
| 03.9-6 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí/hadičky, chráničky (pouze nad úrovní terénu, v zemi jsou dodávkou stavby) potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 203.10 |  | Měrný objekt na odtoku
7.14 | 03.10-1 | Měření průtoků - vyčištěná voda | sada | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k měření průtoku vyčištěné vody
► médium: vyčištěná voda
► v betonovém žlabu na odtoku z ČOV
► měrný tojúhelníkový přeliv s vrcholovým úhlem 30°
DPS 203.11 |  | Srážení fosforu
7.10 | 03.11-1 | Zásobní nádrž chemikálií | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► nádrž 1m3
► původní nádrž je ve spodním suterénu AK staré biolog.linky
► demontáž - je součástí položky 1.2 PS 201 Demontáže
► slouží pro sklad. koagulantu, který se využívá na srážení fosforu
► pracovní médium: prefloc 41% roztok Fe2(SO4)3 - měrná hmotnost do 1,7 kg/dm3
► umístění: venkovní prostředí, na betonovém základu vedle měření na odtoku (u vjezdové komunikace na ČOV)
► zásobní, dvouplášťová nádrž do venkovního prostředí = UV stabilní, mrazuvzdorné provedení
► užitečný objem nádrže: 3m3; vnější rozměry cca: průměr 1,8m, výška cca 2,5m
► materiál nádrže: plast
► nádrže opatřené víkem, ve kterém je inspekční průlez D 500mm a odvětrání nádrže. Vnitřní nádrž je vybavena plnícím potrubím DN 80 s rychlospojkou a uzavírací armaturou včetně záchytné vaničky. Nádrž je vybavena venkovním mechanickým stavoznakem se stavitelným snímačem min.hladiny. Meziprostor obsahuje sondu průsaku.
7.11 | 03.11-2 | Dávkovací čerpadlo koagulantu | ks | 4 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení 1ks -demontovat
► původní dávk.čerpadlo je ve spodním suterénu AK staré biolog.linky
► demontáž - je součástí položky 1.2 PS 201 Demontáže
►slouží k dávkování preflocu: 1. do RO před stávající DN; 2. do nátoku na DN3; 3. do nátoku na DN4; 4. do nátoku na 3.st.čištění
►pracovní médium: prefloc 41% roztok¨síranu železitého Fe2(SO4)3
►umístění: v dávkovacím kabinetu pol. 03.11-3
► výkon 3,0 l/h při 10,3 bar, 3,8 l/h při 7,6 bar, 4,2 l/h při 2,0 bar
► max.sací výška 1,5m
► čerpadlo vybaveno inteligentní řídící jednotkou a dispejem se zobrazením výkonu
►230 V; 50 Hz; cca 0,2 kW
►materiálové provedení: odolné vůči pracovnímu médiu
► ovládací kabely, konzola pro usazení čerpadla, vstřikovací ventil
| 03.11-3 | Kabinet | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k instalaci dávkovacích čerpadel, nezbytných armatur a rozvaděče pro zásobní nádrž 03.11-1
► umístění: vedle zásobní nádrže na prefloc, buď na samostatné konzole, nebo na betonové stěně stávající DN
► materiálové provedení: chemicky odolná, mrazuodolná, UV stabilní, uzamykatelná např. plast PE - HD
► uzavíratelná skříň pro instalaci 4ks dávkovacích čerpadel s příslušenstvím, potrubním propojením a rozvaděčem
► provedení: do venkovního prostředí, s temperací
| 03.11-4 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí/hadičky, chráničky (pouze nad úrovní terénu, v zemi jsou dodávkou stavby) potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 203.12 |  | Užitková voda
7.12A | 03.12-1 | Čerpadlo provozní/technologické vody | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► 3,4 l/s na 50m
► demontáž - je součástí položky 1.2 PS 201 Demontáže
► slouží k čerpání provozní/technologické vody ze studny
► pracovní médium: podzemní voda
► umístění: nová studna
► Instalace: zavěšeno na výtlačném potrubí - 2"
► parametry: Q = 3 l/s H = 50m (závěr. bod menší než 100m)
► elektromotor: 3,0 kW; 400 V; 50 Hz
► Ponorné vícestupňové čerpadlo do vrtů, s integrovanou nerezovou zpětnou klapkou, se zapouzdřeným elektromotorem 4" a chladícím pláštěm pro vertikální instalaci.
7.12B | 03.12-2 | Tlaková nádoba provozní vody | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► 200 l
► demontáž - je součástí položky 1.2 PS 201 Demontáže
► slouží pro akumulaci provozní vody
► pracovní médium: provozní voda
► umístění: armaturní komora u nové biologické linky
► typ/parametry: 100 l, PN10
► ocelová stojatá nádoba D =450 mm, H = 910 mm, připojení závit. 1", s pružnou membránou,
► samonosná, kotevní a podpěrný materiál
7.12C | 03.12-3 | Tlakový spínač | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► demontáž - je součástí položky 1.2 PS 201 Demontáže
► slouží k řízení/spínání čerpadla provozní vody
► instalováno na potrubí rozvodu provozní vody
► pracovní rozsah 0,35-0,55 Mpa
| 03.12-4 | Filtr | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží pro zachycení mechanických nečistot z podzemní vody
► pracovní médium: provozní voda
► umístění: armaturní komora u nové biologické linky
►provedení: přírubový filtr s vrchním čištěním síta
►DN80/PN10 - síto s velikostí ok 1x1mm
| 03.12-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 203.13 |  | Třetí stupeň čištění
| 03.13-1 | Neobsazeno | ks | 0 | NECENIT | 0
► měrný přeliv na nátoku do 3.stupně přesunut do stavební části
| 03.13-2 | Kanálové šoupátko | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► k uzávírání průtoků na 3.st.čištění
► mechanicky a biologicky vyčištěná odpadní voda
► umístěné v nátokovém objektu 3.st.
► DN200, ruční ovládání T-klíčem
► s prodlouženým ovládáním - od osy otvoru po vrch ovládacího jehlanu (cca 50mm pod korunou nádrže) 1,45m
► materiálové provedení: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301)
► součástí je T-klíč a veškerý montážní a kotevní materiál
| 03.13-3 | Míchadlo - rychlé míchání | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k "rychlému" míchání média - vyvločkování znečištění / vysrážení sloučenin fosforu
► mechanicky a biologicky vyčištěná voda s nadávkovanými chemikáliemi /koagulantem
► zavěšené v nové betonové nádrži 3.st. - jímka rychlého míchání
► parametry: - rozměry míchané nádrže: 2,5x2,5m; hl. média 2,55m (cca 16 m3) - koruna nádrže nade dnem 3,55m - ponorné míchadlo s vertikální osou rotace, motor nad nádrží, zavěšené na ocelové konstrukci v úrovní koruny nádrže - rychlost pohybu: dle vzestupné rychlosti vody v reakčním prostoru (gradient rychlosti bude proměnný v rozsahu 80-120 s-1)
► průměr míchadla cca 1000 mm, letmé usazení, otáčky cca 40 ot/min
► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz s FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
► krytí IP 65: úplná ochrana proti prachu a vodě stříkající ze všech směrů; termistorové PTC senzory v teplotní třídě F; kompletní ochrana proti tepelnému přetížení, umožňující vícenásobné spuštění za hodinu, užití frekvenčního měniče a těžký náběh; vhodné při kolísání napětí v síti
► elektrické vytápění pohonu, používá se v přerušovaném provozu pro zamezení vzniku kondenzátu v pohonu: 100 W, 230 V
► součástí je vlastní míchadlo s vertikálním hřídelem, dále el. motor a závěsné zařízení/deska na nosný rošt v úrovni koruny nádrží a pomocné nosníky pro osazení (pochůzí nosný rošt se zakrytím nádrže je součástí stavební dodávky)
| 03.13-4 | Míchadlo - pomalé agregační míchání | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k agregaci vyvločkovaného znečištění
► mechanicky a biologicky vyčištěná voda s nadávkovanými chemikáliemi /koagulantem případně i flokulantem
► zavěšené v nové betonové nádrži 3.st. - jímka pomalého míchání
► parametry: - rozměry míchané nádrže: 2,5x2,5m; hl. média 2,55m (cca 16 m3) - koruna nádrže nade dnem 3,55m - ponorné míchadlo s vertikální osou rotace, motor nad nádrží, zavěšené na ocelové konstrukci v úrovní koruny nádrže - rychlost pohybu: dle vzestupné rychlosti vody v reakčním prostoru (gradient rychlosti bude proměnný v rozsahu 40 -80 s-1)
► průměr míchadla cca 1000 mm, letmé usazení, otáčky cca 32 ot/min
► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz s FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
► krytí IP 65: úplná ochrana proti prachu a vodě stříkající ze všech směrů; termistorové PTC senzory v teplotní třídě F; kompletní ochrana proti tepelnému přetížení, umožňující vícenásobné spuštění za hodinu, užití frekvenčního měniče a těžký náběh; vhodné při kolísání napětí v síti
► elektrické vytápění pohonu, používá se v přerušovaném provozu pro zamezení vzniku kondenzátu v pohonu: 100 W, 230 V
► součástí je vlastní míchadlo s vertikálním hřídelem, dále el. motor a závěsné zařízení/deska na nosný rošt v úrovni koruny nádrží a pomocné nosníky pro osazení (pochůzí nosný rošt se zakrytím nádrže je součástí stavební dodávky)
| 03.13-5A | Vybavení usazovací nádrže - řetězový shrabovák | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k separaci kalu z terciárního stupně čištění
► mechanicky a biologicky vyčištěná voda s nadávkovanými chemikáliemi /koagulantem případně i flokulantem
►umístění: nová betonová usazovací nádrž
►zákl. rozměry usazovací nádrž - délka nádrže: 8,0m - šířka komory: 2,5m - hloubka nádrže: 4,05 m - hloubka média v nádrži: 3,05 m
►shrabovací zařízení – řetězový shrabovákpro shrabování dna i hladiny - článkový hnaný řetěz včetně stíracích lopatek - čtyř hřídelový systém včetně kol a ložisek - vodící lišty včetně konzol - elektropohon a vlastní rozvaděč pro ovládání a řízení
► 0,25 kW; 400 V; 50 Hz;
►materiálové provedení: kovové části - ocel tř.17 min 1.4301; plast
► součástí je : - vlastní řetězový shrabovák včetně veškerého příslušenství, rozvaděče, pomocný a montážní materiál
| 03.13-5B | Vybavení usazovací nádrže - otočný/náklopný žlab plovoucích nečistot | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k odtahu plovoucích nečistot z usazovací nádrže
► plovoucí kal + mechanicky a biologicky vyčištěná voda s nadávkovanými chemikáliemi /koagulantem případně i flokulantem
►umístění: před koncem nové betonové usazovací nádrže
►ručně naklápěný/otočný žlab - šířka komory: 2,5m s odtahem do místní kanalizace
►materiálové provedení: ocel tř. 11/17
► součástí je vlastní otočný žlab s ovládací pákou, kotveni mezi betonové stěny, odtok do kanalizace, veškerý pomocný a montážní materiál
| 03.13-5C | Vybavení usazovací nádrže -odtokový žlab vyčištěné vody | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k odtahu vyčištěné vody ze 3.st.
► vyčištěná voda ze 3.st.
►umístění: na konci nové betonové usazovací nádrže
►- šířka/délka pro usazení žlabu mezi betonovými stěnami: 2,5m - průřez žlabu š x v: 400 x 500mm
►materiálové provedení: ocel tř. 17 (min. DIN 1.4301)
► součástí je vlastní žlab s přelivnou stěnou, kotevni a montážní materiál
| 03.13-6 | Vřetenové čerpadlo chemického kalu | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
►slouží k čerpání chemického kalu z 3. stupně
►pracovní médium: chemický kal ze 3.st.
►umístění: armaturní komora 3. stupně
►Qmax = 1-8 m3/h; tlak.řada 3,0 bar
►elektromotor: 2,2 kW; 400 V; 50 Hz; FM (není součástí této položky, ale dodávky elektro)
►ochrana proti chodu nasucho, proti přetlaku, tepelná ochrana
► součástí je vlastní vlastní čerpadlo s kotevním rámem, kotevní a montážní materiál
| 03.13-7 | Magneticko-indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
►slouží k měření průtoku chem. kalu z 3.st do kal.hosp.
►médium: chemický kal
►umístění: v armaturní komoře 3. st.
►parametry: pro průtok 0,5 až 16 m3/h
►DN65/ PN10; analogový výstup 4-20mA
►provedení: s oddílným převodníkem, přírubové provedení
| 03.13-8 | Uzavírací armatura s el.pohonem | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží ke gravitačnímu odpouštění chem. kalu ze 3.st. , nebo prázdnění usazovací/sedimentační nádrže
► médium: chemický kal ze 3.st.
► umístění: armaturní komora 3. stupně
► nožové mezipřírubové šoupátko s el.pohonem
► DN150 PN10, elektro
► 0,37 kW, 230 V, 50 Hz
►včetně ukazatele polohy a ručního ovládacího kola
| 03.13-9 | Flokulační stanice - příprava roztoku flokulantu | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
►slouží k přípravě roztoku flokulantu z emulze
►médium: flokulant
►umístění: dmýchárna nové linky
►flokulační stanice pro online, kontinuální přípravu roztoku flokulantu z emulze
► cca 1,0 kW; 400 V; 50 Hz;
►materiálové provedení: tř.17, PP, PVC
►součástí kompletu musí být: vlastní flokulační stanice se sáním ze zásobní nádrže, s průtokoměry, armaturami, dávkovacím čerpadlem, řídícím rozvaděčem atd. Včetně potřebného kotevního a pomocného materiálu, potřebného k zprovoznění položky.
| 03.13-10 | Měření průtoku | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
►slouží k měření množství čerpaného flokulantu
►médium: roztok flokulant
►umístění: dmýchárna nové linky
►parametry: pro průtok 0,5 až 5 l/h; cca DN32/ PN10; analogový výstup 4-20mA
►provedení: připouští se jak mg.indukční průtokoměr, tak i plováčkový průtokoměr se snímáním polohy
| 03.13-11 | Čerpadlo podlahových vod | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
►slouží pro čerpání podlahových vod z AK 3.st.
► oplachové a úkapové vody z podlahové jímky
►umístění: podlahová jímka v armaturní komoře
►výkon Q = 2,0 l/s H = 6 m
►el. parametry: 0,5kW; 230V; 50 Hz
► s plovákem a vidlicí
| 03.13-12 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
PS 203 |  | Biologická část ČOV - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do xzy…... do listu zzz…...
PS 204 |  | Kalové hospodářství
DPS 204.1 |  | Čerpání přebytečného kalu
7.6.2 | 04.1-1 | Indukční průtokoměr přebytečného kalu z DN1,2 | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► pro měření přebytečného kalu z DN1 a 2 do UsN
► přebytečný kal
► v armaturní komoře u UsN
► DN125 PN16
7.8.2 | 04.1-2 | Uzavírací armatura s el.pohonem | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží pro otevírání odtahu přebytečného kalu z DN1 a DN2 do UsN
► přebytečný kal
► v armaturní komoře u UsN
► třmenové měkkotěsnící šoupě s el.pohonem
► DN125 PN10
► 0,37kW; 230V; 50 Hz
| 04.1-3 | Uzavírací armatura s el.pohonem | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► slouží pro otevírání odtahu přebytečného kalu z DN3 a DN4 do UsN
► přebytečný kal
► v armaturní komoře mezi novými biologickými linkami
► třmenové měkkotěsnící šoupě s el.pohonem
► DN80 PN10
► 0,37 kW, 400 V, 50 Hz
► včetně ukazatele polohy a ručního ovládacího kola
| 04.1-4 | Indukční průtokoměr přebytečného kalu z DN3,4 | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► pro měření přebytečného kalu z DN3 a 4 do UsN
► přebytečný kal
► v armaturní komoře mezi novými biologickými linkami
► DN80 PN16
| 04.1-5 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 204.2 |  | Uskladňovací nádrže
7.9 | 04.2-1 | Uzavírací armatura s elektropohonem | ks | 2 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k otevírání přívodu vzduchu do AS jednotlivých UsN
► tlakový vzduch
► ve dmychárně/AK u UsN
► mezipřírubová, uzavírací klapka s el.pohonem
► DN80 PN10
8.1 | 04.2-2 | Aerační systém USN1,2 | sada | 2 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží pro aeraci a míchání kalu v UsN
► tlakový vzduch/přebytečný kal
► na nosném roštu na dně UsN
► středobublinný aerační systém
► 16 ks elementů AME 260S
8.2 | 04.2-3 | Čerpadlo kalu mezi USN | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží pro přečerpávání kalu mezi UsN
► přebytečný kal z UsN
► v suché AK u UsN
► Q = 8,5 l/s; H = 10 m
► 2,4kW; 400V; 50 Hz
8.4 | 04.2-4 | Čerpadlo kalové vody z USN | ks | 2 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží ke stahování kalové vody z UsN
► odsazená kalová voda z UsN
► instalováno na zvedacím a spouštěcím zařízení v UsN
► Q = 7 l/s; H = 8 m
► 1,1kW; 230V; 50 Hz
8.5 | 04.2-5 | Spouštěcí a zvedací zařízení pro čerpadla kalové vody | kpl | 2 |  | 0
► stávající zařízení - ponechat - posunout pouze umístění
► slouží k vedení čerpadel kalové vody
► upravená instalace v UsN
► sloup 60x60mm, délka 6,5m
| 04.2-6 | Přenosné kalové čerpadlo | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
►slouží pro provozní čerpání
► odpadní vody, kal
►ve skladu - přenosné
►výkon Q = 5,0 l/s H = 8 m
► 1,5kW; 230V; 50 Hz
► s plovákem, kabel (alespoň 10m) s vidlicí, výtlak na hadici - součástí dodávky 20m hadice
| 04.2-7 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
DPS 204.3 |  | Strojní odvodnění kalu
8.3 | 04.3-1 | Šoupátko s elektropohonem | ks | 2 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k otevírání nátoku z jednotlivých UsN
► přebytečný kal k odvodnění
► suterenní armaturní komora u UsN
► DN80 PN10
| 04.3-2 | Macerátor pro odvodnění | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k rozmělnění hrubých nečistot v přebytečném kalu k odvodnění
► médium: přebytečný kal z UsN
► je osazen v suterenní armaturní komoře u UsN
► parametry: Q = 0 - 10 m3/h, vnitřní tlak 1,0 bar
► DN100 PN16
► konstrukční provedení macerátoru umožňuje odklopení pohonné jednotky a celého řezného mechanismu rozepnutím několika klipsen.
► el.pohon: 2,2kW, 400 V; 50 Hz;
► součástí je i veškerý kotevní a montážní materiál
9.1 | 04.3-3 | Vřetenové čerpadlo kalu k odvodnění | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► 1,0 - 3,0 m3/h
► demontáž - je součástí položky 1.3 PS 201 Demontáže
► slouží k čerpání přebytečného kalu na odvodňovací zařízení
►médium: přebytečný kal k odvodnění
► zařízení je instalováno v suterenní armaturní komoře u UsN
►Qmax=8 m3/h; tlak.řada 3,0 bar
►2,2 kW 400 V 50 Hz, možnost regulace FM (FM je součástí pol. 04.3-6)
►ochrana proti chodu nasucho, proti přetlaku, tepelná ochrana
► součástí je vlastní vlastní čerpadlo s kotevním rámem, kotevní a montážní materiál
9.4 | 04.3-4 | Magneticko-indukční průtokoměr | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► snímač: DN 32
► demontáž - je součástí položky 1.3 PS 201 Demontáže
► slouží k měření množství čerpaného kalu na odvodňovací zařízení
► médium: přebytečný kal k odvodnění
► průtokoměr je instalován v suterenní armaturní komoře u UsN
► parametry: pro průtok min. do 10 m3/h;
► DN32 PN16
► přírubové/závitové provedení
9.2 | 04.3-5 | Odvodňovací zařízení - šnekový lis | kpl | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - dekantační odstředivka - demontovat
► výkon: do 2,5 m3.h-1
► demontáž - je součástí položky 1.3 PS 201 Demontáže
► slouží k odvodnění přebytečného kalu
► přebytečný aerobně stabilizovaný kal
► umístění: objekt strojního odvodnění kalu
► hydraulický výkon: 3-5 m3/h látkový výkon 45-60 kg.sušiny/h
► parametry odvodňovaného kalu - na vstupu: 1,0 až 3,0 % NL, 6,5-8,5 pH - na výstupu: 20 % NL ± 2 % NL v závislosti na vstupní sušině
► el.pohon: - míchadlo reakční nádoby cca 0,55 kW - šnek vlastního lisu 0,55 kW - kompresor 1,5 kW
► komplet sestává z: - reakční nádoba s míchadlem včetně nosné konstrukce - vlastní šnekový lis včetně nosné konstrukce - kompresor 9 m3/h včetně tlak.nádoby 50 l - veškerý kotevní a montážní materiál
| 04.3-6 | Rozvaděč linky odvodnění kalu | kpl | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající rozvaděč linky odvodnění kalu je demontován
► odpojení a demontáž starého rozvaděče zajišťuje dodavatel elektro
► slouží pro napájení, ovládání a řízení automatického chodu kompletní linky odvodnění kalu
► v objektu odvodnění kalu
► skříňový rozvaděč (rozměry cca 800 x 300 x 1000 mm), IP 54
► napájení, ovládání a řízení kompletní linky odvodnění kalu tz. od armatur s el.pohonem 04.3-1 až po vynášecí šnekový dopravník 04.3-10
► řídící rozvaděč musí umožňovat ovládání: - chodu linky - vazba na nadřazený systém (signalizace stavu linky, povolení chodu, vazby na další technologii ČOV atd.) je popsána v elektrotechnické části projektu a je nutno koordinovat se zhotovitelem elektro !!
►součástí kompletu musí být: - přepěťová ochrana SPD T1 + T2 - propojovací kabeláž s periferiemi - FM jednotlivých zařízení - odladěný software - operační/ovládací dotykový panel min.10" ve dveřích rozvaděče - ethernetové rozhraní pro vzdálenou správu - montáž rozvaděče - osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče - výchozí revize elektro zařízení - dokumentace skutečného provedení zapojení rozvaděče
9.3 | 04.3-7 | Chemické hospodářství pro přípravu roztoku flokulantu | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► demontáž - je součástí položky 1.3 PS 201 Demontáže
► slouží k přípravě roztoku flokulantu pro potřeby odvodnění kalu
► médium: roztok flokulantu připravovaný z emulze
► umístění: objekt strojního odvodnění kalu
► výkon: 200-1000 l/h při koncentraci 0,05 až 0,5 % roztoku
► online příprava z emulze
► el.pohon: cca 0,18 kW; 400 V; 50 Hz
► Součástí položky je: - vlastní flokulační jednotka - kotevní konzola flokulační jednotky - rozvody vody a roztoku flokulantu - nosná konstrukce pod zásobní nádrž emulze - ovládání a řízení jednotky
► jako zásobní nádrž s emulzí bude používáno přepravní balení od dodavatele
9.3.A | 04.3-8 | Dávkovací čerpadlo flokulantu | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► výkon: 10 - 400 l/h
► demontáž - je součástí položky 1.3 PS 201 Demontáže
► slouží k čerpání roztoku flokulantu do kalu k odvodnění
► roztoku flokulantu
► umístění: objekt strojního odvodnění kalu
► výkon: 200-1000 l/h při koncentraci 0,05 až 0,5 % roztoku
► 0,18 kW 400 V 50 Hz, možnost regulace
►vlastní čerpadlo s regulací, konzola pro instalaci čerpadla, kotevní a montážní materiál
| 04.3-9 | Magneticko-indukční průtokoměr flokulantu | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► slouží k měření čerpaného množství roztoku flokulantu
► médium: roztok flokulantu
► umístění: objekt strojního odvodnění kalu
► parametry: pro průtok 200 až 1000 l/h; cca DN25/ PN10; analogový výstup 4-20mA
► přírubové/závitové provedení
9.5 | 04.3-10 | Šnekový dopravník odvodněného kalu | ks | 1 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► demontáž - je součástí položky 1.3 PS 201 Demontáže
► dopravníky slouží k dopravě odvodněného kalu z lisu do kontejneru
► pracovní médium: odvodněný kal (sušina cca 18-25 %)
► umístění: objekt strojního odvodnění kalu/venkovní prostředí
► parametry: výkon: provozní výkon max.2,0 m3/h odvodněného kalu - sklon cca 25° - průměr šneku cca 250 mm; - délka dopravníku: cca 6,5 m - přizpůsobení umístění a tvaru násypky dopravníku vzhledem k výsypce lisu - odkalovací hrdlo DN80/PN10 ve spodní části dopravníku - výškově stavitelné podpěry
►el.pohon: šnek cca 2,2kW; 400V; 50 Hz
9.6 | 04.3-11 | Kalové čerpadlo filtrátu | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k vyčerpávání akumulační nádrže filtrátu zpět do ČOV
► filtrát z odvodnění kalu
► v podzemní betonové jímce na filtrát
► 2 l/s na 4m
9.7 | 04.3-12 | Řetězový kladkostroj | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k manipulaci s technologickým vybavením odvodnění kalu
► na nosníku pod stropem objektu odvodnění kalu
► 1 000kg
9.8 | 04.3-13 | Elektromagnetický ventil | ks | 2 |  | 0
► nové zařízení
► stávající zařízení - demontovat
► 6/4"
► slouží k uzavření/otevření přívodu provozní/pitné vody do procesu odvodnění
► provozní/pitná voda
►umístění: objekt strojního odvodnění kalu
►připojovací rozměr: 1"
► cca 30 W; 230 V; 50 Hz;
9.9 | 04.3-14 | Radiální ventilátor | ks | 1 | NECENIT | 0
► stávající zařízení - ponechat
► slouží k odtahu vzduchu z objektu odvodnění do půdního filtru
► vzduch z objektu odvodnění kalu
►objekt strojního odvodnění kalu
► 1 600 m3/h
► 0,37 W; 230 V; 50 Hz;
| 04.3-15 | Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál | sada | 1 |  | 0
► nové zařízení
► materiálové provedení: ocel tř.17 (min. DIN 1.4301), plast
► položka zahrnuje veškerá potrubí, potrubní součásti a armatury, včetně kotvení a uložení potrubí
| 04.3-16 | Provizoria | sada | 1 |  | 0
► (provizorium P8-T – technologické) – po dobu rekonstrukce odvodnění kalu je nutné zajistit odvoz přebytečného kalu k likvidaci na jinou ČOV nebo zajistit náhradní odvodnění, případně manipulovat ze stávajícími objemy uskladnění a dobou provádění prací.
► 1. měsíc odstavení strojního odvodnění kalu zajistí provozovatel vhodnou přípravou (vyprázdněním uskladňovacích nádrží), v dalším čase už musí zajistit manipulaci s přebytečným kalem (odvoz, likvidaci, meziuskladnění,…) dodavatel v rámci této položky
PS 204 |  | Kalové hospodářství - celkem v CZK *) |  |  |  | 0
*) Cenu celkem přenést do xzy…... do listu zzz…...