## List1
Příloha č. 1 Smlouvy - Specifikace a rozsah požadovaných služeb včetně cen
ČÁST A) Technická podpora
Tabulka A1 Požadovaný rozsah a parametry technické podpory
| Požadovaný rozsah a parametry technické podpory: | • Zajištění monitoringu, servisní linky a servisní pohotovosti 24x7x365, proaktivní monitoring stavu systémů, analýza a řešení zjištěných problémů • Online Helpdesk - řešení provozních problémů a ohlášených incidentů • Proaktivní údržba, aktualizace a optimalizace systémů • Řešení standardních technologických požadavků (např. nastavení oprávnění, konfigurační změny, optimalizační úkony) • Zřízení bezpečného úložiště pro sdílení materiálů týkajících se plnění smlouvy • Telefonická asistence poskytovatele 24 hodin denně 7 dní v každém týdnu • Konzultace k řešení problémů a správnému a efektivnímu využívání vybavení. • Konzultační a metodická spolupráce při rozvoji, navrhování potřebných opatření a změn • Zpětná reakce poskytovatele do 2 hodin od vyžádání služby v rámci telefonické asistence • Stanovení rozsahu oprav a časové náročnosti vedoucí k odstranění závady nebo zásahu do 24 hodin • Povinnost odstranit závady v případě havárie systému do 72 hodin od převzetí požadavku nebo zjištění závady • Pokud rozsah závady bude takový, že nebude možno provést nápravu obvyklými prostředky, musí poskytovatel navrhnout do 24 hodin náhradní řešení, jehož realizaci objednatel bezodkladně zváží s ohledem na možné poškození jeho zájmů • Zajištění záručního a pozáručního servisu technologií (náklady na dodávky náhradních dílů (ND) a servis realizovaný třetí stranou v případě pozáručního servisu nejsou součástí měsíční fixní částky za službu). • Proškolení obsluhy technologií 1 x v roce (v rámci preventivní prohlídky) zaměstnanců OZP • Vedení provozních deníků technologií Cena technické podpory v sobě zahrnuje všechny náklady na poskytování technické podpory včetně nákladů: - spojených s telefonickou technickou podporou - spojených s garancí doby nástupu servisního technika - spojených s proškolením obsluhy zaměstnanců OZP - spojených s preventivními prohlídkami zařízení - spojených s dodávkou spotřebních náhradních dílů (filtry vzduchu a prachové filtry, odpadní a kondenzační nádoby, těsnění, izolace) • Asistence při eskalaci problémů na supportní centra společností výrobců v rámci platného subscription objednatele, pokud je problém neřešitelný na úrovni poskytovatele. • Zajištění monitoringu a podpory v pracovních dnech 8-17 hod
Tabulka A2 - Seznam technického vybavení datových sálů a povinných kontrol na zařízení, které jsou součástí technické podpory
| Název |  | umístění | TYP | Specifikace vyžadované kontroly | počet zařízení | počet povinných kontrol/rok u jednoho zařízení
| Vnitřní sálové jednotky přesné klimatizace |  | Sál "C" | InRow HiRef, NRCD0400, 34kW (R410A) | Pravidelná servisní prohlídka | 2 | 2
| venkovní kondenzátor |  | Střecha | Kondenzátory Güntner, GCHC RD 063.1/12-26 | Pravidelná servisní prohlídka | 2 | 2
| Kontrola těsnosti systému chladicího okruhu |  | Sál "C"/střecha |  | Pravidelná servisní prohlídka dle Nařízení č. 517/2014 včetně zápisu do evidenční knihy zařízení. | 2 | 1
| Čištění kondenzátorů / suchých chladičů |  | Sál "C"/střecha |  | strojem WAP/vysokotlaké mytí, nebo tlakovým vzduchem, cena zahrnuje použití zařízení a práci; nezahrnuje zajištění přípojky vody, přivedení vody k zařízení a el. Napájení čistícího stroje; práce musí být technicky a z hlediska rizik BOZP proveditelné – toto garantuje objednatel. | 2 | 2
| Záložní zdroj UPS |  | Sál"C" | UPS ABB Newave UPScale ST60 (moduly 3x 20kW) + Baterie 7,2Ah/12V / 150ks | Pravidelná servisní prohlídka | 1 | 1
| SHZ |  | Sál"C" | SHZ, Hasivo FE™-36 (HFC 236fa) / 50 + 4 l. strojní + elektrická část | Pravidelná kontrola provozuschopnosti roční, | 1 | 1
| SHZ |  | Sál"C" | SHZ, Hasivo FE™-36 (HFC 236fa) / 50 + 4 l. – elektrická část | Pravidelná kontrola provozuschopnosti pololetní | 1 | 2
| VZT pro hygienické větráni |  | Sál"C" | VZT pro hygienické větrán | í (Filtr vzduchu s filtrační kazetou G3 a G7), uzavírací klapky vč. servopohonu a ventilátorů | 1 | 1
| PDU -elektro rozvody |  | Sál"C" | (PDU EATON, ESWB23 / 10ks | Pravidelná servisní prohlídka | 10 | 1
| Záložní zdroj UPS |  | Sál"A" | MBS UPS EATON 93PS10(10), 10kVA | Pravidelná servisní prohlídka | 2 | 1
| Záložní zdroj UPS |  | Sál"B" | MBS UPS EATON 93PS10(10), 10kVA | Pravidelná servisní prohlídka | 2 | 1
| elektrické instalace |  | Sál"A" |  | Pravidelná servisní prohlídka | 1 | 1
| Elektrické instalace |  | Sál"B" |  | Pravidelná servisní prohlídka | 1 | 1
| Elektrické instalace |  | Sál"C" |  | Pravidelná servisní prohlídka | 1 | 1
| Stavební a konstrukční prvky |  | Sál"C" | podlaha, uchycení žlabů, statická kontrola nosných částí konstrukcí | Pravidelná servisní prohlídka | 1 | 1
Celková základní cena za poskytování technické podpory na 1 kalendářní měsíc v Kč bez DPH
| Celková základní cena za technickou podporu vztažená pro účely hodnocení nabídek na 60 měsíců v Kč bez DPH | [6 empty] | 0
Tabulka A3) Seznam zařízení, které Objednatel může jednostranně začlenit do technické podpory poskytované poskytovatelem dle této Smlouvy a ceny za začlenění příslušného zařízení do technické podpory ze strany poskytovatele (o tuto cenu uvedenou ve sloupci I v řádcích 33 až 41 by byla při začlenění příslušného zařízení do technické podpory navýšena základní cena za poskytování technické podpory na 1 kalendářní měsíc)
| Název | umístění | TYP | Specifikace vyžadované kontroly | počet zařízení | počet povinných kontrol/rok u jednoho zařízení | Cena v Kč bez DPH za technickou podporu zařízení | Cena v Kč bez DPH za technickou podporu zařízení za 30 měsíců
| Jednotka přesné klimatizace | datový sál |  |  | 1 | 1 |  | 0
| Oddělený kondenzátor | datový sál |  |  | 1 | 1 |  | 0
| Záložní zdroj rackový | datový sál |  |  | 1 | 1 |  | 0
| SHZ | datový sál |  |  | 1 | 1 |  | 0
| VZT | datový sál |  |  | 1 | 1 |  | 0
| Sál A Záložní zdroj UPS | datový sál |  |  | 1 | 1 |  | 0
| Sál B Záložní zdroj UPS | datový sál |  |  | 1 | 1 |  | 0
| Sál A elektrické instalace | datový sál |  |  | 1 | 1 |  | 0
| Sál B Elektrické instalace | datový sál |  |  | 1 | 1 |  | 0
| Celková cena v Kč bez DPH dle tabulky A3 pro účely hodnocení (součet cen ve sloupci Cena v Kč bez DPH za technickou podporu zařízení za 30 měsíců) | [6 empty] | 0
ČÁST B) ROZVOJOVÉ PROJEKTY DLE ČL. IV. ODST. 1 SMLOUVY
Projekty na podporu a rozvoj technologií, včetně: • Instalace a konfigurace nových technologií • povýšení technologií na nové verze • Vývoj nového monitorovacího systému, programování nových funkcionalit, programátorské úpravy stávajícího monitorovacího systémů • Změnové a Rozvojové požadavky na nové technologie Sazebník ceny prací účtovaných dle skutečně odvedené práce poskytovatele, odsouhlasené Objednatelem. Objednatel předpokládá čerpání 300 hod ročně na rozvojové projekty, tento rozsah však není garantován a poskytovateli při nevyčerpání uvedeného rozsahu prací Objednatelem nenáleží žádná kompenzace.
Tabulka B) CENA ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
| Popis | [5 empty] | Cena v Kč bez DPH
Hodinová sazba poskytovatele za rozvojové/změnové požadavky
| Cena za 1500 hodin rozvojových/změnových požadavků (předpoklad na 60 měsíců pro účely hodnocení nabídek)* | [5 empty] | 0
ČÁST C) DALŠÍ SLUŽBY DLE ČL. III. ODST. 2 PÍSM. C) SMLOUVY
| Servisní zásah v sobotu, neděli či státní svátek (So 0:00 až Ne 24:00) | [5 empty] | Cena v Kč bez DPH za jednu hodinu servisního zásahu | Cena v Kč bez DPH za 300 hodin pro účely hodnocení nabídek*
| Cena za servisní zásah v rámci pohotovosti na technologiích začleněných do technické podpory ze strany systémového specialisty poskytovatele. Požadovaná doba zahájení servisního zásahu je 1 hodina od nahlášení požadavku či zjištění nutnosti servisního zásahu ze strany poskytovatele. | [6 empty] | 0
| Servisní zásah v pracovní době v pracovní dny od 8:00 do 17:00 |  |  | Cena v Kč bez DPH za jednu hodinu servisního zásahu v pracovní době v pracovních dnech (zásahy mimo pravidelné servisní úkony) |  |  | Cena v Kč bez DPH za 200 hodin servisních zásahů v pracovní době v pracovních dnech pro účely hodnocení nabídek*
| Cena za servisní zásah při pohotovosti v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 na technologiích začleněných do technické podpory ze strany systémového specialisty poskytovatele. Požadovaná doba zahájení servisního zásahu je 1 hodina od nahlášení požadavku či zjištění nutnosti servisního zásahu ze strany poskytovatele. | [5 empty] | 0
| Servisní zásah noc v pracovní dny od 17:00 do 8:00 |  |  | Cena v Kč bez DPH za jednu hodinu servisního zásahu v noci v pracovních dnech |  |  | Cena v Kč bez DPH za 100 hodin servisních zásahů v noci v pracovních dnech pro účely hodnocení nabídek*
| Cena za servisní zásah při pohotovosti v pracovních dnech od 17:00 do 8:00 druhého dne na technologiích začleněných do technické podpory ze strany systémového specialisty poskytovatele. Požadovaná doba zahájení servisního zásahu je 1 hodina od nahlášení požadavku či zjištění nutnosti servisního zásahu ze strany poskytovatele. | [5 empty] | 0
| Cena v Kč bez DPH za část C pro účely hodnocení nabídek | [5 empty] | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění (součet celkových cen v částech A, B a C) | [6 empty] | 0
* Předpokládaný rozsah byl stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek a není závazný. Skutečné čerpání bude prováděno na základě skutečných potřeb Objednatele v průběhu plnění této Smlouvy.