Požadavky na energetickou náročnost budovy

- Budova (sport hotel, zimní stadion) musí splňovat legislativní požadavky platné po 1. 1. 2022 na budovu s téměř nulovou spotřebou energie dle §7 odst. 1, písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 264/2020 Sb.

- Zadavatel plánuje spolufinancovat stavbu z Operačního programu životní prostředí. Budova jako celek nebo každá samostatně musí splňovat zde uvedené požadavky na energetickou náročnost budovy:

| SLEDOVANÝ UKAZATEL | POŽADOVANÁ HODNOTA |
| --- | --- |
| Neprůvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa | n50 ≤ 0,6 h-1 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla | Uem ≤ 0,35 W/m2K, ale nejvýše Uem,rec |
| Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období (dle ČSN 730540-2) | ƟIm ≤ 27 °C |
| Měrná spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů | zatřídění PENB v kategorii A |

Poznámka: Všechny hodnoty budou v úrovni projektu pro stavební povolení posouzeny nezávislým zpracovatelem na základě průkazu energetické náročnosti budovy zpracovaného v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb.

- Pobytové místnosti musí mít navrženo a v době přítomnosti osob zajištěno dostatečné větrání v souladu s normovými hodnotami a Konceptem větrání (pravidlo správné praxe Hospodářské komory ČR TPW 170 01, HKCR/4/17/01).

- Budova jako celek musí umožňovat instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu min. 50 kWp (cca 320 m2 panelů).

- Navrhnout kvalitní vysoce izolovanou obálku budovy (předpokládá hodnoty dílčích součinitelů prostupu tepla ≤ 0,6x požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 dle ČSN 730540-2).

- Realizace prvků pasivní ochrany proti letnímu přehřívání zajišťující nepřekročení nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti a vedoucí k případnému vyloučení nutnosti budovu chladit.

Doporučená doplnění energetického konceptu

- Garance možnosti získání vyšší dotace v případě splnění požadavků na energeticky pasivní standard – měrná potřeba tepla na vytápění a měrná potřeba chladu do 15 kWh/m2.a

- Instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

- Využití odpadního tepla (z technologie, chlazení nebo odpadní vody) v rámci budovy

- Energeticky úsporný systém vnitřního i venkovního osvětlení budovy.

- Efektivní využití obnovitelných nebo alternativních zdrojů energie na rámec povinné FVE

- Okolí budovy by mělo být navrženo tak, aby snižovalo vliv tvorby tzv. tepelného ostrova a v případě možnosti umožňovalo využití přírodě blízkého zasakování dešťových vod (např. zachování vzrostlé zeleně, využití suchých poldrů a vegetačních střech, dostatečná plocha vegetace s půdou v okolí, minimalizovaná plocha nepropustných ploch s vysokou tepelnou akumulací, využití světlých barev apod.).

- Instalaci systému šetrného hospodaření s vodou v budově (např. využití šedých či dešťových vod, přímou úsporu pitné vody apod.).

- Možnost integrace vegetačních prvků v rámci obálky budovy.

Požadavky na výstupy návrhu

- Schématický nákres (půdorysy a řez) rozdělení vytápěných a nevytápěných zón budovy (vytápěné > 18 °C – červená; temperované < 18°C – zelená; nevytápěné – modrá).

- Ideové grafické znázornění navrženého energetického konceptu budovy (např. na řezu objektem)

- Ideový příčný řez obálkou budovy (zvlášť zimní stadion, zvlášť sporthotel) v podrobnosti 1:20

- Popis energetického konceptu budovy:

| - Ukazatel | - Popis navrženého konceptu (max. 1.000 znaků) |
| --- | --- |
| - Objem vytápěné části budovy stanovený z vnějších rozměrů (m3) |  |
| - Plocha obálky vytápěné části budovy (m2) | - Celková plocha obalových konstrukcí vytápěné části budovy (vnější stěny, výplně otvorů, střechy a terasy, konstrukce k nevytápěným prostorám, podlaha na zemině, stěny vytápěné části budovy k zemině, apod.) |
| - Podíl prosklených ploch | - AW/AF - AW je celková plocha svislých průsvitných teplosměnných konstrukcí obálky budovy v kontaktu s venkovním vzduchem; - AF je celková plocha svislých průsvitných a neprůsvitných teplosměnných konstrukcí obálky budovy v kontaktu s venkovním vzduchem |
| Obálka budovy (z pohledu tepelně izolačního standardu) | - Pozn. popis navržené referenční skladby obvodové stěny, střechy a podlahy, uvedení součinitele prostupu tepla navržených oken |
| Navržený koncept prvků pasivní ochrany proti letnímu přehřívání |  |
| Stručný popis konceptu chlazení budovy | - Pozn. Budova je/není chlazena; pokud je budova chlazena, popis konceptu chlazení (vzduchové/vodní/chladivové/kombinované), apod. |
| Stručný popis konceptu vytápění |  |
| Koncept zajištění větrání venkovním vzduchem |  |
| Návrh konceptu na eliminaci tvorby tzv. tepelného ostrovu |  |
| Koncept systému osvětlení budovy a jeho řízení, venkovní osvětlení |  |
| Koncept efektivního využití obnovitelných nebo alternativních zdrojů energie |  |
| Systém šetrného hospodaření s vodou v budově |  |
| Využití vegetačních ploch v rámci obálky budovy |  |