	[image: image2.png][~ N7 L rrovxr




	  EMC PROJEKT, spol. s r.o.




	EMC PROJEKT, spol. s r.o.
[image: image1.png][~ N7 L rrovxr




	Počet stran:

6

	Jitra s.r.o.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE pro STAVEBNÍ POVOLENÍ
 D.1           DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

 D.1.4        TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

 D.1.4.g     Ochrana před bleskem
Akce:  


Rekonstrukce střechy historické budovy ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou

Stavba:  

ZŠ Jaroměřice nad Rokytnou  -  k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, parc. č.  st. 203

Objekt:

SO 01  -  Historická budova ZŠ
Investor:

Město Jaroměřice nad Rokytnou  -  nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  

TECHNICKÁ ZPRÁVA


	Datum vydání:        

Květen 2022

	Archivní číslo: 

PD20220501-002
	Revize:
00
	Číslo výtisku:

	
	Jméno:
	Podpis:
	Datum:

	Vypracoval:
	Petr KRATOCHVÍL
	
	05/2022

	Kontroloval:
	Ing. Miroslav MIKULKA
	
	05/2022

	Schválil:
	Ing. Miroslav MIKULKA
	
	05/2022

	Místo stavby
	Zakázka č.
	Typ
	Zhotovitel
	 SO
	 Profese
	Datum vydání
	List               

	ZŠ Jaroměřice n/R
	ZAK20220501
	PDSP
	EMC PROJEKT
	01
	Ochrana před bleskem
	05/2022
	1


OBSAH:

31.   ÚVOD

2.   PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU
3
3.   ROZSAH PROJEKTU
3
3.1  Projekt řeší:
3
4.   PROVOZNÍ PODMÍNKY
3
4.1  Ochrana před bleskem
3
4.1.1  Hromosvod (vnější systém ochrany před bleskem)
3
5.  TECHNICKÝ POPIS PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ
4
5.1  Hromosvod objektu historické budovy základní školy
4
6.  STAVEBNÍ POŽADAVKY
5
7.  BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO REALIZACI
6
8.  SEZNAM VÝKRESŮ
6


1.   ÚVOD

Projektová dokumentace části ochrana před bleskem řeší v rámci akce „Rekonstrukce střechy historické budovy ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou“ rekonstrukci hromosvodu stávajícího objektu historické budovy základní školy v Jaroměřicích nad Rokytnou - k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, parc. č. st. 203. 

Projektová dokumentace výše uvedené akce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení (PDSP), která je určená pro zajištění stavebního povolení výše uvedené akce.
2.   PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

2.1 Dokumentace pro stavební povolení akce „Rekonstrukce střechy historické budovy ZŠ Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou“ - stavební část, zpracovatel Jitra s.r.o., zakázka č. Z21046, datum 04/2022.
2.2  Požadavky objednatele projektové dokumentace.  

2.3  Katalogová dokumentace hromosvodového materiálu.  

2.4  Použité normy:
	 ČSN EN 62305-1÷4 ed.2
	Ochrana před bleskem


3.   ROZSAH PROJEKTU

3.1  Projekt řeší: 

3.1.1  Rekonstrukci hromosvodu objektu historické budovy základní školy (dále jen školy).
4.   PROVOZNÍ PODMÍNKY 

4.1  Ochrana před bleskem
Ve smyslu normy ČSN EN 62305-3 ed.2  -  je provedena pro objekt školy vnější ochrana před bleskem LPS (systém ochrany před bleskem):

4.1.1  Hromosvod (vnější systém ochrany před bleskem)

Vnější část LPS se skládá z:

· jímací soustavy  -  jímače - 9x hlavní jímač JR1,5AlMgSi + 6x pomocný jímač AlMgSi (8

 -  jímací vedení AlMgSi (8
· soustava svodů  -  5x svod FeZn (8 se zkušební svorkou SZb (stávající)

                                        1x svod AlMgSi (8 se zkušební svorkou SZb (nový)
· uzemnění           -  6x vodič FeZn (10 (stávající).
Ve smyslu normy ČSN EN 62305-1 ed.2 - je objekt školy z hlediska rizik při působení blesku zařazen do hladiny ochrany před bleskem třídy LPL III a tomu odpovídá systém ochrany před bleskem třídy LPS III.

Ze zařazení objektu školy do třídy LPL III a LPS III vyplývá ve smyslu normy ČSN EN 62305-3 ed.2:

· počet a rozmístění svodů max. po 15m s tolerancí ±20%

· ochranný úhel α=76° -  pro sedlovou střechu budovy školy se sklonem 26°a výškami po římsu 14,80m a po hřeben 17,85m
5.  TECHNICKÝ POPIS PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

5.1  Hromosvod objektu historické budovy základní školy
Při návrhu LPS objektu školy (objekt se sedlovou střechou)  -  byla použita ve smyslu ČSN EN 62305-3 ed.2 metoda ochranného úhlu ( pro budovu se sedlovou střechou.

Ochrana jímacím systémem byla překontrolována metodou valící se koule R=45m. 
S ohledem na tvar střechy objektu školy (sedlová střecha) -  je jímací soustava navržena jako hřebenové jímací vedení s devíti hlavními jímači (6x jímač na hřebenech střechy + 2x jímač na střeše věžiček + 1x oddálený jímač na anténním stožáru hřebene střechy východní části objektu) a šesti pomocnými jímači délky max. 30cm pod úhlem 45° (jímače - umístěné na okraji hřebene střech jednotlivých částí objektu školy).
V rámci rekonstrukce střechy historické budovy školy se provede i výměna celého hromosvodu v části střechy, který se napojí na stávající hromosvodové svody objektu školy - nová jímací soustava na rekonstruované střeše objektu školy a to v rozsahu:

1) 9x nový hlavní jímač JR2,0AlMgSi

2) 6x nový pomocný jímač AlMgSi (8
3) nové jímací vedení  AlMgSi (8
4) 1x nový hromosvodový svod AlMgSi (8 (podél okapového svodu na západní straně objektu školy)
Hromosvod na sedlové střeše s plechovou krytinou objektu školy  -  je tvořen:

1)  Jímací soustavou (nová)
· 2x hlavní jímač JR2,0AlMgSi (hřeben střechy severní části objektu)  -  jímače umístěné na hřebeni střechy (uchycené ke konstrukci střechy) a připojené k jímacímu vedení pomocí svorek SJ1b+SS 
· 1x hlavní jímač JR2,0AlMgSi (hřeben střechy jižní části objektu)  -  jímač umístěný uprostřed na hřebeni střechy (uchycený ke konstrukci střechy) a připojený k jímacímu vedení pomocí svorek SJ1b+SS
· 2x hlavní jímač JR2,0AlMgSi (hřeben střechy 
západní části objektu)  -  jímače umístěné na hřebeni střechy (uchycené ke konstrukci střechy) a připojené k jímacímu vedení pomocí svorek SJ1b+SS 

· 1x hlavní jímač JR2,0AlMgSi (hřeben střechy východní části objektu)  -  jímač umístěný na okraji hřebene střechy (uchycený ke konstrukci střechy) a připojený k jímacímu vedení pomocí svorek SJ1b+SS 

· 1x hlavní jímač JR2,0AlMgSi (hřeben střechy východní části objektu)  -  jímač řešený jako oddálený hromosvod, umístěný nad hřebenem střechy a uchycený ke stávajícímu anténnímu stožáru pomocí dvojice izolačních tyčí ITJ43 a držáků tyčí DOHL, jímač připojený k jímacímu vedení pomocí svorek SJ1b+SS 
· 2x pomocný jímač AlMgSi (8 (střecha severní části objektu)  -  jímače vyvedené na okrajích hřebene střechy pod úhlem 45° s délkou max. 30cm a uchycené na hřebeni střechy k jímacímu vedení pomocí dvojice svorek SS
· 2x pomocný jímač AlMgSi (8 (střecha jižní části objektu)  -  jímače vyvedené na okrajích hřebene střechy pod úhlem 45° s délkou max. 30cm a uchycené na hřebeni střechy k jímacímu vedení pomocí dvojice svorek SS

· 1x pomocný jímač AlMgSi (8 (střecha východní části objektu) - jímač vyvedený na okraji hřebene střechy pod úhlem 45° s délkou max. 30cm a uchycený na hřebeni střechy k jímacímu vedení pomocí dvojice svorek SS

· 1x pomocný jímač AlMgSi (8 (střecha západní části objektu) - jímač vyvedený na okraji hřebene střechy pod úhlem 45° s délkou max. 30cm a uchycený na hřebeni střechy k jímacímu vedení pomocí dvojice svorek SS

· jímací vedení AlMgSi (8
· vedené po hřebeni střechy a po šikmých částech střechy pomocí podpěr vedení na kovové konstrukce PV32 (rozteč podpěr - cca 1m) - podpěry uchycené na falcovaných spojích jednotlivých plechových tabulí, jímací vedení ukončené u stávajících hromosvodových svodů s připojením na tyto svody pomocí svorek SS
2) Soustavou svodů (5x stávající + 1x nový)
· 1x svod FeZn (8  
· stávající nekrytý svod (svod č. 1) vedený podél okapového svodu na vnitřní západní stěně objektu školy s uchycením svodu k okapovému svodu pomocí svorek na okapové svody
· svod ukončený zkušební svorkou SZb ve výšce 1,8m nad zemí, ke svodu (v horní části u střechy) připojen okraj plechové střechy pomocí svorky SUA a okapový žlab pomocí svorky SOb
· 4x svod FeZn (8
· stávající nekryté svody (svody č. 2÷5) vedené podél vnitřních stěn objektu školy s uchycením svodů ke stěně pomocí podpěr na stěnu
· svody ukončené zkušebními svorkami SZb ve výšce 1,8m nad zemí, ke svodům (v horní části u střechy) připojeny okraje plechové střechy pomocí svorek SUA a okapové žlaby pomocí svorek SOb

· 1x svod AlMgSi (8
· nový nekrytý svod (svod č. 6) vedený podél okapového svodu na vnější výcodní stěně objektu školy s uchycením svodu k okapovému svodu pomocí svorek na okapové svody ST-pásek nerez - výměna stávajícího hromosvodového svodu
· svod ukončený novou zkušební svorkou SZb ve výšce 1,8m nad zemí, ke svodu (v horní části u střechy) připojen okraj plechové střechy pomocí svorky SUA a okapový žlab pomocí svorky SOb

3) Uzemněním (stávající)
· 5x vodič FeZn (10  (svody č. 1÷5)  

· vodiče připojené ze strany hromosvodu na stávající zkušební svorku SZb a ze strany uzemnění na stávající vnější uzemňovací síť objektu školy - část uzemnění od zkušební svorky k zemi je chráněna stávajícím ochranným úhelníkem OU1,7

· 1x vodič FeZn (10  (svody č. 6)  

· vodič připojený ze strany hromosvodu na novou zkušební svorku SZb a ze strany uzemnění na stávající vnější uzemňovací síť objektu školy - část uzemnění od zkušební svorky k zemi je chráněna novou ochrannou trubkou OT1,7 pomocí dvojice držáků trubky na stěnu DJDe45
Zemní odpor hromosvodu objektu školy musí být  -  Rz≤10Ω.

Hromosvod objektu školy  -  je řešen na výkresech č. PD20220501-004,005.

6.  STAVEBNÍ POŽADAVKY 

Pro realizaci nového hromosvodu objektu školy  -  nejsou požadovány jakékoliv stavební úpravy.
7.  BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO REALIZACI

Montážní práce související s realizací hromosvodu - budou provádět pracovníci s elektrotechn. kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Při montáži je nutno postupovat dle všech platných norem a předpisů. Umístění hromosvodu a montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví při provozu a údržbě hromosvodu. 

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení všech platných předpisů a norem, zejména:

· Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

· Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Pracovníci pro realizaci hromosvodu - musí být schopni práce ve výškách a musí být proškolení s charakterem prací na daném objektu.

Jednotlivé svody hromosvodu (celkem 6 svodů)  -  osadit označovacími štítky svodů č. 1÷6 a to na vodiče svodů v blízkosti zkušebních svorek SZb.

Provedení hromosvodu musí odpovídat všem platným předpisům a ČSN.
Montážní práce hromosvodu  -  budou ukončeny provedením výchozí revize hromosvodu, vč. vystavení výchozí revizní zprávy pro realizovaný hromosvod objektu školy a to s konečným předáním zařízení investorovi.
Hromosvod musí být podroben výchozí revizi. Po této výchozí revizi hromosvodu je provozovatel povinen si zajistit provádění periodických revizí hromosvodu objektu školy a to ve čtyřletých lhůtách stanovených normou ČSN EN 62305-4 ed.2 pro třídu LPS III a výchozí revizí.

8.  SEZNAM VÝKRESŮ

	Název výkresu
	Archivní č.
	Listy
	Soubor

	PŮDORYS - STŘECHA. Hromosvod
	PD20220501-004
	1
	dwg, pdf

	BUDOVA - POHLEDY. Hromosvod
	PD20220501-005
	1
	dwg, pdf


	Zpracoval:   Petr Kratochvíl 
	Technická zpráva
	Zakázka č.:    ZAK20220501
	Listů:   6

	Datum:        Květen 2022
	 
	Archivní č.:    PD20220501-002         
	List:     6



[image: image2.png]