| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.1. Architektonicko-stavební řešení SO 103 – Doprava paliva do skladu – věž č.2 SO 112 – Vzorkovna DŠ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 1/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Jan Jablončík |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TS103_101 | KONTROLOVAL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

Seznam použitých zkratek a symbolů	3

1 Účel objektu	3

2 Architektonické a dispoziční řešení	4

3 Technické řešení	4

3.1 Práce HSV:	4

3.1.1 Základy	4

3.1.2 Ocelové konstrukce	5

3.1.3 Svislé konstrukce SO 103 a SO 112	6

3.1.4 Vodorovné konstrukce SO 103 a SO 112	6

3.1.5 Střešní konstrukce	7

3.1.6 Opláštění stěn	7

3.1.7 Podlahy SO 103 a SO 112	7

3.1.8 Podhledy SO 103 a SO 112	7

3.1.9 Hydroizolace SO 103 a SO 112	7

3.1.10 Tepelná izolace SO 103 a SO 112	7

3.1.11 Výplně otvorů	8

4 Technické zařízení budov	8

4.1.1 Tepelně technické vlastnosti	8

4.1.2 Osvětlení, oslunění	8

4.1.3 Akustika	8

4.1.4 Silnoproudá elektrotechnika	9

4.1.5 Vodovod a kanalizace	9

4.1.6 Vytápění a chlazení	9

# Seznam použitých zkratek a symbolů

HSV		hlavní stavební výroba

VZT		vzduchotechnika

MaR		měření a regulace

TUV		teplá užitková voda

OT		otopná soustava

# Účel objektu

Vestavba v 1. NP přesypové věže č.2 slouží jako laboratoř a hygienické zázemí pro obsluhu příjmu paliva a vyhodnocování její kvality.

Nachází se zde laboratoř, denní místnost, šatna a toalety pro obsluhu příjmu paliva. Toalety jsou zde rozděleny na dámské a pánské.

K vestavbě věže patří přístavba, kde se nachází vzorkovna dřevní štěpky, sklad vzorků a zázemí pro zaměstnance vzorkovny.

Ve vzorkovně je uvažováno s pěti zaměstnanci.

Objekty SO 103 slouží k transportu dřevní štěpky z SO 101 pomocí dopravníkových pásů do sil, kde se bude dřevní štěpka skladovat. Dopravníkové pásy jsou uloženy na dopravníkových mostech. Při změně směru jsou umístěny přesypové věže.

# Architektonické a dispoziční řešení

SO 103 a SO 112 je navržen jako zděný. Rozprostřen je do vnitřní dispozice mezi ocelové sloupy a hlavy patek. Část objektu je mimo věž. Objekt je zastřešen plochou střechou v celé své ploše.

Přesypové věže jsou obdélníkového půdorysu. Věže jsou o více podlažích, která jsou mezi sebou spojena obslužnými schodišti. Věže jsou opláštěny stěnovými a střešními izolačními panely. Střechy věži jsou pultové. Mosty jsou šikmé tubusy obdélníkového průřezu se šikmou střechou. Na celou délku mostu jsou provedeny prosvětlovací stěnové panely. Mosty jsou opláštěné izolačními panely jako přesypové věže.

# Technické řešení

## Práce HSV:

### Základy

Objekt SO 103 a SO 112 je založený na betonových pásech šířky 600 mm s výškou 1000 mm. Na betonových pasech je proveden betonový podkladní beton tloušťky 150 mm vyztužený kari sítí. Betonové pasy jsou navrženy z betonu C20/25.

Ostatní objekty SO 103 jsou založené na pilotech.

PV1 – Kromě pilot je zde provedena základová železobetonová deska tl. 400 mm uložená na podkladním betonu tl. 100 mm.  Pod podkladním betonem je zhutněná štěrkodrť tl. 300 mm.

### Ocelové konstrukce

- PD5 – Tělo mostu tvoří příhradový tubus. Pasy a čelní rámy jsou z profilů IPE a příčníky jsou z profilů HEB, podélníky jsou z profilů HEA. Svislice z HEB profilů, diagonály jsou trubky čtvercové („studené“). Přenos příčných sil je zajištěn čelními rámy. Příhradoviny mostu jsou rozděleny po cca 3,0 m.

- PV1 – Ocelová věž je navržena z ocelových sloupů HEB. Vodorovné nosné prvky v rámu věže jsou z ocelových nosníků HEB a HEA. Diagonály jsou kruhové trubky. Střešní konstrukce je tvořena šikmými vaznicemi IPE. Na d střechou jsou vytvořeny obslužné ocelové plošiny tvořené ocelovým vodorovným rámem a příčníky z IPE, na které je osazený pororošt. Obslužné plošiny jsou olemovány ocelovým zábradlím. Vnitřní podlahu věží tvoří podlahový plech s výztuhami z plechu.

Pro transport zařízení jsou zde drážky z I300 s nosností 1600 kg.

- PD6 - Konstrukce pro dopravníky PD6 vychází z požadavku na uzavřený průchozí most pro 4 otevřené dopravníky. Mosty jsou navrženy jako příhradová konstrukce s rámovými prvky. Tělo mostu tvoří příhradový tubus. Pasy a čelní rámy jsou z profilů IPE, HEA a HEB a příčníky jsou z profilů HEB, podélníky jsou z profilů HEA. Sloupky z HEB profilů, diagonály jsou trubky čtvercové („studené“). Přenos příčných sil je zajištěn čelními rámy. Příhradoviny mostu jsou rozděleny po cca 3,0 m, na krajích jsou doměrkové pole. První a druhé pole jsou přímé ve sklonu 11°. Třetí pole je lomené, s vodorovnou částí vstupující do přesypové věže PV2.

Podlaha mostu je celoplošná z podlahového plechu s oválnými výstupky. Podlahové plechy budou doplněny o výztuhy pro zajištění ohybové tuhosti plechů. Podlaha mostu musí být při sklonu větším než 10° vybavena protiskluzovými žebry. Přístup na most je umožněn z navazujících věží (PV1 a PV2).

Konstrukci pro střešní opláštění tvoří vaznice z IPE profilů. Paždíky pro opláštění jsou z UPE profilů.

Pod mostním polem č.1, na ose 3 je doplněna konstrukce pro umístění závaží (přidružená ke sloupu mostu). Detail napínání je součástí technologického projektu.

Jednotlivá pole mostu jsou navržena jako prostá pole. Pole jsou uložena na kyvných příhradových stojkách. Stabilita mostu v příčném směru je zajištěna tuhostí příhradové konstrukce sloupu. Stabilita v podélném směru je zajištěna pevnými body - uloženo do přilehlých věží PV1 a PV2. V trase je pak provedena podélná dilatace – viz schéma trasy výše.

- PV2 - Ocelová věž je navržena z ocelových sloupů HEB. Vodorovné nosné prvky v rámu věže jsou z ocelových nosníků HEB a HEA. Diagonály jsou kruhové trubky. Střešní konstrukce je tvořena šikmými vaznicemi IPE. Nad střechou jsou obslužné ocelové plošiny tvořené ocelovým vodorovným rámem a příčníky z IPE, na které je osazený pororošt. Obslužné plošiny jsou olemovány ocelovým zábradlím. Vnitřní podlahu věží tvoří podlahový plech s výztuhami z plechu.

Pro transport zařízení jsou zde drážky z I300 s nosností 1600 kg.

- PD7 - Konstrukce pro dopravníky PD7 vychází z požadavku na uzavřený průchozí most pro 4 otevřené dopravníky. Mosty jsou navrženy jako příhradová konstrukce s rámovými prvky. Tělo mostu tvoří příhradový tubus. Pasy a čelní rámy jsou z profilů IPE, HEA a HEB a příčníky jsou z profilů HEB, podélníky jsou z profilů HEA. Sloupky z HEB profilů, diagonály jsou trubky čtvercové. Přenos příčných sil je zajištěn čelními rámy. Příhradoviny mostu jsou rozděleny po cca 3,0 m, na krajích jsou doměrkové pole. Pole mostů jsou přímé ve sklonu 17°.

Podlaha mostu je celoplošná z podlahového plechu s oválnými výstupky. Podlahové plechy budou doplněny o výztuhy pro zajištění ohybové tuhosti plechů. Podlaha mostu musí být při sklonu větším než 10° vybavena protiskluzovými žebry. Přístup na most je umožněn z navazující věže PV2 a nástavby sil.

Konstrukci pro střešní opláštění tvoří vaznice z IPE profilů. Paždíky pro opláštění jsou z UPE profilů.

Pod mostním polem č.1, na ose D je doplněna konstrukce pro umístění závaží (přidružená ke sloupu mostu). Detail napínání je součástí technologického projektu.

Jednotlivá pole mostu jsou navržena jako prostá pole. Pole jsou uložena na kyvných příhradových stojkách. Stabilita mostu v příčném směru je zajištěna tuhostí příhradové konstrukce sloupu. Stabilita v podélném směru je zajištěna pevnými body - uloženo do přilehlých věží PV2 a nástavby zastřešující sila štěpky. V trase je pak provedena podélná dilatace – viz schéma trasy výše.

### Svislé konstrukce SO 103 a SO 112

Nosné stěny jsou navrženy z keramických, děrovaných, akustických tvarovek tloušťky 300 mm zděných na maltu M10.

Vnitřní nenosné stěny jsou navrženy ze sádrokartonových stěn celkové tloušťky 125 mm. Sádrokartonové stěny jsou dvojitě opláštěny sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm a jsou vyplněny minerální vatou. V místech zavěšení zařizovacích předmětů bude konstrukce stěny zesílena.

### Vodorovné konstrukce SO 103 a SO 112

Nad okny a dveřmi budou provedeny systémové keramické překlady. Nad okny šířky 3500 mm budou provedeny překlady ze železobetonu.

Pod stropem budou provedeny železobetonové věnce 300/250 mm.

Nosná část střechy vzorkovny a vestavku je navržena z trapézového plechu tl. 150 mm uloženého na obvodových stěnách.

### Střešní konstrukce

Na trapézovém plechu je uložena parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Tepelná izolace je provedena z minerálních desek. Plášť střechy je tvořen hydroizolační PVCP fólií tl. 1,5 mm.

Střešní plášť věží a mostů je tvořen střešními izolačními panely tl. 140 mm, např. Kingspan X-DEK XD. Kotvené jsou do ocelových vaznic IPE.

### Opláštění stěn

Stěny věží a mostů jsou tvořeny stěnovými izolačními panely tl. 200 mm s výplní z minerální vaty, kotveny do vodorovných paždíků, např. Kingspan KS1150 FR.

Pro osvětlení vnitřních prostor jsou použity prosvětlovací stěnové panely.

### Podlahy SO 103 a SO 112

Podlaha je navržena jako těžká plovoucí s betonovým potěrem tl. 60 mm s tepelnou izolací z desek z pěnového skla tl. 120 mm.

### Podhledy SO 103 a SO 112

Sádrokartonové podhledy kotveny ke dvojitému hliníkovému roštu zavěšeného na trapézovém plechu. Na rošť bude uložena akustická minerální izolace tl. 100 mm.

### Hydroizolace SO 103 a SO 112

Střecha – hydroizolační PVC-P fólie tl. 1,5 mm. Hydroizolace je určená k mechanickému kotvení. Před realizací doporučujeme ověřit únosnosti kotev v podkladu výtažnými zkouškami. Zajištění výtažných zkoušek, návrh kotevních prvků a kotevní plán nechat navrhnout technika daného výrobce. Vhodným kotevním prvkem je teleskopická podložka HTK 2G 50 se šroubem TKR 4,8x70.

Hydroizolace s protiradonovou vložkou - na podkladním betonu s vytažením na sokl objektu – SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm. Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g·m-2, na povrchu se separačním posypem. Pás musí splňovat podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot −25 °C. Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2·s-1.

### Tepelná izolace SO 103 a SO 112

Podlaha – desky z pěnového skla tl. 120 mm lepený celoplošně do lepidla.

Sokl - desky z pěnového skla tl. 100 mm

Obvodové stěny – minerální tepelná izolace tl. 150 mm. Zateplovací systém a jeho souvrství musí být provedeno dle pravidel ETICS.

Atika – vnitřní strana - Minerální tepelná izolace tl. 100 mm

Střecha – Minerální tepelná izolace tl. 280–390 mm

### Výplně otvorů

Okna jsou navržena jako otevíravá se sklopným křídlem. Rámy oken jsou hliníkové s izolačním trojsklem.  Okna do denních místností jsou o rozměru 1500x1750 mm. Okna na WC jsou 600x750 mm. Okna do laboratoří a skladu vzorků jsou 3500x1750 mm a 2000x1750 mm. Technické parametry okna min, Uw = 1,1 W·m-2·K-1.

Vstupní dveře jsou zateplené hliníkové 900/2100 mm. Vnitřní dveře jsou s dřevěným křídlem do hliníkové, lisované zárubně 700;800/1970 mm. Technické parametry okna min, Uw = 1,2 W·m-2·K-1.

Venkovní dvoukřídlé dveře jsou hliníkové zateplené 1600/2200 mm.

Dveře mostů a věží jsou ocelové s ocelovou zárubní kotvenou do paždíků obvodového pláště. Rozměry dveří 800/1970 mm. Pro transport zařízení slouží dvoukřídlé dveře s ocelovou zárubní.

# Technické zařízení budov

### Tepelně technické vlastnosti

- Skladby konstrukcí jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

### Osvětlení, oslunění

- Osvětlení je navrženo v souladu s normovými požadavky ČSN EN 12464-1.

- Denní osvětlení je zajištěno venkovními okny. Umělé osvětlení je navrženo podle ČSN en 12464-1 s ohledem na druh objektu.

### Akustika

- Interiér – Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací dané nařízením vlády ČR č. 88/2004 Sb.

- Exteriér – Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku ve venkovním prostoru dané nařízením vlády ČR č. 148/2006 Sb.

- Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s objektem jako stacionárního zdroje nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitních hodnot hluku 50 dB ve dne a 40 dB v noci.

### Silnoproudá elektrotechnika

- V objektu jsou provedeny rozvody silnoproudu. Kabely jsou vedeny v drážkách v omítce a nad podhledy.

- Hromosvod musí být proveden v souladu s platnými ČSN. Účelem hromosvodu je chránit objekt, osoby a zařízení před škodlivými účinky blesku a při úderu svést blesk do země tak, aby na chráněném objektu nevznikly škody. Nad VZT bude provedena konstrukce pro ochranu proti přímému úderu blesku. Jednotky a potrubí nespojovat s jímacím vedením hromosvodu z důvodu nezavlečení bleskových proudů do elektroinstalace MaR.

### Vodovod a kanalizace

- Detailní popis a specifikace potrubí je uvedena v části D.1.4.a Zdravotechnika.

- Vodovod je napojen na vodovodní přípojku. V objektu bude vodovod veden nad podhledy k jednotlivým zařizovacím předmětům. Jednotlivé dimenze potrubí jsou detailněji popsány v části ZTI.

- Páteřní rozvody pitné vody, TV i cirkulace jsou z plastových trubek Ekoplastik, FIBER BASALT PLUS, PN 16 opatřené tepelnou izolací tl. 10-20 mm.

- Příprava teplé vody je připravována pomocí elektrického zásobníkového ohřívače o celkovém obsahu 200 l.

- Dešťové vody ze střechy jsou odvedeny z objektu a napojeny na venkovní jednotnou kanalizaci. Odváděna je pomocí vpustí ve střeše a svislým potrubím se zvýšeným hlukovým útlumem. Splašková kanalizace je navržena z trub PP-HT. Připojovací potrubí ve spádu min. 3%. Odpadní potrubí bude napojeno na ležatou kanalizaci z PVC-KG která ústí do revizní šachty

### Vytápění a chlazení

- Prostory budou vytápěny na 20°C. Zdrojem tepla je elektrokotel 15 kW. Topný systém je navržen jako teplovodní dvoutrubková soustava s nuceným oběhem pro OT. Chladící systém kapalina/plyn. Chlazení bude prováděno pomocí nástěnných jednotek a venkovní kondenzační jednotkou na obvodové konstrukci.

### Suchovody – přesypové věže a Vzorkovna

Na fasádách objektů budou umístěny rozdělovače s dvěma přípojkami pro mobilní techniku (2xB75). Přívodní potrubí bude vedeno vždy do úrovně každého podlaží. Zde budou provedeny odbočky s přípojkou B75.

V nejvyšším bodě každého přívodního potrubí bude instalován odvzdušňovací ventil.

Systém bude napájen pomocí mobilní techniky HZS přes 2ks přípojek B75. Každá přípojka musí být oddělena od sběrače uzávěrem pro možnost současného napojení více hadic. Dále je nutné zachovat volný prostor kolem víček, aby bylo možné klíčem přitáhnout hadici k přípojce (cca 30 cm okolo každé přípojky). Poloha a směr přípojek musí být provedena tak, aby nedocházelo k lámání připojených hadic pod tlakem. Vzdálenost přípojek vůči možnému příjezdu mobilní techniky HZS musí být max. 15 m, tj. zajištění zpevněné komunikace pro příjezd hasicí techniky. Prostor pro příjezd hasičských vozidel a prostor mezi místem zásahu HZS a přípojkami je nutné trvale udržovat volný.