| ZHOTOVITEL: | VH Steel and Construction, s.r.o. | VYPRACOVAL: | Ing. Milan Šustr Ing. Václav Hatlman Ph.D. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stehlíkova 5 30 100 Plzeň www.vhsc.cz | KONTROVAL: |  |

| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.2 Stavebně-konstrukční část SO103 Doprava dřevní štěpky do skladu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 01/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: |  |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS103_201 | KONTROLOVAL: |  |  |  |  |
| REVIZE: | A | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

ÚDAJE O STAVBĚ	3

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	3

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	3

2	STAVEBNÍ ČÁST – NOSNÉ KONSTRUKCE	3

2.1	ÚVOD	3

2.2	POPIS OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	5

2.2.1	MOST DOPRAVNÍKU PD5	5

2.2.2	PŘESYPOVÁ VĚŽ 1	5

2.2.3	MOST DOPRAVNÍKU PD6	5

2.2.4	PŘESYPOVÁ VĚŽ 2	6

2.2.5	MOST DOPRAVNÍKU PD7	6

2.3	Opláštění	7

2.3.1	PŘESYPOVÁ VĚŽ PV1 A PV2	7

2.3.2	MOSTY DOPRAVNÍKŮ PD5 – PD7	7

2.4	ROZSAH KONSTRUKCÍ	7

2.5	MATERIÁL	7

2.6	VÝROBA A MONTÁŽ	8

2.6.1	VÝROBA	8

2.6.2	MONTÁŽ	8

2.7	ZATÍŽENÍ A VÝPOČET	8

2.7.1	STATICKÝ MODEL	8

2.7.2	POUŽITÉ NORMY	8

2.8	PROTIKOROZNÍ OCHRANA	9

2.9	POŽÁRNÍ OCHRANA	9

2.10	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	10

2.11	ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ A PROHLÍDKY	10

2.11.1	Zimní údržba	10

2.11.2	Protikorozní ochrana	10

2.11.3	Běžná údržba	10

2.12	BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ	10

2.13	POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPEŇ DOKUMENTACE	12

3	ZÁVĚR	12

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby		Modernizace teplárny Mladá Boleslav

Místo stavby		Teplárna Mladá Boleslav

### ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Tř. Václav Klementa 869,

293 60 Mladá Boleslav

### ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Generální projektant		AFRY CZ s.r.o.

Zpracovatel dílčí části		VH Steel and Construction, s.r.o.

# STAVEBNÍ ČÁST – NOSNÉ KONSTRUKCE

## ÚVOD

Technická zpráva řeší nové nosné ocelové konstrukce, podlahy a opláštění na dopravní trase SO103 – Doprava dřevní štěpky do skladu. Trasa se skládá z:

- Most dopravníku 5

- Přesypová věž 1

- Most dopravníku 6

- Přesypová věž 2

- Most dopravníku 7

Tato část dokumentace neřeší ocelové konstrukce, které jsou součástí technologického zařízení – jedná se o podpěry dopravníků, pohonů, přesypů apod. Dále neřeší ocelové konstrukce spojené s rozvodem medií, elektrické energie apod.

Tato dokumentace neslouží k realizaci stavby a nenahrazuje dokumentaci prováděcí nebo výrobní. Zpracovatel této dokumentace požaduje předložení prováděcího projektu k odsouhlasení.

Projekt je vypracován v souladu s platnými normami ČSN a s ohledem na navazující objekty.

V souladu s ČSN EN 1990 – příloha B a ČSN 1090-2 je zařazena konstrukce do kategorie dle kritérií:

•	Třída následků 					CC2

•	Třída spolehlivosti				RC2

•	Kategorie použitelnosti				SC1

•	Rizika spojená s prováděním konstrukce	PC2

•	Z tohoto zatřídění vychází výrobní skupina	EXC2 dle EN 1090–2.

Předpokládaná životnost nových ocel. konstrukcí	50let

Při návrhu stavby a technologie je nutno zohlednit ponechání horkovodu v nadzemním provedení (nebude přeložen do země) a tak se bude muset počítat při zakládání se stávajícími základovými konstrukcemi od stávajícího potrubního mostu, taktéž zohlednit polohu nadzemních ocelových částí (podpěrná OK, lávky, táhla) a v případě kolizí navrhnout a zohlednit potřebné úpravy na podpěrné konstrukci horkovodu.

## POPIS OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

### MOST DOPRAVNÍKU PD5

Konstrukce pro dopravníky PD5 vychází z požadavku na uzavřený průchozí most pro 4 otevřené dopravníky. Jedná se pouze o jedno pole mostu. Most je navržen jako příhradová konstrukce s rámovými prvky. Tělo mostu tvoří příhradový tubus. Pasy a čelní rámy jsou z profilů IPE a příčníky jsou z profilů HEB, podélníky jsou z profilů HEA. Svislice z HEB profilů, diagonály jsou trubky čtvercové („studené“). Přenos příčných sil je zajištěn čelními rámy. Příhradoviny mostu jsou rozděleny po cca 3,0 m, na krajích jsou doměrková pole. Pole mostu jsou přímá ve sklonu 15°. První rám mostu je uložen na základovém bloku, koncový rám má prodloužené sloupy na základ u věže PV1. Podlaha mostu je tvořena plechem P5 s oválnými výstupky s výztuhami, který musí být při sklonu větším než 10° vybaven protiskluzovými žebry.

### PŘESYPOVÁ VĚŽ 1

Přesypová věž PV1 je klasická předávací věž, do které ústí dopravník PD5 a vychází dopravník PD6. Ke věži je přidružena vzduchotechnická plošina upevněná do věže a mostu PD6. Nad střechou přesypové věže je umístěna další plošina pro vzduchotechnické jednotky.

Jedná se o klasickou, opláštěnou přesypovou věž s jedním nadzemním patrem. Věž je částečně zapuštěná pod terén a sloupy jsou kotveny do železobetonových obvodových stěn. Pochozí patro má podlahu z podlahových plechů s oválnými výstupky. Jiné prostorové vnitřní členění nemá. Přístup do zapuštěného patra je řešen po schodišti zapuštěném do terénu. Přístup do nadzemního patra věže a na vzduchotechnickou plošinu je řešen po víceramenném roštovém schodišti. Stabilitu věže zajištuje trubkové ztužení ve stěnách. Vodorovné ztužení zajišťuje trubkové ztužení v podlaze i ve střeše.

Součástí ocelové konstrukce jsou i kladkostrojové drážky pro manipulaci a opravy technologického zařízení. Drážka nosnosti 1600kg je vyvedena mimo objekt. V podlaze nadzemního patra je montážní otvor pro manipulaci technologických zařízení ze zapuštěného patra.

### MOST DOPRAVNÍKU PD6

Konstrukce pro dopravníky PD6 vychází z požadavku na uzavřený průchozí most pro 4 otevřené dopravníky. Mosty jsou navrženy jako příhradová konstrukce s rámovými prvky. Tělo mostu tvoří příhradový tubus. Pasy a čelní rámy jsou z profilů IPE,HEA a HEB a příčníky jsou z profilů HEB, podélníky jsou z profilů HEA. Sloupky z HEB profilů, diagonály jsou trubky čtvercové („studené“). Přenos příčných sil je zajištěn čelními rámy. Příhradoviny mostu jsou rozděleny po cca 3,0 m, na krajích jsou doměrkové pole. První a druhé pole jsou přímé ve sklonu 11°. Třetí pole je lomené, s vodorovnou částí vstupující do přesypové věže PV2

Podlaha mostu je celoplošná z podlahového plechu s oválnými výstupky. Podlahové plechy budou doplněny o výztuhy pro zajištění ohybové tuhosti plechů. Podlaha mostu musí být při sklonu větším než 10° vybavena protiskluzovými žebry. Přístup na most je umožněn z navazujících věží (PV1 a PV2).

Konstrukci pro střešní opláštění tvoří vaznice z IPE profilů. Paždíky pro opláštění jsou z UPE profilů.

Pod mostním polem č.1, na ose 3 je doplněna konstrukce pro umístění závaží (přidružená ke sloupu mostu). Detail napínání je součástí technologického projektu.

Jednotlivá pole mostu jsou navržena jako prostá pole. Pole jsou uložena na kyvných příhradových stojkách. Stabilita mostu v příčném směru je zajištěna tuhostí příhradové konstrukce sloupu. Stabilita v podélném směru je zajištěna pevnými body - uloženo do přilehlých věží PV1 a PV2. V trase je pak provedena podélná dilatace – viz schéma trasy výše.

Přístup do mostu je zajištěn jak z věže PV1, tak i z věže PV2

### PŘESYPOVÁ VĚŽ 2

Přesypová věž PV2 je klasická předávací věž, do které ústí dopravník PD6 a vychází dopravník PD7. Ke věži je přidružena vzduchotechnická plošina upevněná do věže a mostu PD7. Nad střechou přesypové věže je umístěna další plošina pro vzduchotechnické jednotky.

Jedná se o klasickou opláštěnou přesypovou věž se dvěma nadzemními patry. Přesypová věž stojí na betonovém základu, ne kterém je rovněž založena vestavba (viz stavební část). Podlahu nadzemních pater tvoří podlahové plechy s oválnými výstupky. Na technologické plošině ve sklonu v úrovni +216,160 budou podlahové plechy doplněny o protiskluzná žebra. Přístup do 1. nadzemního patra je po venkovním roštovém schodišti. Přístup na druhé patro je po vnitřním dvouramenném schodišti. Přístup na vzduchotechnickou plošinu je po přímém venkovním schodišti. Stabilitu věže zajištuje trubkové ztužení ve stěnách. Vodorovné ztužení zajišťuje trubkové ztužení v podlahách i ve střeše.

Součástí ocelové konstrukce jsou i kladkostrojové drážky pro manipulaci a opravy technologického zařízení. Drážky mají nosnost 1600kg a jsou vyvedeny mimo objekt.

### MOST DOPRAVNÍKU PD7

Konstrukce pro dopravníky PD7 vychází z požadavku na uzavřený průchozí most pro 4 otevřené dopravníky. Mosty jsou navrženy jako příhradová konstrukce s rámovými prvky. Tělo mostu tvoří příhradový tubus. Pasy a čelní rámy jsou z profilů IPE, HEA a HEB a příčníky jsou z profilů HEB, podélníky jsou z profilů HEA. Sloupky z HEB profilů, diagonály jsou trubky čtvercové. Přenos příčných sil je zajištěn čelními rámy. Příhradoviny mostu jsou rozděleny po cca 3,0 m, na krajích jsou doměrkové pole. Pole mostů jsou přímé ve sklonu 17°.

Podlaha mostu je celoplošná z podlahového plechu s oválnými výstupky. Podlahové plechy budou doplněny o výztuhy pro zajištění ohybové tuhosti plechů. Podlaha mostu musí být při sklonu větším než 10° vybavena protiskluzovými žebry. Přístup na most je umožněn z navazující věže PV2 a nástavby sil.

Konstrukci pro střešní opláštění tvoří vaznice z IPE profilů. Paždíky pro opláštění jsou z UPE profilů.

Pod mostním polem č.1, na ose D je doplněna konstrukce pro umístění závaží (přidružená ke sloupu mostu). Detail napínání je součástí technologického projektu.

Jednotlivá pole mostu jsou navržena jako prostá pole. Pole jsou uložena na kyvných příhradových stojkách. Stabilita mostu v příčném směru je zajištěna tuhostí příhradové konstrukce sloupu. Stabilita v podélném směru je zajištěna pevnými body - uloženo do přilehlých věží PV2 a nástavby zastřešující sila štěpky. V trase je pak provedena podélná dilatace – viz schéma trasy výše.

Přístup do mostu je zajištěn jak z věže PV2, tak z nástavby sil.

## Opláštění

### PŘESYPOVÁ VĚŽ PV1 A PV2

Přesypové věže mají střešní plášť z panelu např. KINGSPAN KS100X-DEK XD tl. 140mm a stěny jsou z panelu např. KINGSPAN KS1000RH tl. 200mm. Střešní plášť je přetažen přes obrys budovy a je doplněn o okapový žlab. Stěnové opláštění není navrhováno pro prostup tepla. Součástí stěnového opláštění jsou prosvětlovací pruhy. Součástí jsou veškeré potřebné lemovky.

### MOSTY DOPRAVNÍKŮ PD5 – PD7

Na mostech je navržena sedlová střecha. U střech mostů je navržen podokapní žlab se svislým svodem u sloupů a věží. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem připevněný k vaznicím samořeznými šrouby.

Stěnový plášť je opět z jednoduchého trapézového plechu. Součástí bočního opláštění je prosvětlovací pás. Mezi koncovými rámy mostních polí budou dilatační lemovky.

## ROZSAH KONSTRUKCÍ

Součástí hlavních nosných ocelových konstrukcí jsou:

- hlavní nosná konstrukce věže,

- plošiny pro vzduchotechnická zařízení,

- prvky opláštění – paždíky + lemování,

- podlahové plechy a rošty,

- schodiště,

- dopravníkové mosty.

Tyto konstrukce jsou součástí ocelové konstrukce a jsou zahrnuty do celkového odhadu hmotnosti.  V rámci přehlednosti výkresů je kreslena pouze hlavní konstrukce bez ostatních prvků.

Součástí hlavní nosné ocelové konstrukce nejsou zejména:

•	Konstrukce dopravníků, technologická zařízení, vzduchotechniky a elektrorozvody – řešeny u jednotlivých profesí

## MATERIÁL

Hlavní nosná konstrukce je navržena z běžně dostupných válcovaných profilů a plechů z oceli S235 a S355. V mostech dopravníků je použita ocel S235 i S355. U plechů a tyčí se požaduje dokument kontroly jakosti typu 3.1 dle ČSN EN 10204.

Šrouby ve spojích budou žárově pozinkované kvality 8.8 se závitem k hlavě. Veškeré spoje jsou předpokládány kategorie A a D.

## VÝROBA A MONTÁŽ

### VÝROBA

Nosná konstrukce je zařazena do třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2. Pro konstrukci je navržen stupeň jakosti svarů C dle ČSN EN ISO 5 817. U exponovaných svarů a materiálů se navíc předpokládá defektoskopická kontrola (UZV, Rentgen). Podrobný návrh požadovaného stupně jakosti svarů a kontroly svarů bude součástí dalších stupňů dokumentace. Před zavařením tupých svarů musí být provedena přejímka tvaru a provedení úkosů u vybraných detailů. Rozsah a druh kontrol ostatních konstrukcí a svarů bude stanoven v dílenské/výrobní dokumentaci.

### MONTÁŽ

Montáž se předpokládá z jednotlivých dílců za využití mobilní zdvihací techniky. Předpokládá se montáž nosné konstrukce a následná montáž technologických zařízení. Postup montáže musí být zohledněn v dalších projektových stupních v dotčených profesí.

## ZATÍŽENÍ A VÝPOČET

### STATICKÝ MODEL

Konstrukce je posuzována jako prostorová konstrukce. Návrh a posouzení je provedeno programy SCIA ENGINEER a soustavou programů FINE.

Zatížení bylo modelováno v souladu s požadavky technologie. Klimatická užitná zatížení byla modelována v souladu s platnými normami.

Bližší rozbor zatížení je proveden ve statickém výpočtu.

### POUŽITÉ NORMY

Konstrukce byly navrženy dle platných norem ze souboru ČSN EN, zejména podle těchto norem:

- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Zatížení větrem

- ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-2 Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla – navrhování konstrukcí na účinky požáru

- ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí – Navrhování styčníků

Zatížení

- Zatížení stálá – představují zatížení od ocelové konstrukce a opláštění

- Zatížení klimatická – jsou uvažována v souladu s platnými normami

- Zatížení od technologie – podle podkladů projektantů / výrobců – uvažuje se se zatížením od vlastní hmotnosti technologie (stroje) a od jeho náplně či dopravovaného množství.

- Zatížení od účinků technologie – jedná se o účinky vzniklé provozu stroje (vibrace, tahy od napínání, teplota apod.). Nepředpokládá se s osazením na ocelovou konstrukci se stroji s významným dynamickým účinkem (drtiče, mlýny apod.)

- Zatížení zemětřesením – v dané oblasti realizace bezvýznamné – není uvažováno.

- Zatížení mimořádná – uvažuje se pouze zatížení požárem. Ostatní mimořádná zatížení (výbuch apod.) se nepředpokládají.

## PROTIKOROZNÍ OCHRANA

Ocelová konstrukce je opatřena žárovým pozinkováním v celém rozsahu dle normy EN ISO 1461.

Základní protikorozní ochrana je žárovým zinkováním. Požadované tloušťky a jejich kontrola je dána normou EN ISO 1461. Nejsou požadovány vyšší tloušťky než zde uvedené.

## POŽÁRNÍ OCHRANA

Podrobně je požárně bezpečnostní řešení popsáno v samostatné části projektu – část PBŘ. Konstrukce jsou navrženy na R15 dle požadavků PBŘ.

Konstrukce je posouzena na požární zatížení bez dalších opatření (obklady, nástřiky apod.). Zatížení je reprezentováno normovou teplotní křivkou.

Posouzení požární odolnosti bylo požadováno pro:

- věž PV1,

- pole 4-5 mostu 6,

- věž PV2,

- pole D-E mostu 7.

V dalším stupni projektové dokumentace je nutné prověřit rozsah PBŘ a projekt ocelových konstrukcí mu patřičně přizpůsobit.

## HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

Konstrukce bude uzemněna na zemnicí soustavu propojením s každým hlavním sloupem – viz část elektro.

Hromosvod se z hlediska budovy nebude samostatně realizovat, neboť konstrukce je vodivě propojena (žárově pozinkovaná konstrukce) a opláštění funguje jako náhodný jímač. Blíže viz část elektro.

## ÚDRŽBA KONSTRUKCÍ A PROHLÍDKY

### Zimní údržba

Zimní údržbu je nutno v případě zasněžení roštů provádět pouze shrabováním dřevěnými nebo plastovými hrably.

### Protikorozní ochrana

Ocelová konstrukce je opatřena protikorozní ochranou žárovým pozinkováním. Ocelové konstrukce vystavené klimatickým podmínkám jsou pozinkovány, případně opatřeny nátěrem. V klimatických podmínkách Mladé Boleslavi je možno předpokládat životnost 30 - 40 let bez oprav PKO.

V případě poškození zinkové vrstvy vrypy, otěrem apod. je nutno bezodkladně ošetřit dotčené místo odstraněním korozních zbytků a přestříknout kvalitním zinkovým sprejem.

Kontrola protikorozní ochrany probíhá vizuálně.

### Běžná údržba

Běžná údržba se provádí očištěním od napadaných nečistot. Průběžně a namátkově je nutno kontrolovat, zda nedochází k povolování šroubů atp.

Provozovatel konstrukce má v souladu s platným stavebním zákonem 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinnost konstrukci řádně udržovat.

Dokladem o údržbě jsou periodické prohlídky dle ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“ prováděné autorizovanou osobou v intervalech stanovených touto normou.

Prohlídky musí provádět osoba s příslušným oborem autorizace dle stavebního zákona, tj. osoba autorizovaná v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo statika a dynamika staveb. V případě zanedbání údržby je majitel konstrukce spoluzodpovědný za případné škody.

  - BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména zákoníku práce – 262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky č.48/82 Sb.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích, tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ v platných zněních. Jedná se zejména o tyto předpisy:

• Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, kapitola o bezpečnosti práce

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcí předpisy.

• Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

• Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

• ČSN 269030 - Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

• Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,

• Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví a bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek,

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Pracovní a montážní postupy a přístupové cesty na stavbě budou zpracovány dodavatelskou firmou ve vazbě na příslušná ustanovení platných ČSN a předpisů BOZ a v souladu s pokyny koordinátora BOZP.

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce.

Veškeré nebezpečné odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a s OP 303.

## POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPEŇ DOKUMENTACE

Při zpracovávání prováděcí dokumentace je nutno provést podrobnější návrh konstrukce. V tomto stupni projektu budou respektovány upřesněné podklady od jednotlivých dodavatelů technologických zařízení.

Součástí dokumentace bude podrobné posouzení jednotlivých částí/prvků konstrukce včetně rozhodujících přípojů.

Pro realizaci konstrukce zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, kterou musí odsouhlasit projektant včetně statika.

# ZÁVĚR

Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení.

V Plzni 1/2023								Ing. Milan Šustr