| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.4a - Zdravotechnika SO103 Doprava paliva do skladu – věž č.2 SO112 Vzorkovna DŠ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavební |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 1/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Václav Hercik |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TS103_401 | KONTROLOVAL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

Seznam použitých zkratek a symbolů	2

1 Účel objektu	3

2 Technické řešení	3

2.1 Vnitřní vodovod	3

3 Zařizovací předměty	6

4 Použité normy	7

# Seznam použitých zkratek a symbolů

VZT		vzduchotechnika

MaR		měření a regulace

TV		teplá voda

OT		otopná soustava

# Účel objektu

Vestavba v 1. NP přesypové věže č.2 slouží jako laboratoř a hygienické zázemí pro obsluhu příjmu paliva a vyhodnocování její kvality. Nachází se zde laboratoř, denní místnost, šatna a toalety pro obsluhu příjmu paliva. Toalety jsou zde rozděleny na dámské a pánské. K vestavbě věže patří přístavba, kde se nachází vzorkovna dřevní štěpky, sklad vzorků a zázemí pro zaměstnance vzorkovny.

Objekty SO 103 slouží k transportu dřevní štěpky z SO 101 pomocí dopravníkových pásů do sil, kde se bude dřevní štěpka skladovat. Dopravníkové pásy jsou uloženy na dopravníkových mostech. Při změně směru jsou umístěny přesypové věže.

# Technické řešení

### Vnitřní vodovod

Vodovod bude napojen na projektovanou vodovodní přípojku DN 25 (d32), která bude ukončena 1,25 m před základy. Po vstupu do objektu v místnosti WC, bude osazen vodoměr. Napojení na řad bude provedeno navrtávacím pasem se šoupátkem a zemní soupravou. Po vstupu do haly, bude na potrubí osazen vodoměr. Odtud bude rozvod veden pod stropem k jednotlivým skupinám zařizovacích předmětů. Veškeré odbočky budou opatřeny uzávěry.

Páteřní rozvody pitné vody, TV i cirkulace jsou navrženy z plastových trubek Ekoplastik, FIBER BASALT PLUS, PN 16, opatřených tepelnou izolací tl. 10 - 20 mm. Tyto rozvody jsou vedeny v objímkách uchycených pod stropem na závěsech či instalačních žlabech.

Rozvody k jednotlivým skupinám zařizovacích předmětů jsou navrženy plastových trubek PP-RCT, PN 16, opatřených tepelnou izolací tl. 10.  Tyto rozvody budou vedeny v příčkách.

Potrubní rozvody budou instalovány dle příručky montážních prací výrobce. Upevňovací prvky budou rozvrženy dle montážního předpisu.

#### Výpočet potřeby vody - dle přílohy 12, Vyhlášky č. 120/2011 Sb.

| Použití | Počet osob | Spotřeba vody 1 osoby za rok | Celkem spotřeby za 1 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrativa | 3 | 14 m3/rok | 42 m3/rok |
| Ostatní | 100 | 18 m3/rok/10 | 180 m3/rok |
| Roční spotřeba vody celkem: 204 m3/rok |  |  |  |

Max. hodinová potřeba – předpokládán rovnoměrný odběr

5100/8 = 637,5 l/hod, tomu odpovídá 0,18 l/s

Výpočet dle: ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské   spotřebě – Část 3; Dimenzování potrubí

ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

4x umyvadlo, 2x dřez, 3x pisoár, 8x WC.

Vypočítaný průtok studené pitné vody pro přístavbu je 1,08 l/s. Tomu odpovídá průměr přípojky DN 23,6 mm.

2.1.2   Příprava teplé vody

Příprava TV pro objekt bude centrální.

Rozvody teplé užitkové vody a cirkulace jsou vedeny po sociálním vestavku z místnosti kotelny. Zde bude umístěn 1 elektrický zásobníkový ohřívač o celkovém obsahu 200 l, která je nepřetržitě nahříván. U zásobníku bude umístěno oběhové čerpadlo s chodem řízeným systémem měření a regulace.

Provoz lze charakterizovat jako čistý.

Celková denní potřeba teplé užitkové vody činí cca 300 l - rovnoměrný odběr.

Výpočet byl proveden dle ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování.

2.1.3   Požární vodovod

Není uvažován.

2.1.4 Tlaková zkouška

Tlakové zkoušky budou provedeny po montáži potrubí a před jeho zazděním. Zkoušky se zúčastní kromě montážní firmy i investor nebo jeho pověřený zástupce. Po úspěšné tlakové hlavní zkoušce bude proveden zápis do montážního deníku, zpracován Zkušební protokol (zpracuje montážní firma) a vodovod bude předán investorovi.

Pro tlakové zkoušky se musí používat pouze pitná voda.

Při tlakových zkouškách musí být na systém napojeny cejchované měřící přístroje, které umožňují odčítání změn tlaku vody po 0,01MPa.

Tlaková zkouška se skládá ze dvou úkonů, tj. z předzkoušky a hlavní zkoušky. trvání předzkoušky bude trvat 1 hodinu. Předzkouška je správná, pokud optická kontrola v průběhu jedné hodiny neukáže žádné netěsnosti a měřící přístroj v průběhu poslední půlhodiny zobrazí úbytek tlaku menší než 0,01 MPa/5minut. Při hlavní tlakové zkoušce, která trvá 2 hodiny, je potřeba brát v úvahu, že změny teploty na stěnách trubek mohou ovlivnit změny tlaku. v případě změny teploty na stěnách trubek o 10°C se přetlak může změnit o 0,05 – 0,1 MPa.

Konečná hlavní zkouška:

- Zvýšit přetlak v systému pomocí ruční tlakové pumpy na hodnotu 1,5 MPa a nechat působit pokud možno bez úbytku tlaku po dobu 1 hodiny.

- Po 1 hodině provést odečtení přetlaku v systému a optickou kontrolu rozvodů.

- Prověřit, zda tlak v průběhu optické kontroly, vždy však nejdříve po 30 minutách, nepoklesl více než 0,01 MPa /5 minut.

Hlavní zkouška je správná a může být ukončena, pokud optická kontrola v průběhu 1 hodiny neukáže žádné netěsnosti a měřící přístroj v průběhu poslední hodiny zobrazí úbytek tlaku menší 0,01MPa.

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu je nutno systém vypustit a účinně propláchnout, aby byly odstraněny zbytky písku, koroze, ocelových pilin apod. Účinného propláchnutí se docílí tak, že se maximálně možným tlakem systémem prožene takové množství vody, které odpovídá 10-ti násobku rozvodného systému. Pro proplach se může používat pouze pitná voda.

  - Vnitřní kanalizace

2.2.1 Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střechy budou odvedeny z objektu, kde se napojí na projektovanou venkovní jednotnou kanalizaci. Tyto vody budou jímány střešními vpustěmi a odváděny svislým potrubím (se zvýšeným zvukovým útlumem) do ležatých svodů. Vzhledem k možnosti orosování potrubí, bude potrubí opatřeno tepelnou izolací.

Ležaté svody vnitřní kanalizace a svislé potrubí pod úrovní podlahy jsou navrženy z trub PVC KG, SN 8.

Výpočet množství dešťových vod – dle ČSN EN 12056-3 (756760) Vnitřní kanalizace   - část 3

- pro navrhování dešťových svodů

Ve výpočtu je uvažováno pouze s vodami ze střech laboratoří. Množství vod s vestavku pod věží je nepodstatné.

| Pol. | Způsob zastavění a druh pozemku, případně druh úpravy povrchu | m2 | Součinitel odtoku | Dešťové vody l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Střechy ploché s gravitačním odvodněním – vnitřní svody | 142,7 | 1 | 300 l/s/ha |

Celkem: 4,28 l/s

2.2.2  Splašková kanalizace

Výpočet množství splaškových vod – viz výpočet potřeby vod

Vnitřní kanalizace je navržena z trub PP-HT spojovaných pryžovými těsnícími kroužky a s odvětráním hlavních odpadů nad střechu objektu. Připojovací potrubí z PP-HT bude vedeno ve spádu min. 3% a bude vedeno v konstrukci sádrokartonových stěn a příček. Dimenze odpadního splaškového potrubí je stanovena s ohledem na dovolený průtok potrubím dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-2 a je po celé výšce konstantní. Odpadní potrubí je vedeno v konstrukci sádrokartonových stěn nebo je zasekáno do zdi. Větrací potrubí bude z PP-HT a nad střechou haly bude zakončeno plastovou ventilační hlavicí. Čistící tvarovky budou osazeny na odpadních potrubích v nejnižším podlaží a budou přístupny revizními dvířky 150x300 mm. Vedlejší odpady budou ukončeny zátkou nebo přivzdušňovacími ventily HL 900.

Odpadní potrubí bude napojeno na ležatou kanalizaci z PVC-KG která ústí do revizní šachty umístěné před vestavkem. Odpadní vody z kompresorovny budou čerpány z jímky umístěné v podlaze. Zde bude instalováno kalové čerpadlo. Čerpadlo je navrženo ponorné, s plovákem.

V technické místnosti a v místnosti s pisoáry a umyvadly budou osazeny podlahové HL 310NPr se zápachovým uzávěrem „Primus“, který zajišťuje pachotěsnost i v případě vyschnutí a u kotle bude osazen kapkový sifon HL 21.

Odvod případného kondenzátu od vnitřních klimatizačních jednotek, budou zajišťovat kondenzační sifony HL 136. Potrubí pro odvod kondenzátu bude provedeno z plastových trubek EKOPLASTIK PP-RTC PN10. Potrubí pro napojení vzduchotechnických kondenzátů bude provedeno dle situace na místě převážně až po montáži rozvodů VZT a bude případně upraveno dle jednotek VZT. Napojení bude prováděno dle pokynů dodavatele VZT. Kondenzát bude odveden do dešťového potrubí pomocí trubek PP-R, d32. Mimo objekt bude společně s ostatními odpadními vodami napojené na jednotnou venkovní kanalizaci.

Kanalizační potrubí, montážní prvky a další, budou instalovány dle příručky montážních prací příslušné firmy. Upevňovací prvky budou rozvrženy dle montážního předpisu

Při prostupech potrubí požárně dělícími konstrukcemi, bude potrubí opatřeno protipožárními manžetami.

Ucpávky na kanalizaci budou provedeny za použití požárně ochranných manžet (INTUMEX, HILTI nebo PROMAT). Jedná se o prostupy kanalizace požárně dělícími konstrukcemi stěn a stropů přesahují povolený rozměr (kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2, jde-li o vertikální polohu přes 12 500 mm2, jde-li o horizontální). Veškeré požární ucpávky musí být označeny štítkem.

3.3   Zkoušení vnitřní kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu provede montážní organizace:

- technickou prohlídku

- zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí,

Do provedení technické prohlídky a tlakové zkoušky se musí ponechat potrubí přístupné, nezasypané a nezazděné, aby byly spoje v plném rozsahu viditelné. Technická prohlídka a zkouška se provádí po částech nebo v celku. Z technické prohlídky a zkoušky se pořídí zápis za přítomnosti zástupce investora, dodavatele, uživatele a podle potřeby za přítomnosti zástupců dalších orgánů.

  - Technická prohlídka větracího potrubí, připojovacího, odpadního a svodného potrubí se provádí po jednotlivých podlaží shora dolů. Kontroluje se je-li kanalizace provedena podle projektu a v souladu s předpisy. Připojovací potrubí delší než 1,5m a kde je více než 3 zařizovací předměty se kontroluje průtokem vody 0,5l/s po dobu 30 sekund. Na potrubí nesmí být pozorován unik vody.

  - Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí se provádí vodou pod tlakem 3-50 kPa. Otvory ve zkoušeném potrubí se dočasně utěsní a potrubí se postupně naplní vodou do výšky 0,3 – 5 m tak, aby se z potrubí vytlačil vzduch. Potrubí se doplňuje vodou tak, aby se vyrovnala teplota vody v potrubí a aby se nasákly spoje vodou. Doplňování se provádí u potrubí s plastu 0,5 hodiny.

Zkouška vodotěsnosti trvá 1 hodinu. Potrubí vyhovuje, není-li únik vody větší než 0,5 l za hodinu na 10m2 vnitřní plochy potrubí. Únik vody se zjistí doléváním měřené vody. Při negativním výsledku se netěsnost opraví a zkouška se opakuje. Vodní sloupec může být stanoven podlahovou vpustí v nejnižším podlaží, čistící tvarovkou na odpadním potrubí nebo výškou terénu.

## Zařizovací předměty

Zařizovací předměty - je uvažována standardní keramika v barvě bílé. WC jsou navrženy visuté s předstěnovými konstrukcemi, výlevka je uvažována keramická, sprchy jsou řešeny sprchovými podlahovými žlábky. Pisoáry se skrytým sifonem a bezdotykovým splachováním, umyvadlové a dřezové vodovodní baterie jsou navrženy stojánkové pákové, sprchové baterie pákové s pevnou hlavicí; odvod vody přes podlahové vpusti s nerezovou mřížkou.

Konkrétní typy budou upřesněny v realizačním projektu po bližším jednání s investorem.

## Použité normy

ČSN EN 806-1 (73 6660): 2002 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410): 2005 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 (75 5410): 2006 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 3: Dimenzováni potrubí- Zjednodušená metoda

ČSN 75 5401: 2007 Navrhování vodovodního potrubí

TNV 75 5402: 2007 Výstavba vodovodního potrubí

ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-3 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet