| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.4c – Technické plyny SO103 Doprava paliva do skladu – věž č.2 SO112 Vzorkovna DŠ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Technologická |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 8/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Pavel Černý |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS103-431 | KONTROLOVAL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Martin Bouda |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

- Úvod ………………………………………………………………………………………………………………  3

- Technické řešení ……………………………………………………………………………………………  3

2.1 - Dusík………………………………………………………………………………………………………  3

2.2 - Kyslík……………………………………………………………………………………………………… 3

- Požadavky na související profese…………………………………………………………………… 4

- Vliv stavby a řešení z hlediska ochrany ŽP, BOZ a PO ………………………………… 4

- Uvedení do provozu ………………………………………………………………………………………  4

- Provoz zařízení ………………………………………………………………………………………………  5

- Závěr ……………………………………………………………………………………………………………… 5

# Úvod

Tato dokumentace řeší rozvod technických plynů ve SO 112 – Vzorkovna DŠ, konkrétně z místnosti 1.02 – Úpravna do místnosti 1.03 – Laboratoř.

Dokumentace byla zpracována na základě:

- stavebních podkladů, zahrnujících předpokládané rozmístění technologie

- údajů poskytnutých investorem

# Technické řešení

Rozvody technických plynů budou vedeny z tlakových lahví na dusík a kyslík o objemu 50 l, které jsou umístěny v místnosti 1.02 – Úpravna, do místnosti 1.03 – Laboratoř, kde budou napojeny na kalorimetry (4ks). Potrubí bude uloženo v chráničce, aby se zabránilo mechanickému poškození. Na konci potrubních tras budou osazeny uzavírací armatury.

### Dusík

Dusík bude veden společně s kyslíkem viz výkres č. S404T21-DS103-431. Pro rozvod bude použita nerezová svařovaná trubka rozměr 28x1.5 z materiálu 1.4404 nebo obdobného. Potrubí dusíku bude uloženo na konzolích, závěsech a objímkách. Během montáže je nutné dodržet montážní manuál výrobce. Pro objímky, konzole a závěsy doporučujeme systém HILTI, SIKLA, nebo Koňařík. Potrubí z materiálu 1.4404 (nerezový materiál) nepotřebuje žádné ochranné nátěry. Potrubí budou opatřena značením dle standardu objednatele.

### Kyslík

Kyslík bude veden společně s dusíkem viz výkres č. S404T21-DS103-431. Pro rozvod bude použita nerezová svařovaná trubka rozměr 22x1.5 z materiálu 1.4404 nebo obdobného. Potrubí kyslíku bude uloženo na konzolích, závěsech a objímkách. Během montáže je nutné dodržet montážní manuál výrobce. Pro objímky, konzole a závěsy doporučujeme systém HILTI, SIKLA, nebo Koňařík. Potrubí z materiálu 1.4404 (nerezový materiál) nepotřebuje žádné ochranné nátěry. Potrubí budou opatřena značením dle standardu objednatele.

# Požadavky na související profese

Stavba

Vytvoření a následné zatěsnění prostupů pro instalovaná potrubí. Eventuelní prostup mezi bude provedeny v rámci montáže potrubí a opatřen požárními ucpávkami Promat 501.70, resp. ucpávkami dle předpisu „Požárně bezpečnostní řešení stavby“.

# Vliv stavby a řešení z hlediska ochrany ŽP, BOZ a PO

Instalace nových rozvodů technických plynů nemá negativní vliv na životní prostředí.

Při montáži je nutno respektovat ČSN EN 13 480 a interní montážní předpisy výrobce potrubí. Bezpečnostní zabezpečení pro ochranu zdraví a související opatření je nutno provádět po vzájemné konzultaci a dohodě s investorem.

Na základě této dokumentace vypracuje provozovatel „Pravidla pro obsluhu, provoz a údržbu strojů a zařízení“, se kterými obsluhu prokazatelně seznámí a podle kterých se bude provoz řídit.

Po uvedení do provozu je nutno řídit se návody na obsluhu a údržbu, provozními řády a příslušnými ustanoveními ČSN EN. Je zakázáno provozovat zařízení se zkorodovanými, nebo mechanicky poškozenými prvky, nebo odpojenými, či nefunkčními jistícími prvky. Zařízení budou opatřena příslušnými výstražnými tabulkami.

# Uvedení do provozu

Uvedení rozvodů do provozu lze provést pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

- rozvody technických plynů jsou dokončeny, bylo provedeno vyčištění a tlaková zkouška,

- všechny technické plyny jsou připojené a zařízení ustavené a funkční,

- servisní technik s oprávněním na daný typ zařízení provedl kompletní kontrolu a neshledal závady bránící spuštění,

- je přítomen zástupce dodavatele, dále je přítomen zodpovědný stavbyvedoucí a další oprávněné osoby,

- v rámci zprovoznění musí provozovatel zpracovat provozní řád a místní provozní předpisy. Podklady pro zpracování místních provozních předpisů předloží dodavatel technologie.

# Provoz zařízení

Zařízení je nutno pravidelně kontrolovat a servisovat dle provozních pokynů výrobce zařízení.

# Závěr

Projektová dokumentace byla zpracována s ohledem na informace, dostupné v době jejího dokončení. Konečné upřesnění rozvodů technických plynů a specifikace materiálu bude upřesněno v realizační fázi projektu.